# ИНСТРУКЦИЯ № 2 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех розлива вина

Объект защиты: цех розлива вина (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3 и ФЗ-123 гл. 5, 7, 8).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха розлива вина: участка приёмки и хранения бутылки, участка мойки и сушки бутылки (в т. ч. с применением моющих и дезинфицирующих растворов), участка розлива (розливочные машины, дозирующие устройства), участка укупорки (корковая пробка, винтовая крышка, мюзле), участка этикетирования, участка групповой и транспортной упаковки (картонные коробки, лотки, термоусадочная плёнка, паллетирование), участка бракеража и хранения готовой продукции в цехе, моечной (CIP), склада тары и упаковочных материалов в объёме сменной потребности, насосной станции, компрессорной, электрощитовой цеха, вентиляционных камер.

1.2. Инструкция обязательна для всех работников цеха: начальника цеха, сменных мастеров, операторов линий розлива, аппаратчиков, операторов этикетировочных и упаковочных машин, слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — вино, виноматериалы, тиражные и ликёрные смеси — ЛВЖ (t вспышки ≈ 40–60 °C, ориентировочно; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности); при нагреве выше температуры вспышки образуют взрывоопасную концентрацию паров этанола (КПР 3,6–17,7 % об.); — картон, коробки, гофротара, этикетки, бумага — легковоспламеняемые твёрдые материалы (категория В, высокая скорость распространения горения); — полимерная упаковка: стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка (ПЭ, ПВХ, ПЭТ), пластиковые лотки, ПЭТ-тара, пробки (полимерные, композиционные); — деревянные паллеты (до 20 кг горючей массы на 1 паллету); — этикеточный клей, клеевые составы, растворители для мойки этикетировочных машин (часть — горючие жидкости); — моющие и дезинфицирующие средства (каустическая сода, кислоты, ПАВ), часть из которых горюча или может выделять горючие газы при неправильном смешивании; — CO₂, применяемый при розливе (инертная среда, противодавление), а также выделяющийся при брожении остатков продукта в таре и ёмкостях — негорюч, но удушающий газ: концентрируется в приямках, нишах, ёмкостях, вытесняет кислород; — горючая пыль — пыль от картона, сухих этикеток, сахара; — кабельная продукция в лотках (ПВХ-изоляция), гидравлическое масло в оборудовании, резинотехнические изделия (транспортёрные ленты).

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C, при аварийном проливе которых возможно образование взрывоопасной смеси; наличие горючей пыли и волокон; расчёт выполняется по СП 12.13130.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые горючие материалы — картон, этикетки, паллеты), B (жидкие — вино, спиртосодержащие жидкости, масла), C (газы — CO₂ не горюч, но при наличии баллонов с горючим газом — пропана/природного газа для погрузчиков), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: перегрев подшипников и приводов оборудования; трение транспортёрных лент и приводных ремней; короткое замыкание в электроприводах, шкафах управления, системе нагрева термоусадочного тоннеля; нарушение режима работы термоусадочной камеры (перегрев, заклинивание плёнки); накопление горючей пыли и остатков этикеток на нагревательных элементах; проливы продукта на горячие поверхности; огневые работы при ремонте; нарушение заземления при сливе ЛВЖ; курение в неустановленном месте.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха гари, дыма, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав: адрес и наименование объекта, «Цех розлива вина», номер участка, что горит, есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (сменному мастеру) — тел. ______; диспетчеру (дежурному по предприятию) — тел. ______; в службу охраны — тел. ______;

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения (СОУЭ), громко оповестить людей;

- аварийно остановить оборудование (нажать кнопки «Стоп» на линии розлива, этикетировочной и упаковочной машинах, термоусадочном тоннеле, конвейерах) — за исключением оборудования, остановка которого недопустима по технологии (согласуется с главным технологом и указывается в технологической инструкции);

- отключить вентиляцию (кроме противодымной) и, по указанию ответственного, электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, моющих растворов, сжатого воздуха;

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии), убедиться, что эвакуационные выходы и проходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран, покрывало) — только если это не угрожает жизни. Вино и спиртосодержащие жидкости тушат: — спиртостойкой пеной (AR/AFFF-AR) — предпочтительно; — порошковыми огнетушителями (ОП-5 и выше); — распылённой водой (осторожно — возможно растекание горящей жидкости); — песком, покрывалом — на малых проливах. Не применять компактные струи воды для тушения ЛВЖ;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества и материальные ценности: в первую очередь — тару с растворителями, клеевые составы, этикетки, картон, паллеты, продукцию; откатить баллоны с газами;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, обесточить оборудование, закрыть ёмкости, проветрить помещение (если это не способствует распространению огня);

- при угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по маршруту, указанному в плане эвакуации, не пользуясь лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о наличии и местах хранения вина (ЛВЖ), растворителей, баллонов с газами, а также об особенностях технологического процесса и конструкции здания.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479: сообщение в пожарную охрану и оповещение; организация спасения людей; проверка включения автоматических систем противопожарной защиты; отключение электроэнергии (кроме систем ПЗ), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов с температурой выше 90 °C; перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций; остановка вентиляции; прекращение всех работ, кроме связанных с ликвидацией пожара; удаление персонала из опасной зоны; руководство тушением до прибытия пожарной охраны; обеспечение безопасности участников тушения; одновременно с тушением — эвакуация и защита материальных ценностей; встреча подразделений пожарной охраны с указанием кратчайшего пути; сообщение необходимых сведений об опасных (взрывоопасных) веществах; информирование руководителя тушения пожара об особенностях объекта.

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек, в том числе: в смене — ______ человек (операторы ______, аппаратчики ______, слесари ______, уборщицы ______), персонал подрядчиков — не более ______; посторонние лица — не более ______ (только в сопровождении ответственного).

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер цеха (круглосуточно при работе цеха в 2–3 смены), дежурный электромонтёр (тел. ______), дежурный слесарь (тел. ______), оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), водоёмы (пожарный резервуар _______ м³), разворотные площадки содержатся свободными и в исправном состоянии круглосуточно. Стоянка автотранспорта, электропогрузчиков и паллет на путях подъезда запрещена.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов и проездов — по проекту, не менее 1,0 м для проходов и 1,2 м для эвакуационных проходов (уточнить по проекту); расстояние от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода — по СП 1.13130 (для категории Б, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

4.3. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать готовую продукцию, паллеты, картон, тару в проходах, у эвакуационных выходов, на путях подъезда пожарной техники; — использовать подвалы, техподполья, чердаки, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов, тары и отходов; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики, устанавливать на путях эвакуации оборудование (весы, стеллажи, тележки для зарядки аккумуляторов); — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности; — загромождать тамбур-шлюзы и противопожарные двери (при их наличии) тарой и материалами; — хранить пустую полиэтиленовую и ПЭТ-тару, стрейч-плёнку, обрезки термоусадочной плёнки в объёме более установленной нормы (см. раздел 10).

4.4. Обеспечивается исправность и свободный доступ к: — первой помощи: аптечка, телефон, огнетушители; — пожарным кранам и шкафам (двери — с возможностью открывания без ключа); — АУПС, СОУЭ, противодымной защите, установкам (при наличии АУПТ); — заземлению (защита от статического электричества).

4.5. Защита от статического электричества: все ёмкости, трубопроводы, розливочные машины, металлические конструкции оборудования, кожухи электродвигателей, а также заземляющие устройства для слива-налива ЛВЖ должны быть заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления заземляющего устройства — не реже 1 раза в год (с составлением протокола), а также после каждого ремонта.

4.6. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии горючей пыли (этикеточная, картонная) — не реже 1 раза в квартал (по результатам оценки).

4.7. Огнезащитная обработка строительных конструкций (при наличии) проверяется не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 13 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация оборудования: — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация оборудования с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением транспортёрных лент и ремней, с неисправными тормозами, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, автоматы защиты двигателя); — запрещается снимать кожухи и ограждения, эксплуатировать оборудование со снятыми защитными панелями шкафов управления; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки электромонтёром и механиком.

5.2. Термоусадочный тоннель (термотоннель): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и независимыми (аварийными) термоограничителями; — запрещается превышать температурный режим, установленный технологической инструкцией (не выше ______ °C); — запрещается эксплуатация при заклинивании плёнки, при отключённой вытяжной вентиляции, при накоплении обрезков плёнки внутри камеры; — очистка от остатков плёнки и пыли — не реже 1 раза в смену (при continuous работе), глубокий осмотр и очистка — 1 раз в неделю; — после остановки тоннеля — контроль отсутствия тления в течение не менее 30 минут (или по инструкции изготовителя).

5.3. Этикетировочные машины: клеевые ванны, ролики, ракели очищаются от нагара и засохшего клея не реже 1 раза в смену; при применении растворителей (для промывки) — см. раздел 6. Применение легковоспламеняющихся растворителей для промывки узлов машин допускается только с письменного разрешения ответственного за ПБ при невозможности применения негорючих или трудногорючих составов, в объёме не более ______ л, с обязательным проветриванием и удалением людей из зоны работ.

5.4. Электрооборудование: — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения в них горючих материалов и посторонних предметов; — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — электродвигатели, пускатели, кабельные линии очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети и оформлением наряда-допуска); — запрещается применение открытых (незащищённых) светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску, на срок не более ______); — сопротивление изоляции проверяется не реже 1 раза в 3 года (согласно ПТЭЭП/ПОТ).

5.5. Эксплуатация погрузчиков: — электропогрузчики заряжаются только в специально оборудованном помещении (зарядная станция) с приточно-вытяжной вентиляцией, с негорючим полом и защитой от искр; запрещается зарядка в производственных помещениях цеха и на путях эвакуации; — газовые (пропан) погрузчики (при наличии) — баллон закрепляется, заправка производится вне здания, на специальной площадке; хранение запасных баллонов — только в отдельном помещении (см. раздел 6); — запрещается заправка погрузчиков топливом в цехе.

5.6. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнем, с нагревательными инструментами, работы с применением горючих материалов) в цехе производятся: — только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха (или лицом, его замещающим), с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя, мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м (картон, этикетки, пленка, паллеты, продукция), защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и лотков негорючими материалами (во избежание попадания искр в канализацию и приямки); — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) или выше) и ёмкости с водой (ведро, кошма) непосредственно на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания работ (при наличии тлеющих материалов — до полного прекращения тления); запись в Журнале учёта огневых работ; — при ремонте ёмкостей из-под ЛВЖ (вина) — только после их освобождения, пропарки/промывки, дегазации и заключения лаборатории об отсутствии взрывоопасной концентрации паров (перед огневыми работами — анализ воздушной среды с результатом менее 20 % НКПР или применение мер по п. «б»).

5.7. Работы внутри ёмкостей (резервуаров, танков, цистерн, баков) относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску на работы повышенной опасности (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н или действующий НПА, определяющий порядок допуска к работам повышенной опасности), с: — освобождением ёмкости, промывкой, дегазацией, вентиляцией; — анализом воздушной среды (содержание кислорода — не менее 20 % об., содержание горючих газов — не более 20 % НКПР, содержание CO₂ и SO₂ — не более ПДК); — применением шлангового противогаза или СИЗОД при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды (только по наряду-допуску с наблюдающим); — выставлением наблюдающего (дублёра) вне ёмкости; — применением светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (для металлических ёмкостей) / 42 В; — применением инструмента, не дающего искрение (при взрывоопасной среде); — запрещением курения, применения открытого огня, нахождения легковоспламеняющихся материалов внутри и у ёмкости.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Вино, виноматериалы, ликёрные и полуфабрикатные смеси (ЛВЖ): — хранятся и транспортируются только в исправной, плотно закрытой таре (ёмкости, бочки, кеги, стеклянные бутылки в групповой упаковке, полимерные ёмкости), с маркировкой; — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной запорной арматурой, в таре без маркировки; — запрещается совместное хранение с веществами, вступающими в реакцию с этанолом (сильные окислители — пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), а также с пищевыми продуктами и несовместимыми веществами (моющие, дезинфицирующие средства); — ёмкости с ЛВЖ размещаются на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и источников тепла, на поддонах (для сбора пролива); — запрещается хранение ЛВЖ в подвалах, техподпольях, чердаках, на путях эвакуации, в вентиляционных камерах, у электрощитов; — транспортировка внутри цеха — на тележках (роклах), электропогрузчиках в устойчивой таре; запрещается перекатывание, бросание тары, перенос бутылок за горлышко «в связках» более ______ шт.; — при перекачке ЛВЖ применяется заземление; скорость перекачки ограничивается (во избежание накопления статического электричества); — запрещается переливание ЛВЖ через открытые воронки в помещении с включённым оборудованием, при работающем электронагревательном оборудовании, при курении.

6.2. Моющие, дезинфицирующие и чистящие средства: — хранятся в специально выделенном помещении (кладовая моющих средств) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, поддонами для сбора пролива, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости (кислоты отдельно от щелочей, хлорсодержащие отдельно от кислот и аммиака); — объём хранения — не более ______ л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранить в таре без маркировки, в пищевой таре, совместно с продукцией и продуктами; — при розливе (приготовлении рабочих растворов) — в вытяжном шкафу или при работающей вентиляции, с применением СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор — по карте СИЗ); — запрещается смешивать средства, содержащие хлор (гипохлорит натрия), с кислотными и аммиаксодержащими средствами (выделение хлора — токсично; при контакте с горючими материалами — возгорание); — промывка оборудования горючими растворителями — только с разрешения (см. п. 5.3); растворитель хранится в количестве не более ______ л, в металлическом шкафу.

6.3. Горючие газы в баллонах (пропан, кислород, CO₂, аргон, азот): — баллоны хранятся только в специально отведённом помещении или на открытой площадке вне здания (навес, шкаф), отдельно от горючих материалов, на расстоянии не менее 5 м от мест с открытым огнем (при хранении на открытой площадке — отдельно кислород от горючих газов, расстояние не менее 5 м или перегородка); — баллоны хранятся вертикально, в специальных гнёздах, клетях или ограждениях, с навинченными колпаками и заглушками, с защитой от прямых солнечных лучей и нагрева (температура не выше 45–50 °C); — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, у отопительных приборов, в подвалах; — транспортировка баллонов — на специальных тележках с креплением, с навинченными колпаками, запрещается кантование, бросание, перенос на плечах, перекатывание; — запрещается курить и применять открытый огонь на расстоянии менее 5 м от баллонов с горючими газами; — баллоны с CO₂ — тяжелее воздуха, при утечке скапливаются в приямках: контроль содержания CO₂ в приямках и подвалах газоанализатором — не реже 1 раза в смену; — баллоны с горючими газами (пропан) — контроль утечки мыльной эмульсией (запрещается применять открытый огонь для проверки утечки).

6.4. Картон, коробки, этикетки, упаковочные материалы — см. раздел 10 (нормы единовременного хранения); хранятся в выгороженном пожарном отсеке (складе суточного запаса) с противопожарными перегородками и дверьми, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, светильников и электрооборудования, с противопожарными разрывами между штабелями (не менее 0,2 м).

6.5. Полимерная упаковка (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки, ПЭТ-тара) — хранится в объёме не более ______ кг (сменной потребности), в штабелях высотой не более ______ м, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (или уполномоченное лицо) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить оборудование (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технологии — перечень ______); 2) отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной); 3) перекрыть запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, сжатого воздуха, моющих растворов, воды; 4) слить остатки продукта из дозаторов, разливочных машин (по технологии), закрыть ёмкости; 5) удалить проливы (продукт, масло, моющие растворы); 6) собрать и удалить горючие отходы (картон, обрезки плёнки, битую бутылку, этикетки, ветошь) в установленные контейнеры; 7) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 8) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 9) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи; 10) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков, приямков; 11) обесточить (при необходимости) цех с пульта — по решению начальника цеха; 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При круглосуточной работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, — доложить начальнику цеха, ответственному за ПБ, сделать запись в Журнале; при выявлении признаков пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ по окончании работ — дополнительный контроль (п. 5.6) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой (негорючая), не ближе 10 м от здания, мест хранения ЛВЖ, картона и газовых баллонов. Курение в цехе запрещено полностью; |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (электропогрузчики, роклы, автотранспорт) | Внутрицеховые проезды по утверждённой схеме движения; скорость не более ______ км/ч (в помещении — не более 5 км/ч) | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; зарядка погрузчиков — только в зарядной станции |
| Огневые работы | Место производства ремонтных и монтажных работ в цехе | Только по наряду-допуску (п. 5.6), с целевым инструктажом, СИЗ, первичными средствами тушения и контролем после окончания работ |
| Использование ЛВЖ (растворителей) | Место промывки узлов оборудования (вытяжной шкаф / участок с вентиляцией) | Только с разрешения ответственного за ПБ, не более ______ л, с проветриванием |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (картон, бумага, этикетки, обрезки термоусадочной и стрейч-плёнки, пластиковые лотки, битая ПЭТ-тара, деревянные паллеты, ветошь) собираются раздельно: — картон и бумага — в отдельный контейнер (ёмкость ______ л) из негорючих материалов с крышкой, место: ______________; — полимерные отходы — в отдельный контейнер, место: ______________; — стеклобой — в отдельный контейнер (негорючий), место: ______________; — смешанные отходы — в контейнер, место: ______________.

9.2. Контейнеры устанавливаются вне здания или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками и дверьми, на расстоянии не менее 5 м от здания и не ближе ______ м от мест хранения ЛВЖ; вывоз — не реже 1 раза в ______ (не реже 1 раза в сутки для легковоспламеняющихся отходов).

9.3. Запрещается: сжигать отходы на территории; складировать отходы в производственных помещениях, коридорах, на путях эвакуации, в вентиляционных камерах, подвалах, чердаках, у электрощитов; хранить отходы в объёме более установленной нормы.

9.4. Спецодежда (халаты, куртки, фартуки, перчатки, обувь): — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания оборудования, протирки механизмов) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; при количестве более 1 кг — хранятся в металлическом ящике вне помещения (п. 393(з) ППР); — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору), не реже 1 раза в ______; запрещается стирка, сушка и хранение промасленной спецодежды в производственных помещениях; — сушка спецодежды, обуви, ветоши — только в сушилках (бытовых помещениях) или на открытом воздухе; запрещается сушить на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых, вентиляционных камерах.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество (единовременно в цехе) | Место хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вино, виноматериалы (ЛВЖ) в технологических ёмкостях | Не более ______ дал (по проекту/паспорту ёмкостей) | Ёмкости цеха (танки) | Степень заполнения — не более 90–95 % объёма |
| То же, в таре (бутылки, кеги, коробки) | Не более ______ дал / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | На поддонах, штабель высотой не более ______ м |
| Бутылка стеклянная (пустая, до розлива) | Не более ______ паллет | Участок хранения тары | В групповой упаковке/на паллетах |
| Картон, коробки, гофротара | Не более ______ кг / ______ паллет | Склад упаковочных материалов (выгороженный отсек) | Противопожарный разрыв между штабелями не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м |
| Этикетки, кольеретки, контрэтикетки | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Шкаф / кладовая | В закрытых шкафах или коробках |
| Полимерная тара, пробки, капсулы, мюзле | Не более ______ кг | Кладовая | — |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка | Не более ______ рулонов / ______ кг | Кладовая | — |
| Готовая продукция в цехе (упакованная, до отправки на склад) | Не более ______ паллет / ______ коробок | Площадка (зона) хранения готовой продукции в цехе | Вывозить на склад готовой продукции не реже 1 раза в смену; запрещается накапливать более ______ |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости |
| Растворители (для промывки) | Не более ______ л | Металлический шкаф в кладовой | Только с разрешения ответственного за ПБ |
| Гидравлическое масло, смазочные материалы | Не более ______ л | Кладовая (маслосклад) или металлический шкаф | На поддоне, в плотно закрытой таре |
| Горючие газы в баллонах (пропан, CO₂, аргон и др.) | Не более ______ баллонов (в помещении — 0, хранение вне здания) | Площадка хранения баллонов (навес/шкаф) вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Оператор, аппаратчик |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / оператор |  |
| Удаление отходов из цеха (картон, плёнка, стеклобой) | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Очистка термоусадочного тоннеля от остатков плёнки | Не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю | Оператор линии |  |
| Очистка оборудования, конвейеров, приводов от пыли, остатков этикеток и клея | Не реже 1 раза в смену | Оператор |  |
| Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих отложений | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при горючей пыли — не реже 1 раза в квартал | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка осветительной арматуры | Не реже 1 раза в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, лотков от остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Уборка бытовых помещений, гардеробных | Ежедневно | Уборщица |  |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |
| Уборка территории у цеха, очистка от сухой травы и мусора (пожароопасный период) | Не реже 1 раза в неделю | Рабочий по территории |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Терморегулятор термоусадочного тоннеля | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить тоннель, отключить нагрев, вызвать механика/электрика |
| Аварийный термоограничитель тоннеля | ______ °C | Срабатывание при ______ °C | При срабатывании — не включать до выяснения причины |
| Манометр давления CO₂ в системе розлива (противодавление) | ______ МПа | Не более ______ МПа (по паспорту оборудования); при превышении — срабатывание предохранительного клапана | Остановить подачу, стравить давление, вызвать механика |
| Манометр на ёмкостях с продуктом (при перекачке) | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить перекачку |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме линии | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Давление в системе гидравлики оборудования | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать механика |
| Температура подшипниковых узлов электродвигателей, редукторов, насосов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C — признак неисправности) | Остановить оборудование, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей (амперметр) | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить, вызвать электрика |
| Уровень заполнения ёмкостей (указатель уровня) | Не более 90–95 % объёма | Не более 95 % | Прекратить подачу; при переполнении — немедленно остановить, удалить пролив |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ (ПДК ср.-см.) | Не более 9 000 мг/м³; при снижении O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал |
| Содержание паров этанола в воздухе (при дефектоскопии перед огневыми работами) | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Сопротивление заземляющего устройства | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | По ПУЭ | Прекратить работы со ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у участков розлива, упаковки, вдоль проходов (не далее 30 м друг от друга в помещениях категории Б) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (не реже 1 раза в год / 5 лет) |
| Огнетушитель ** воздушно-пенный ОВП(AR)-** со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Участок розлива, сливно-наливные операции, склад ЛВЖ | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, серверная цеха | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОУ-25 | класс A, B, E | ______ шт. | У крупных ёмкостей, на участке розлива | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (ведро, лопата, багор, топор, покрывало, ящик с песком) | комплект | ______ | У входа в цех, у участка розлива | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком ёмкостью 0,5 м³ (для малых проливов ЛВЖ) + совковая лопата | — | ______ | Участок розлива, склад ЛВЖ | Осмотр — 1 раз в квартал; песок — сухой, без комьев |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, тепловые/дымовые извещатели | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии — спринклерная/дренчерная) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, класса пожара A, B, E). Для тушения вина (водорастворимой ЛВЖ) предпочтительны пенные огнетушители со спиртостойким зарядом и порошковые; углекислотные эффективны для электроустановок и малых проливов.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для тушения ЛВЖ), эвакуация по маршруту, пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с наличием ЛВЖ — взрывопожароопасное производство; требования приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители и специалисты цеха, а также работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования, к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения, инструктажа и проверки знаний; работники, связанные с обслуживанием сосудов под давлением, — после обучения и аттестации по промышленной безопасности (ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бытовых помещениях, на участках хранения картона и ЛВЖ.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами (кипятильники, плитки, обогреватели) вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска и целевого инструктажа.

- Эксплуатировать термоусадочный тоннель с отключённым термоограничителем, с заклинившей плёнкой, с накопленными отходами.

- Применять для промывки оборудования легковоспламеняющиеся растворители без письменного разрешения ответственного за ПБ.

- Хранить ЛВЖ, растворители, моющие средства сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами.

- Хранить баллоны с горючими газами в помещении цеха, на путях эвакуации, у источников тепла, без колпаков и крепления.

- Заряжать аккумуляторы электропогрузчиков вне зарядной станции.

- Проверять утечку газа открытым огнем.

- Смешивать хлорсодержащие и кислотные/аммиачные моющие средства.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями, кожухами, с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Накоплять горючие отходы, картон, плёнку, паллеты сверх норм и в неустановленных местах; сжигать отходы на территории.

- Сушить спецодежду, ветошь на оборудовании и отопительных приборах.

- Оставлять проливы продукта, масел и моющих растворов без уборки.

- Оставлять без присмотра работающее оборудование (кроме работающего в автоматическом режиме по технологии, с контролем приборами).

- Выполнять работы внутри ёмкостей без наряда-допуска, без анализа воздушной среды и без наблюдающего.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |