# ЖУРНАЛЫ, ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ

## по пожарной безопасности объектов защиты

К комплекту инструкций о мерах пожарной безопасности для административного здания (3 этажа), цеха розлива вина, склада готовой продукции, цеха виноматериалов и вина, центрального материального склада, цеха игристых вин.

## СОДЕРЖАНИЕ

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа

- Журнал учёта обучения по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности

- Журнал учёта огнетушителей

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

- Журнал учёта выдачи нарядов-допусков на выполнение огневых работ

- Журнал учёта выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы

- Журнал осмотра (приёмки-сдачи) помещений по окончании работы

- Журнал учёта проверок систем вентиляции, огнезащитной обработки, пожарных лестниц

- Журнал практических тренировок по эвакуации

- Лист ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности

- Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ

- Форма наряда-допуска на газоопасные работы

- Форма акта проверки систем противопожарной защиты

- Чек-лист проверки объекта защиты (ежемесячный)

- Схема оповещения и связи при пожаре

- Памятка работнику (вывешивается на объекте)

## 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Объект защиты: ______________________ Начат: «» _ 2026 г.

| № п/п | Дата | Ф. И. О. инструктируемого | Должность (профессия) | Подразделение (объект) | Вид инструктажа (вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой) | Причина внепланового (целевого) инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись инструктирующего | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность повторных инструктажей: объекты № 2, 4, 6 и кладовые ЛВЖ объекта № 5 — 1 раз в 6 месяцев; объекты № 1, 3, 5 — 1 раз в год. Допуск к работе без прохождения инструктажа запрещён (п. 3 ППР № 1479).

## 2. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДПП) В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| № п/п | Ф. И. О. | Должность (профессия) | Подразделение | Дата обучения | Наименование программы ДПП | Номер и дата протокола проверки знаний | Оценка | Категория лица по приложению № 4 к приказу МЧС № 1120 | Дата следующего обучения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДПП: обучение проходят категории лиц, установленные приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. ответственные за ПБ, лица, проводящие инструктажи, работники взрывопожароопасных производств). Понятие ПТМ исключено.

## 3. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

| № п/п | Инвентарный номер | Тип и марка огнетушителя | Заводской номер | Дата изготовления (зарядки) | Дата последней перезарядки (гидроиспытания) | Срок следующей перезарядки (гидроиспытания) | Масса заряда (факт/норма) | Место установки (объект, помещение) | Дата и результат квартального осмотра (Ф. И. О., подпись) | Отметка о списании/замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Осмотр (визуальный) — не реже 1 раза в квартал; техническое обслуживание, перезарядка, гидроиспытание — по паспорту и НД (водные и пенные — перезарядка 1 раз в год, гидроиспытание 1 раз в 5 лет; порошковые — перезарядка 1 раз в 5 лет, гидроиспытание 1 раз в 5 лет; углекислотные — перезарядка (взвешивание) 1 раз в год, гидроиспытание 1 раз в 5 лет). Использованный огнетушитель — перезарядка в течение ______ суток.

## 4. ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

| Дата | Наименование системы (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний ПВ, наружный ПВ, аварийная вентиляция, газоанализаторы) | Вид работ (проверка работоспособности, ТО, ремонт, испытание) | Результат (исправна / неисправна, выявленные недостатки) | Выполненные мероприятия | Срок устранения недостатков | Ф. И. О., должность, подпись исполнителя | Подпись ответственного за ПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Периодичность: АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита — ТО по договору с лицензированной организацией (не реже 1 раза в квартал), проверка работоспособности — 1 раз в месяц; внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) — проверка 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год; аварийное освещение и указатели «Выход» — 1 раз в месяц; наружные пожарные гидранты — проверка 2 раза в год.

## 5. ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

| № п/п | Дата и время выдачи | Номер наряда-допуска | Место проведения работ (объект, помещение) | Характер работ (сварка, резка, пайка и др.) | Ф. И. О., должность ответственного руководителя работ | Ф. И. О., должность исполнителя (исполнителей) | Отметка о проведении целевого инструктажа | Мероприятия по обеспечению безопасности (кратко) | Срок действия (дата, время начала и окончания) | Отметка об окончании работ и контроле места (Ф. И. О., подпись, время контроля через 4 часа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Огневые работы — только по наряду-допуску, после целевого инструктажа, с удалением горючих материалов в радиусе не менее 5 м, при наличии не менее 2 огнетушителей, с контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания. При ремонте ёмкостей из-под ЛВЖ — только после дегазации и анализа воздушной среды (не более 20 % НКПР).

## 6. ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ ### (работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, танков, бутов; работы в подвалах, приямках, колодцах)

| № п/п | Дата и время выдачи | Номер наряда-допуска | Место работ (ёмкость № ___, подвал, приямок) | Характер работ | Ф. И. О. ответственного руководителя | Ф. И. О. исполнителей (не менее 2) | Ф. И. О. наблюдающего (дублёра) | Результаты анализа воздушной среды: O₂ — __ % об.; горючие газы — __ % НКПР; CO₂ — ___ мг/м³; SO₂ — ___ мг/м³; NH₃ — ___ мг/м³ | Применённые СИЗОД | Дата, время начала и окончания работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования: O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК (9 000 мг/м³); анализ — перед входом и периодически в процессе работ; светильники — не более 12 В (в металлических ёмкостях); инструмент — не дающий искрения; запрещается работа в одиночку и без наблюдающего.

## 7. ЖУРНАЛ ОСМОТРА (ПРИЁМКИ-СДАЧИ) ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Объект защиты: ______________________ Месяц: __________ 2026 г.

| Дата, время | Смена | Ф. И. О., должность лица, производившего осмотр | Оборудование и электроприборы отключены | Вентиляция отключена (кроме аварийной/противодымной) | Запорная арматура закрыта | Горючие отходы удалены | Проливы устранены | Помещения не имеют тлеющих материалов | Первичные средства пожаротушения доступны и исправны | Окна, двери, ворота, люки закрыты | Замеры CO₂ (объекты № 4, 6) — ___ мг/м³ | Давление в акратофорах (объект № 6) — ___ МПа | Замечания / принятые меры | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Осмотр проводится по окончании каждой смены (рабочего дня). При круглосуточной работе — при приёмке-сдаче смены. Запись обязательна (п. 393(г) ППР № 1479).

## 8. ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОВЕРОК ВЕНТИЛЯЦИИ, ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МОЛНИЕЗАЩИТЫ, КИП

| Дата | Наименование проверки (работы) | Объект защиты | Периодичность по НД | Результат | Номер акта / протокола | Выявленные нарушения | Срок устранения | Отметка об устранении | Ф. И. О., должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов |  | 1 раз в год (п. 43 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка огнезащитной обработки конструкций |  | 1 раз в год (п. 13 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли |  | 1 раз в 5 лет (п. 17 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка (осмотр) наружных пожарных лестниц |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка молниезащиты |  | 1 раз в год (перед грозовым сезоном) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электроустановок |  | По ПУЭ/ПТЭЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка предохранительных клапанов (настройка, срабатывание) | Объекты № 4, 6 (ёмкости, акратофоры) | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование сосудов под давлением | Объект № 6 (акратофоры) | По паспорту и ФНиП |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка (калибровка) газоанализаторов CO₂/O₂ | Объекты № 4, 6 | По паспорту (не реже 1 раза в 6 мес.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов | Все объекты | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |

## 9. ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО ЭВАКУАЦИИ

| № п/п | Дата и время проведения | Объект защиты | Тема / сценарий тренировки | Руководитель тренировки | Количество участников | Время эвакуации (факт/норматив) | Выявленные недостатки | Мероприятия по устранению, сроки | Номер и дата акта (протокола) | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | «Пожар на участке ______, эвакуация персонала» |  |  | ___ мин / ___ мин |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность — не реже 1 раза в полугодие. По итогам составляется акт (протокол) с оценкой времени эвакуации, выявленными недостатками и мероприятиями.

## 10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция № ______ — «______________________» (объект защиты)

| № п/п | Ф. И. О. | Должность (профессия) | Табельный номер | Дата ознакомления | Подпись | Отметка о прохождении первичного инструктажа на рабочем месте (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

## 11. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НАРЯД-ДОПУСК № ______
             на выполнение огневых работ на временных местах

Организация: ______________________________________________
Объект защиты: ____________________________________________
Подразделение: ____________________________________________

1. Ответственный руководитель работ: ______________________
   (Ф. И. О., должность, квалификационное удостоверение № ___)
2. Исполнители: ____________________________________________
   (Ф. И. О., профессия, разряд, удостоверение № ___, дата)
   ________________________________________________________
3. Характер и содержание работ: ___________________________
   ________________________________________________________
4. Место проведения работ: ________________________________
5. Дата и время начала работ: «___» ____ 2026 г. ___:___
   Дата и время окончания работ: «___» ____ 2026 г. ___:___

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТА РАБОТ
   (выполнено — отметить «да», Ф. И. О. ответственного, подпись)

  6.1. Место работ очищено от горючих материалов
       в радиусе не менее 5 м                                  [ ]
  6.2. Горючие конструкции защищены негорючими экранами         [ ]
  6.3. Сливные трапы, лотки, приямки закрыты
       негорючими материалами                                   [ ]
  6.4. Ёмкости (при ремонте) освобождены от продукта,
       промыты, продегазированы, отсоединены заглушками          [ ]
  6.5. Проведён анализ воздушной среды:
       горючие пары — ______ % НКПР (не более 20 %);
       O₂ — ______ % об. (не менее 20 %);
       CO₂ — ______ мг/м³ (не более ПДК)                         [ ]
       (протокол/заключение от «___» ____ 2026 г. № ___)
  6.6. Место работ обеспечено первичными средствами
       пожаротушения: огнетушители ОП-5(з) — 2 шт.,
       ёмкость с водой — 1 шт.                                  [ ]
  6.7. Оборудование, находящееся под напряжением,
       обесточено (при необходимости)                           [ ]
  6.8. Определены и доведены до исполнителей
       границы опасной зоны                                     [ ]
  6.9. Назначен наблюдающий (пост с огнетушителем):
       ______________________                                    [ ]

7. МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ
  7.1. Проведён целевой противопожарный инструктаж
       (подписи: инструктирующего и инструктируемых)             [ ]
  7.2. Применение СИЗ: ______________________________________
  7.3. Непрерывный контроль за состоянием воздушной среды
       (при проведении работ в ёмкостях, подвалах)               [ ]
  7.4. По окончании работ — контроль места работ
       в течение не менее 4 часов (при наличии тлеющих
       материалов — до полного прекращения тления)               [ ]

8. МЕСТО РАБОТ ПРОВЕРЕНО, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНЫ.
   РАБОТЫ РАЗРЕШАЮ:
   Ответственный за пожарную безопасность объекта:
   ______________ / ______________________ / «___» ____ 2026 г.
   (подпись)       (расшифровка)

9. НАРЯД-ДОПУСК ПРОДЛЁН: до «___» ____ 2026 г. ___:___
   ______________ / ______________________ /
10. РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, МЕСТО РАБОТ ПРИВЕДЕНО
    В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ, ОТСУТСТВУЕТ ТЛЕНИЕ.
    Контроль места работ осуществлён: «___» ____ 2026 г. в ___:___
    Ответственный руководитель работ: ______________ /__________/
    Исполнители: ______________ /__________/  ______________/____/

## 12. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ ### (работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, танков; в подвалах, приямках, колодцах)

НАРЯД-ДОПУСК № ______
                  на проведение газоопасных работ

Организация: ______________________________________________
Объект защиты: ____________________________________________
Место проведения: _________________________________________
Характер работ: ___________________________________________

1. Ответственный руководитель работ: ______________________
2. Ответственный за подготовку: ___________________________
3. Исполнители (не менее 2 человек):
   1) ______________________  2) ______________________
   3) ______________________
4. Наблюдающий (дублёр, находится вне ёмкости/помещения):
   ________________________________________________________
5. Дата и время: начало «___» ____ 2026 г. ___:___
                 окончание «___» ____ 2026 г. ___:___

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ (отметить «да»)
  6.1. Ёмкость освобождена от продукта, сброшено давление      [ ]
  6.2. Ёмкость промыта, продегазирована, проветрена
       (не менее ______ минут)                                  [ ]
  6.3. Ёмкость отсоединена от коммуникаций (заглушки)           [ ]
  6.4. Анализ воздушной среды перед началом работ:
       O₂ — ______ % об. (норма: не менее 20 %);
       горючие газы — ______ % НКПР (норма: не более 10–20 %);
       CO₂ — ______ мг/м³ (норма: не более 9 000);
       SO₂ — ______ мг/м³; NH₃ — ______ мг/м³                   [ ]
       Дата и время анализа: __________  Ф. И. О.: ____________
  6.5. Наличие и исправность СИЗОД:
       □ шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2  □ автономный ДА
       □ фильтрующий противогаз марки ___  □ самоспасатель       [ ]
  6.6. Спасательный канат (шнур) с карабином, пояс
       предохранительный                                          [ ]
  6.7. Светильники во взрывозащищённом исполнении
       напряжением не более 12 В                                 [ ]
  6.8. Инструмент, не дающий искрение; обувь без гвоздей        [ ]
  6.9. Аварийная вентиляция включена / обеспечено
       естественное проветривание                                [ ]
  6.10. Средства связи с наблюдающим                             [ ]
  6.11. Аптечка, средства для промывания глаз — на месте         [ ]

7. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
   Ответственный за ПБ / ответственное лицо:
   ______________ / ______________________ / «___» ____ 2026 г.

8. ПОВТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ
   (не реже 1 раза в 30 минут — при непрерывной работе)

  | Время | O₂, % об. | Горючие, % НКПР | CO₂, мг/м³ | Ф. И. О., подпись |
  |---|---|---|---|---|
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |

9. РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ. ЁМКОСТЬ ОСМОТРЕНА, ИНСТРУМЕНТ УДАЛЁН,
   ЛЮК ЗАКРЫТ. Контроль: ______________ /__________/
   Ответственный руководитель: ______________ /__________/
   Исполнители: ______________ /__________/

## 13. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ № ______
          проверки работоспособности систем противопожарной
          защиты и (или) внутреннего противопожарного водопровода

Объект защиты: ____________________________________________
Дата проверки: «___» __________ 2026 г.
Состав комиссии: __________________________________________
___________________________________________________________
Основание: график проверок, договор № ___ от __________

ПРОВЕРЕНО:

| № | Наименование системы / элемента | Проверяемый параметр | Результат (соответствует / не соответствует) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АУПС (пожарная сигнализация) | Срабатывание извещателей, приём сигнала на ПКП, выдача сигнала на СОУЭ | | |
| 2 | СОУЭ (оповещение) | Включение оповещателей, разборчивость речевого сообщения, время срабатывания | | |
| 3 | Противодымная защита | Запуск вентиляторов, срабатывание клапанов, перепад давления | | |
| 4 | АУПТ (при наличии) | Давление в системе, состояние узла управления, срабатывание | | |
| 5 | Внутренний противопожарный водопровод | Давление на вводе, давление у диктующего ПК, расход, комплектность ПК (рукав, ствол, ключ), целостность шкафа | | |
| 6 | Наружные пожарные гидранты | Состояние, доступность, наличие указателя, наличие воды | | |
| 7 | Аварийное (эвакуационное) освещение, указатели «Выход» | Включение при отключении основного освещения, время работы | | |
| 8 | Аварийная вентиляция (объекты № 4, 6) | Запуск, кратность воздухообмена | | |
| 9 | Газоанализаторы CO₂/O₂ (объекты № 4, 6) | Работоспособность, срок поверки, срабатывание сигнализации | | |
| 10 | Огнетушители | Наличие, комплектность, давление (масса), срок перезарядки, пломбы | | |
| 11 | Пожарные щиты, инвентарь, ящики с песком | Комплектность, состояние | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________
___________________________________________________________

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, СРОКИ УСТРАНЕНИЯ:

| № | Нарушение | Срок устранения | Ответственный |
|---|---|---|---|
| | | | |

Подписи:
______________ /______________________/
______________ /______________________/
______________ /______________________/

## 14. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

Объект защиты: ______________________ Дата проверки: __________ Проверяющий: ______________________ Подпись: __________

| № | Вопрос | Да | Нет | Н/А | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуационные пути, выходы, проходы, проезды свободны? |  |  |  |  |
| 2 | Двери эвакуационных выходов исправны, открываются по направлению выхода (при необходимости), доводчики на месте? |  |  |  |  |
| 3 | Турникеты и вращающиеся двери (при наличии) разблокируются при пожаре? |  |  |  |  |
| 4 | Планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности на месте, не закрыты, читаемы? |  |  |  |  |
| 5 | Огнетушители на месте, доступны, исправны, сроки не истекли, пломбы целы? |  |  |  |  |
| 6 | Пожарные краны укомплектованы (рукав, ствол, ключ), шкафы открываются, пломбы целы? |  |  |  |  |
| 7 | Пожарные извещатели, ИПР не закрыты, не закрашены, доступны? |  |  |  |  |
| 8 | АУПС, СОУЭ в рабочем состоянии (по показаниям ПКП)? |  |  |  |  |
| 9 | Аварийное освещение и указатели «Выход» исправны? |  |  |  |  |
| 10 | Электрощиты закрыты, подход свободен, светильники с защитными колпаками? |  |  |  |  |
| 11 | Отсутствуют самодельные удлинители, «скрутки», повреждённая изоляция, лампы без колпаков? |  |  |  |  |
| 12 | Переносные электронагревательные приборы применяются только в установленных местах? |  |  |  |  |
| 13 | Горючие отходы удаляются, контейнеры не переполнены, находятся вне здания (на расстоянии не менее 5 м)? |  |  |  |  |
| 14 | Промасленная ветошь хранится в металлических ящиках с крышкой? |  |  |  |  |
| 15 | Спецодежда хранится в металлических шкафах гардеробной? |  |  |  |  |
| 16 | Нормы единовременного хранения (сырьё, материалы, готовая продукция) соблюдены? |  |  |  |  |
| 17 | Противопожарные разрывы, высота штабелей, загрузка стеллажей соблюдены? |  |  |  |  |
| 18 | Материалы не хранятся на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами, в тамбурах? |  |  |  |  |
| 19 | Заземление оборудования, ёмкостей, стеллажей исправно (визуально)? |  |  |  |  |
| 20 | Объекты с ЛВЖ (№ 2, 4, 6): кладовые ЛВЖ/ликёра закрыты, вентиляция работает, тара закрыта, проливов нет? |  |  |  |  |
| 21 | Объекты с ЛВЖ: заземление при перекачке, отсутствие открытых воронок? |  |  |  |  |
| 22 | Объект № 5: ЛКМ, растворители, аэрозоли, аккумуляторы хранятся в выделенных кладовых, раздельно по совместимости, сверх норм — нет? |  |  |  |  |
| 23 | Объект № 5: баллоны с газами хранятся вне здания, вертикально, в клетях, с колпаками, раздельно (горючие/окислители)? |  |  |  |  |
| 24 | Объекты № 4, 6: содержание CO₂ в норме (по газоанализатору), вентиляция работает, приямки закрыты решётками? |  |  |  |  |
| 25 | Объект № 6: давление в акратофорах в норме, манометры поверены, предохранительные клапаны исправны, срок освидетельствования не истёк? |  |  |  |  |
| 26 | Объект № 6: бутылки под давлением хранятся при t не выше ______ °C, без доступа солнечных лучей и источников тепла? |  |  |  |  |
| 27 | Объекты № 2, 6: термоусадочный тоннель чист, термоограничитель исправен? |  |  |  |  |
| 28 | Огневые работы (при проведении) — по наряду-допуску, с инструктажом и средствами тушения? |  |  |  |  |
| 29 | СИЗОД (противогазы, самоспасатели) на месте, сроки годности не истекли? |  |  |  |  |
| 30 | Аптечки укомплектованы, сроки годности не истекли? |  |  |  |  |
| 31 | Место для курения оборудовано знаком и урной, курение вне его отсутствует? |  |  |  |  |
| 32 | Пути подъезда пожарной техники, гидранты, разворотные площадки свободны? |  |  |  |  |
| 33 | Инструкции о мерах пожарной безопасности вывешены на объекте, доступны? |  |  |  |  |
| 34 | Журналы (инструктажей, осмотра помещений, учёта огнетушителей, огневых работ) ведутся? |  |  |  |  |

Выявленные нарушения и сроки устранения:

| № | Нарушение (пункт чек-листа) | Мероприятие | Срок | Ответственный | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 15. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ ПОЖАРЕ

ОБНАРУЖИВШИЙ ПОЖАР
          │
          ├──(1)► 101 / 112 — ПОЖАРНАЯ ОХРАНА (адрес, место, что горит, люди, опасные вещества)
          │
          ├──(2)► ДИСПЕТЧЕР (тел. __________) ──┐
          │                                      │
          ├──(3)► ПОСТ ОХРАНЫ (тел. ________)   │
          │                                      │
          ├──(4)► ИПР (кнопка) → СОУЭ → ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
          │                                      │
          └──(5)► НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ │
                                                 ▼
                                    РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (тел. __________)
                                                 │
        ┌────────────────┬───────────────┬───────┴────────┬────────────────┐
        ▼                ▼               ▼                ▼                ▼
  ОТВЕТСТВЕННЫЙ    ГЛАВНЫЙ        ГЛАВНЫЙ          ГЛАВНЫЙ          СЛУЖБА ОХРАНЫ
  ЗА ПОЖАРНУЮ      ЭНЕРГЕТИК      ТЕХНОЛОГ        МЕХАНИК          (встреча ПЧ)
  БЕЗОПАСНОСТЬ     (отключение    (остановка      (перекрытие      (тел. _______)
  (тел. _______)   эл-энергии)    процесса)       коммуникаций)
                   (тел. ____)    (тел. ____)     (тел. ____)

        ┌───────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
        ▼                                                              ▼
  СКОРАЯ ПОМОЩЬ 103                              ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА (при утечке
  (при пострадавших)                             аммиака/CO₂) — тел. __________

| Абонент | Телефон |
| --- | --- |
| Пожарная охрана | 101 / 112 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Единая служба спасения | 112 |
| Диспетчер предприятия | __________ |
| Пост охраны | __________ |
| Руководитель организации | __________ |
| Ответственный за пожарную безопасность | __________ |
| Главный энергетик | __________ |
| Главный технолог | __________ |
| Главный механик | __________ |
| Начальник цеха розлива вина | __________ |
| Заведующий складом готовой продукции | __________ |
| Начальник цеха виноматериалов и вина | __________ |
| Заведующий центральным материальным складом | __________ |
| Начальник цеха игристых вин | __________ |
| Газоспасательная служба | __________ |
| Аварийная служба водоканала | __________ |

## 16. ПАМЯТКА РАБОТНИКУ (вывешивается на объекте)

### ⚠ ПОМНИ! ПРИ ПОЖАРЕ:

1. СООБЩИ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ:  101  или  112
      — адрес;  — место пожара;  — что горит;
      — есть ли люди;  — свои Ф. И. О. и телефон

   2. СООБЩИ РУКОВОДИТЕЛЮ, ДИСПЕТЧЕРУ, В ОХРАНУ

   3. ВКЛЮЧИ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ (кнопка ИПР)
      И ОПОВЕСТИ ЛЮДЕЙ ГОЛОСОМ: «ПОЖАР!»

   4. ОТКРОЙ (РАЗБЛОКИРУЙ) ТУРНИКЕТЫ И ДВЕРИ
      ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

   5. ОСТАНОВИ ОБОРУДОВАНИЕ, ОТКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ
      И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (кроме систем ПЗ)

   6. ПЕРЕКРОЙ КОММУНИКАЦИИ (продукт, CO₂, газ)

   7. ТУШИ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
      ЕСЛИ ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ:
      — картон, дерево        → ВОДА (ОВЭ, ПК)
      — вино, ликёр (ЛВЖ)     → ПЕНА AR / ПОРОШОК
      — растворители, масла   → ПОРОШОК / ПЕНА
      — электроприборы        → ПОРОШОК / CO₂

   8. ЭВАКУИРУЙСЯ ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ —
      ПО МАРШРУТУ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ,
      НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЛИФТОМ!

   9. ДОЛОЖИСЬ НА МЕСТЕ СБОРА ДЛЯ ПЕРЕКЛИЧКИ

  10. ВСТРЕТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, СООБЩИ
      СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

### 🚭 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; — применять открытый огонь без наряда-допуска; — загромождать пути эвакуации, проходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам; — хранить ЛВЖ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест и сверх норм; — применять самодельные электронагревательные приборы, удлинители; — эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями и с неисправными блокировками; — оставлять проливы, горючие отходы и промасленную ветошь; — [объекты № 4, 6] входить в подвалы, приямки, ёмкости без газоанализатора, СИЗОД и наблюдающего — ОПАСНО: CO₂!

### 📞 ТЕЛЕФОНЫ:

Пожарная охрана — 101 / 112 | Диспетчер — __________ Пост охраны — __________ | Ответственный за ПБ — __________

Разработал: <Ф. И. О., ответственный за пожарную безопасность> Дата: «» _______ 2026 г.