# ИНСТРУКЦИЯ № 1 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Административное здание (3 этажа)

Объект защиты: административное здание, 3 этажа, высота _______ м, площадь застройки _______ м², общая площадь _______ м². Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.3. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: В4 / Д (уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ> |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для всех помещений административного здания: рабочих кабинетов, приёмной, переговорных, архива, серверной, помещений охраны (поста), санитарно-бытовых помещений, лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров, подвала, чердака (техподполья), вентиляционных камер, электрощитовой.

1.2. Инструкция обязательна для всех работников, постоянно или временно находящихся в здании, а также для командированных лиц, посетителей и подрядных организаций.

1.3. Инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 1479, раздел XVIII, п. 392–394), правил пожарной безопасности для организации, нормативных документов по пожарной безопасности и с учётом специфики пожарной опасности здания.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: офисная мебель, бумага и документы, картон, отделочные материалы, ковровые покрытия, шторы, оргтехника, кабельная продукция в кабельных трассах и лотках, пластиковые изделия.

2.2. Типичные причины пожаров в административных зданиях: — перегрузка электросети, использование удлинителей и тройников «каскадом», неисправная оргтехника и зарядные устройства; — оставленные без присмотра электронагревательные приборы (чайники, обогреватели), курение вне установленных мест; — неисправность или перегрев источников бесперебойного питания, серверного и сетевого оборудования; — хранение горючих материалов в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестницами; — нарушение правил при проведении огневых и электросварочных работ при ремонте; — поджог.

2.3. Классы пожара, для которых должно быть обеспечено тушение: A (твёрдые горючие материалы), E (электроустановки под напряжением). Возможно возникновение очагов класса B (моющие и чистящие средства, аэрозоли в хозяйственных помещениях).

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха гари, дыма, открытого огня) каждый работник обязан немедленно:

- сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (с мобильного — 101, 112; при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, место пожара, что горит, есть ли люди, свою фамилию и телефон;

- сообщить о пожаре руководителю подразделения, ответственному за ПБ здания и в службу охраны (пост № 1, тел. ______);

- привести в действие систему оповещения — нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР), громко оповестить людей голосом;

- открыть (разблокировать) электронные турникеты и вращающиеся двери, двери эвакуационных выходов, убедившись, что путь эвакуации свободен;

- отключить в помещении (при безопасной возможности) электрооборудование и оргтехнику, кроме систем противопожарной защиты и аварийного освещения;

- закрыть окна и двери горящего помещения, чтобы ограничить приток воздуха;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран), если это не угрожает жизни;

- при угрозе жизни — немедленно покинуть здание по маршруту эвакуации, не пользуясь лифтами;

- выйти на место сбора (______) и доложиться руководителю эвакуации (ответственному за эвакуацию этажа) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить её представителю известные сведения о месте пожара, наличии людей, местах хранения материальных ценностей и опасных материалов, об особенностях здания.

3.2. Ответственные должностные лица при пожаре дополнительно выполняют обязанности, установленные п. 394 ППР № 1479: организация спасения людей, проверка включения АУПС, СОУЭ, противодымной защиты, отключение электроэнергии (кроме систем противопожарной защиты), остановка систем вентиляции, прекращение всех работ, кроме работ по ликвидации пожара, удаление людей из опасной зоны, осуществление общего руководства тушением до прибытия пожарной охраны, обеспечение безопасности участников тушения, одновременно с тушением проведение эвакуации и защиты материальных ценностей, встреча подразделений пожарной охраны с указанием кратчайшего пути.

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в административном здании: ______ человек (определяется из расчёта не менее ______ м² площади на 1 человека в рабочих помещениях; уточнить по проекту. Не более ______ человек в переговорной, ______ человек в зале совещаний.) Массовое пребывание людей** — 50 и более человек одновременно (п. 9 ППР): при проведении совещаний с массовым пребыванием дополнительно обеспечиваются тренировки по эвакуации не реже 1 раза в полугодие.

3.4. Дежурный персонал: круглосуточно — пост охраны (охранник); в рабочее время — администратор (секретарь) на 1-м этаже; в нерабочее время — сторож (обходчик), осуществляющий обход здания. Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория перед зданием, подъезды, проезды, пожарные гидранты и водоисточники, разворотные площадки содержатся в исправном состоянии и свободными для проезда пожарной техники (ширина проезда — не менее ______ м). Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и на путях подъезда запрещена.

4.2. В здании не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов с каждого этажа; ширина коридоров и лестничных маршей — по проекту (лестничные марши — не менее ______ м, коридоры — не менее ______ м).

4.3. Запрещается: — загромождать коридоры, лестничные клетки, тамбуры, холлы, рекреации мебелью, шкафами, оборудованием, коробками, цветами в горшках, вешалками; — устраивать в подвалах (техподпольях) кладовые горючих материалов, а также размещать горючие материалы под лестничными маршами, в тамбурах, вентиляционных камерах, электрощитовых и машинных помещениях лифтов; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики, устанавливать на путях эвакуации турникеты и вращающиеся двери без возможности их разблокировки при пожаре; — применять на путях эвакуации горючие отделочные материалы (ковровые покрытия без сертификата, пластиковую вагонку, пенополистирол); — применять в рабочих помещениях легковоспламеняющиеся жидкости для мытья полов и окон сверх сменной потребности; — размещать ёлки и новогодние украшения из горючих материалов с нарушением требований (устанавливаются на устойчивом основании, не ближе 1 м от отопительных приборов и путей эвакуации, иллюминация — только сертифицированная).

4.4. Обеспечивается исправность и доступ к: — пожарным извещателям и ручным пожарным извещателям (ИПР); — пожарным кранам и шкафам (двери шкафов не запираются на ключ, допускается опломбирование и открывание без ключа); — огнетушителям (на видном месте, на высоте не более 1,5 м от пола до низа, не в шкафах с открыванием на ключ); — автоматической пожарной сигнализации (АУПС), системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системе противодымной защиты.

4.5. Чердаки и подвалы (техподполья) содержатся закрытыми на замок; ключи хранятся в месте, указанном приказом (у дежурного / в помещении охраны); вход посторонних лиц запрещён. Двери чердачных и подвальных помещений имеют обозначение места хранения ключей.

4.6. Электрощитовая, серверная, вентиляционные камеры содержатся закрытыми, без хранения горючих материалов; двери — противопожарные (при необходимости по проекту), с пределом огнестойкости по проекту, с доводчиками.

4.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций (при наличии) проверяется не реже 1 раза в год с составлением акта; повторная обработка — по истечении срока действия (п. 13 ППР).

4.8. Наружные пожарные лестницы, ограждения крыши, выходы на кровлю содержатся в исправном состоянии и проверяются: — осмотр — не реже 1 раза в год (с записью в журнале); — испытание — не реже 1 раза в 5 лет, с составлением протокола (п. 17 ППР). Проход к ним не загромождается; люки и двери выхода на кровлю — не заперты на замки, не забиты, не завалены снегом и мусором.

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Оргтехника (компьютеры, МФУ, серверы, ИБП, зарядные станции, электрочайники, кофемашины, холодильники) эксплуатируется: — только в исправном состоянии, с исправными шнурами и вилками, без самодельных удлинителей и «скруток»; — с подключением в розетки с заземлением, без перегрузки группы (суммарная мощность — не более паспортной для линии); — с отключением от сети по окончании работы (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технической документации: серверы, ИБП, холодильники, системы безопасности, АУПС — с оформлением перечня).

5.2. Запрещается применять электронагревательные приборы (обогреватели, кипятильники, плитки) вне специально выделенных мест, установленных приказом руководителя. Перечень мест: ______________________.

5.3. Электрооборудование и осветительные приборы очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети); светильники эксплуатируются с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

5.4. Пожароопасные работы (огневые работы — сварка, резка, пайка, работы с применением открытого огня, нагревательных инструментов), в том числе при ремонтных работах в здании, выполняются: — только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным лицом (форма — приложение к приказу; требования — раздел ППР по огневым работам); — после проведения целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при наличии места проведения работ, очищенного от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, при защите горючих конструкций негорючими экранами, при наличии не менее 2 огнетушителей (ОП-4/ОП-5 или ОУ-5) и ёмкости с водой; — при обязательном контроле места работ в течение не менее 4 часов после окончания работ (пожароопасный период — контроль не менее 2 часов, при наличии горящих материалов — до полного прекращения тления).

5.5. Электросварочные и другие огневые работы в помещениях с горючими отделкой и материалами, а также на кровле выполняются с дополнительным выставлением наблюдающего (пост с огнетушителем).

5.6. Окрасочные работы с применением горючих составов в здании производятся только в нерабочее время, при открытых окнах или работающей вентиляции, с удалением людей; хранение ЛКМ — не более сменной потребности.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. В административном здании запрещается хранить: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, растворители, спирт, спиртосодержащие жидкости), горючие газы и баллоны, аэрозольные упаковки, пиротехнические изделия, порох, взрывчатые вещества, целлулоид, товары бытовой химии в количествах, превышающих сменную потребность.

6.2. Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства (клининг) хранятся: — в специально выделенном помещении (кладовая уборочного инвентаря) с естественной или механической вентиляцией, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости; — в количестве не более сменной потребности (______ л); — отдельно от пищевых продуктов и от горючих материалов; — с наличием маркировки и паспортов безопасности; — запрещается совместное хранение средств, содержащих хлор (гипохлорит), и средств, содержащих кислоты или аммиак (выделение хлора).

6.3. Бумага, картон, архивные документы хранятся в металлических шкафах (в архиве — в несгораемых шкафах или выгороженном помещении с противопожарными перегородками, дверьми, без хранения горючих материалов в объёме более ______ кг/м² пожарной нагрузки).

6.4. Запас картриджей, тонера, расходных материалов — не более ______; хранение — в таре изготовителя, отдельно от источников тепла. Тонер — пылевидный горючий материал; при его просыпании запрещается применять пылесосы без сертификации для горючих пылей; уборка — влажная.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. Перед уходом из помещения (по окончании рабочего дня) ответственный по помещению (или последний уходящий работник) обязан: 1) отключить от электросети оргтехнику, освещение и электроприборы (кроме оборудования из Перечня круглосуточной работы и систем ПБ); 2) убрать бумагу и горючие материалы со столов и с поверхности электронагревательных приборов; 3) опорожнить мусорные корзины (ёмкости — с плотно закрывающейся крышкой, из негорючих материалов); 4) закрыть окна, форточки, двери; 5) убедиться в отсутствии тлеющих материалов, курительных принадлежностей, непотушенных источников открытого огня; 6) осмотреть помещение и доложить дежурному (посту охраны) об отсутствии замечаний.

7.2. Ответственный по зданию (дежурный, старший по смене, охранник) по окончании рабочего дня обходит здание, проверяет закрытие помещений, отсутствие посторонних лиц, исправность средств связи, систем АУПС и СОУЭ, и делает запись в Журнале осмотра помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, работник обязан доложить ответственному за ПБ здания и сделать запись в Журнале.

7.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 и более) ответственный за проведение мероприятия организует проверку помещения после его окончания с записью в Журнале (п. 9 ППР).

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально отведённое место на улице: ______________________ | Оборудовано знаком «Место для курения», урной (ёмкостью с водой или негорючей), не ближе 10 м от здания и мест хранения горючих материалов; курение в здании запрещено полностью |
| Применение открытого огня | Не допускается, кроме мест, установленных приказом (______) | По наряду-допуску |
| Проезд транспорта | По внутренним проездам по утверждённой схеме | Скорость не более ______ км/ч; стоянка только на оборудованных стоянках; заезд к зданию пожарной техники обеспечивается круглосуточно |
| Огневые работы | По месту производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску, с инструктажом, СИЗ и первичными средствами тушения |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Бумажные отходы, картон, использованные картриджи собираются в металлические или негорючие контейнеры с крышкой (ёмкость ______ л), устанавливаемые в специально отведённом месте: ______________________.

9.2. Вывоз отходов — не реже 1 раза в ______; запрещается складирование отходов в коридорах, лестничных клетках, подвалах, чердаках, вентиляционных камерах и у здания ближе ______ м.

9.3. Спецодежда (для уборщиц, рабочих по обслуживанию здания, электромонтёров) хранится в индивидуальных шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; шкафы — из негорючих материалов или с обработкой огнезащитным составом.

9.4. Запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, в электрощитовых, вентиляционных камерах и на путях эвакуации.

9.5. Промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания оборудования) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются (утилизируются) не реже 1 раза в смену; промасленная ветошь в количестве более 1 кг хранится в металлическом ящике вне помещения (п. 43, 393(з) ППР).

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

10.1. Административное здание не является производственным или складским объектом; хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции продукции в нём не предусмотрено.

10.2. Допустимое количество расходных материалов, одновременно находящихся в здании: — бумага, картон, канцелярские товары — не более ______ кг (по перечню); — картриджи, тонер, расходные материалы — не более ______ шт.; — моющие и чистящие средства — не более ______ л (сменная потребность); — пластиковая тара, упаковка — не более ______ кг.

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Уборка рабочих помещений, коридоров, холлов (влажная) | Ежедневно, по окончании работы | Уборщица / клининг |
| Опорожнение мусорных корзин | Ежедневно | Уборщица |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отложений | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядная организация с лицензией |
| Очистка от пыли электрооборудования, светильников, розеток, щитов | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети) | Электромонтёр (допуск по электробезопасности) |
| Очистка серверной, ИБП, кабельных лотков от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Системный администратор |
| Уборка лестничных клеток, тамбуров, путей эвакуации | Ежедневно | Уборщица |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |
| Уборка территории, очистка от сухой травы и мусора | В пожароопасный период — не реже 1 раза в неделю | Дворник / рабочий по территории |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Нормальное значение | Предельно допустимое | При превышении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр внутреннего противопожарного водопровода (на вводе) | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Отключить, доложить главному энергетику, восстановить |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить котёл, вызвать дежурного слесаря |
| Температура поверхности корпусов ИБП, серверного оборудования | ______ °C | Не более ______ °C | Отключить, вызвать системного администратора |
| Нагрузка по току на групповые линии (амперметр, показания тепловизора) | ______ А | Не более ______ А (по автоматическому выключателю) | Снизить нагрузку, отключить лишние потребители |
| Температура воздуха в серверной | ______ °C | Не более ______ °C | Проверить кондиционирование, доложить |
| Уровень заряда / температура аккумуляторов ИБП | По паспорту | По паспорту — при нагреве выше ______ °C | Отключить, заменить |

### 13. Первичные средства пожаротушения и пожарная автоматика

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-4(з) / ОП-5(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | Коридоры этажей, у лестничных клеток, электрощитовая, серверная, архив | Проверка (визуальный осмотр) — 1 раз в квартал; техническое обслуживание, перезарядка — 1 раз в год (либо по паспорту) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | класс B, E | ______ шт. | Серверная, электрощитовая | То же |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) (с распылением) | класс A | ______ шт. | Коридоры, холлы | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 50/65 мм, ствол, рукав 10/20 м | ______ шт. | Шкафы ПК на этажах | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный инвентарь (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) | комплект | ______ | Пожарный щит (щит ЩП), пост охраны | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АСПТ / АУПС | Пожарная сигнализация | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Оповещение 2-го (3-го) типа | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал (с записью в журнале) |
| Противодымная защита | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное (эвакуационное) освещение | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт необходимого количества и типов огнетушителей выполняется по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 в зависимости от категории помещения, класса пожара и площади. Для помещений с электроустановками применяются порошковые и углекислотные огнетушители.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный (1 раз в год), внеплановый и целевой противопожарные инструктажи (приказ МЧС № 645).

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ проходят обучение по программам пожарно-технического минимума: в течение месяца после приёма на работу, далее 1 раз в 3 года.

14.3. Практические тренировки по отработке плана эвакуации — не реже 1 раза в полугодие (при массовом пребывании людей — обязательно).

14.4. Допуск к самостоятельной работе без прохождения противопожарного инструктажа запрещён.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в здании, в том числе в санузлах, на лестничных клетках, в тамбурах, на балконах и лоджиях.

- Применять электронагревательные приборы мощностью более ______ Вт без письменного разрешения ответственного за ПБ.

- Хранить велосипеды, коляски, самокаты, электросамокаты и их аккумуляторы на путях эвакуации, в коридорах и тамбурах.

- Заряжать аккумуляторы электросамокатов, электроинструмента, ИБП в рабочих помещениях без присмотра и вне специально оборудованных мест.

- Устанавливать на окнах (в т. ч. на окнах лестничных клеток) глухие решётки без возможности открывания изнутри (требование — распашные решётки на путях эвакуации; для окон 1-го этажа — по решению руководителя с обязательным обеспечением эвакуации через другие выходы).

- Проводить праздничные мероприятия с применением пиротехники, хлопушек, бенгальских огней, а также свечей.

- Оставлять открытыми двери электрощитовых, серверной, вентиляционных камер, чердака и подвала.

- Применять удлинители и сетевые фильтры, соединённые «каскадом» (разветвитель в разветвитель), а также удлинители без маркировки и с повреждённой изоляцией.

- Закрывать (зашторивать) датчики пожарной сигнализации, таблички и указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (заполняется в Листе ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |