# ИНСТРУКЦИЯ № 6 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех игристых вин

Объект защиты: цех игристых вин (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³. Технология: вторичное брожение (шампанизация) в бутылках и/или в резервуарах-акратофорах под избыточным давлением CO₂, дегоржаж, дозирование экспедиционного ликёра, укупорка, оформление, упаковка. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: В-Iа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик; ответственный за ОПО (сосуды под давлением) |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха игристых вин: — отделения приготовления тиражной смеси (купаж + сахар + дрожжи); — отделения розлива тиражной смеси в бутылки и укупорки; — бродильного отделения (бутылочная шампанизация) — штабеля и контейнеры с бутылками под давлением, помещения выдержки (в т. ч. подвальные, при наличии); — отделения резервуарной шампанизации (резервуары-акратофоры, батареи акратофоров — сосуды под избыточным давлением); — отделения дегоржажа (ремюажа, сбрасывания осадка); — отделения дозирования экспедиционного ликёра и укупорки; — отделения оформления (мюзле, фольга, этикетировка, кольеретки, термоусадка); — отделения упаковки (коробки, лотки, термоусадочная плёнка, паллетирование); — склада бутылки и упаковочных материалов (суточный запас); — склада готовой продукции в цехе; — отделения хранения экспедиционного ликёра (ЛВЖ — отдельное помещение); — насосной станции, компрессорной, холодильной установки, электрощитовой цеха, вентиляционных камер, лаборатории (при наличии).

1.2. Инструкция обязательна для начальника цеха, сменных мастеров, виноделов-шампанистов, аппаратчиков, операторов линий (розлива, дегоржажа, этикетирования, упаковки), слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России № 645, а также требований промышленной безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением (ФНиП в области промышленной безопасности; ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — вино, тиражная смесь, виноматериалы — ЛВЖ (t вспышки, ориентировочно, ≈ 40–60 °C; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности). При нагреве выше t вспышки и аварийном разливе возможно образование взрывоопасной концентрации паров этанола (КПР 3,6–17,7 % об.); — экспедиционный ликёр (спирт + сахар + вино) — содержание этанола выше, чем в вине → относится к ЛВЖ, пожароопасность выше; хранится в отдельном помещении; — CO₂ (диоксид углерода) — САМАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЦЕХА: * растворимость CO₂ в вине при шампанизации создаёт избыточное давление в бутылке ≈ 0,5–0,7 МПа (5–7 атм) при нормальной температуре; при нагреве до 30–35 °C давление возрастает до 1,0–1,2 МПа → разрыв бутылки; * CO₂ негорюч, но: – тяжелее воздуха в 1,5 раза, скапливается в приямках, подвалах, колодцах, нишах, нижней части помещений; – вытесняет кислород → удушье (асфиксия); при снижении O₂ ниже 19 % об. — опасно для жизни; при содержании O₂ ниже 8–10 % — потеря сознания и смерть в течение минут; – ПДК CO₂ в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³ (среднесменная; ≈ 0,5 % об.); * при аварийном разрушении бутылок (бой) или сбросе давления из акратофора происходит массовое выделение CO₂ — объём газа из 1 л вина при сбросе давления — до 8–10 л CO₂; в закрытом помещении (подвал) — быстрое вытеснение кислорода; * омоложение (замораживание) горловины бутылки при дегоржаже — приме нение хладоносителя (рассол, жидкий азот — при наличии; жидкий азот — криогенная опасность: обморожение, вытеснение кислорода, повышение давления при испарении); — бутылки под давлением (до 6–7 атм) — взрывоопасны: * при нагреве выше ______ °C; при ударе, падении, трении (бой стекла), при дефекте стекла; * при замерзании содержимого (лёд расширяется); * при превышении давления брожения (переброд, избыток сахара); * бой бутылок — травмы осколками; при наличии источника ignition — разбрызгивание горящей жидкости; — картон, коробки, этикетки, гофротара, деревянные паллеты — легковоспламеняемые твёрдые материалы (категория В); — полимерные материалы: стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ), пластиковые лотки, мюзле (проволока + пластиковый колпачок), фольга (алюминиевая, laminated), пробки (полиэтиленовые, композиционные, корковые); — моющие и дезинфицирующие средства (CIP-мойка бутылок, акратофоров, трубопроводов) — щёлочи, кислоты; запрещается смешивание хлорсодержащих с кислотными/аммиачными (выделение хлора); — хладагент, хладоноситель (аммиак — горюч и токсичен; фреоны — негорючи, при разложении на горячих поверхностях токсичны; рассол хлорида кальция/пропиленгликоля); — гидравлическое масло, смазочные материалы в оборудовании; — кабельная продукция с ПВХ-изоляцией, РТИ.

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ (вино, экспедиционный ликёр) с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C; наличие горючей пыли и волокон; наличие горючих твёрдых материалов; расчёт — по СП 12.13130.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — картон, коробки, паллеты, этикетки), B (жидкие — вино, ликёр, масла), C (газы — при наличии горючих газов: аммиак, пропан), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров и аварий в цехе игристых вин: — перегрев бутылок (отопление, прямые солнечные лучи, расположение у горячих поверхностей, нарушение температурного режима хранения) → массовый бой бутылок, выброс CO₂, разбрызгивание вина; при наличии источника зажигания — воспламенение паров; — превышение давления в акратофорах (отказ предохранительного клапана, перекрытие арматуры на заполненном сосуде, переброд, отказ манометра) → разрыв сосуда, выброс CO₂ и продукта; — утечка CO₂ в подвальных помещениях, приямках → асфиксия персонала (наиболее частая причина тяжёлых несчастных случаев на предприятиях игристых вин); — короткое замыкание, перегрузка, искрение в электроприводах (насосы, компрессоры, мешалки, конвейеры, этикетировочные машины), в шкафах управления, в системе нагрева термоусадочного тоннеля; — перегрев подшипников, трение ремней и транспортёрных лент; — огневые работы при ремонте акратофоров, трубопроводов, бутылок-баллонов без освобождения, промывки и дегазации; — накопление статического электричества при перекачке (при неисправном заземлении); — курение вне установленных мест; — самовозгорание промасленной ветоши; — нарушение температурного режима при хранении и транспортировке готовой продукции (нагрев выше 25 °C — рост давления и бой бутылок).

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Цех игристых вин», номер участка, что горит, есть ли пострадавшие, а также особенности: наличие бутылок и резервуаров под давлением, экспедиционного ликёра (ЛВЖ), баллонов с CO₂ — свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______), газоспасателям — при утечке аммиака (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- аварийно остановить технологический процесс: остановить насосы, компрессоры, линии розлива, дегоржажа, этикетирования, упаковки, конвейеры; закрыть запорную арматуру на подаче продукта, тиражной смеси, ликёра, CO₂, хладоносителя;

- при угрозе разрыва акратофора (резервуара под давлением): немедленно эвакуировать людей из помещения, не приближаться к сосуду, доложить ответственному; стравливание давления — только по указанию ответственного и в соответствии с инструкцией по эксплуатации сосуда;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной — для удаления CO₂); по указанию ответственного — отключить электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами с учётом специфики: — вино, ликёр (водорастворимые ЛВЖ) — спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (осторожно — растекание); не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители; — картон, коробки, паллеты — вода (ОВЭ, пожарный кран) с проливкой штабеля и растаскиванием баграми; — только если это не угрожает жизни;

- при массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение (CO₂ вытесняет кислород; работа в зоне без СИЗОД недопустима); запрещается входить в подвальные помещения, приямки, зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД;

- при спасении пострадавшего от CO₂ — запрещается входить без СИЗОД (шланговый противогаз, автономный дыхательный аппарат), страховочного каната и наблюдающего; спасательные работы — только силами подготовленных работников (не менее 2 человек) или газоспасательной службы;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества: экспедиционный ликёр, растворители, картон, этикетки, баллоны с газами;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние (удалить проливы, обесточить оборудование, закрыть ёмкости, проветрить);

- при угрозе жизни — прекратить тушение, немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — обязательно сообщить представителю подразделения сведения о: наличии и местах хранения вина и экспедиционного ликёра (ЛВЖ); резервуарах-акратофорах и бутылках под давлением (до ______ МПа); баллонах с CO₂; подвальных помещениях и приямках (скопление CO₂); хладагенте (аммиак); — и об особенностях технологического процесса.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек (смена — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В подвальных помещениях выдержки (при наличии) одновременно не более ______ человек — с обязательным контролем CO₂ перед входом.

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер (аппаратчик); дежурный электромонтёр (тел. ______); дежурный слесарь (тел. ______); оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; запрещается стоянка автотранспорта, размещение паллет, коробок, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов — не менее 1,0 м, эвакуационных проходов — не менее 1,2 м (уточнить по проекту).

4.3. Бродильное отделение (бутылочная шампанизация): — бутылки размещаются в штабелях, контейнерах (кассетах, паллетах), на стеллажах — устойчиво, с защитой от падения; — запрещается хранение бутылок под давлением при температуре выше ______ °C (рекомендуемый режим выдержки/брожения — 10–15 °C; не допускается нагрев выше 25 °C); — запрещается размещение штабелей и контейнеров вблизи отопительных приборов, трубопроводов отопления, горячих поверхностей оборудования, под прямыми солнечными лучами (окна — с защитой от солнца или светорассеивающими стёклами); — помещение оборудуется постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляцией с удалением воздуха из нижней зоны (CO₂ тяжелее воздуха) — запрещается отключение вентиляции; — контроль CO₂ — газоанализатором (стационарным с сигнализацией и/или переносным): не реже 1 раза в смену, а также перед каждым входом в подвальное помещение, приямок, зону длительного хранения; — запрещается хранить в бродильном отделении горючие материалы (картон, коробки, этикетки, плёнку) сверх сменной потребности; — при бое бутылок — осколки собираются в специальные контейнеры (негорючие), пролив продукта удаляется, помещение проветривается с контролем CO₂.

4.4. Отделение резервуарной шампанизации (акратофоры): — акратофоры (резервуары под давлением) устанавливаются на фундаменты (опоры) из негорючих материалов, заземляются, с проходами для обслуживания не менее ______ м; — оборудуются: манометром (класс точности не ниже 2,5), предохранительным клапаном (мембранным или пружинным), указателем уровня, термометром, запорной арматурой, дыхательной/сбросной арматурой, манометром с трёхходовым краном для продувки, заземлением, маркировкой (инвентарный номер, рабочее давление, дата освидетельствования); — запрещается эксплуатация акратофора при: истечении срока технического освидетельствования; неисправности манометра или предохранительного клапана; неисправности заземления; течи; превышении рабочего давления; неисправности арматуры; — запрещается перекрывать (устанавливать заглушки) на линии сброса/дыхательной арматуре заполненного акратофора; — запрещается подтягивание соединений, ремонт арматуры на сосуде под давлением; — запрещается превышать рабочее давление (не более ______ МПа) и уровень заполнения (не более ______ % объёма); — предохранительные клапаны проверяются (настройка, срабатывание) — не реже 1 раза в 6 месяцев; манометры поверяются не реже 1 раза в 12 месяцев (с клеймом); — техническое освидетельствование (внутренний осмотр, гидроиспытание) — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте сосуда; — площадки, лестницы, ограждения обслуживания акратофоров содержатся в исправном состоянии.

4.5. Отделение дегоржажа: — работы выполняются за защитными экранами (сетками, поликарбонатными щитами) оборудования или с применением СИЗ: защитные очки (или защитный щиток/маска), фартук, перчатки (защита от порезов), обувь с защитой; — запрещается нахождение лиц без СИЗ в зоне дегоржажа; — запрещается работа при неисправном оборудовании (защитный экран, блокировки, фиксаторы бутылок); — запрещается применение неисправной (надколотой, с дефектами) бутылки; — при замерзании содержимого (ледяная пробка) — контроль температуры хладоносителя; запрещается применение открытого огня для размораживания; — при применении жидкого азота (при наличии): работа только в СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь), запрещается герметичное перекрытие сосудов с жидким азотом (взрыв при испарении), запрещается работа в закрытых помещениях без контроля O₂ (азот вытесняет кислород); ёмкости с жидким азотом хранятся вне производственных помещений (на открытой площадке, в специальном помещении с вентиляцией из нижней зоны).

4.6. Кладовая экспедиционного ликёра (ЛВЖ): — выделяется в отдельное помещение (отсек) с противопожарными перегородками и дверьми, с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией (удаление из нижней зоны), с негорючим полом и поддонами для сбора пролива; — хранение — в плотно закрытой таре (металлические или сертифицированные полимерные ёмкости, бутыли в обрешётке), в количестве не более ______ л (сменной/суточной потребности); — электрооборудование и освещение — во взрывозащищённом исполнении, выключатели — вне помещения; — запрещается хранение совместно с окислителями, горючими материалами (картон, этикетки), моющими средствами; — знаки: «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»; — запрещается курение, применение открытого огня, электронагревательных приборов.

4.7. Подвальные помещения, приямки, колодцы (зоны возможного скопления CO₂): — оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с удалением из нижней зоны; — вход — только после контроля воздушной среды газоанализатором (O₂ — не менее 20 % об.; CO₂ — не более ПДК 9 000 мг/м³) и не менее чем двумя работниками (один — наблюдающий вне помещения); — на дверях вывешиваются знаки: «Вход запрещён», «Опасно. Возможно скопление газа», «Работать только с СИЗОД»; — запрещается вход без газоанализатора и без СИЗОД при отсутствии вентиляции; — приямки закрываются решётками.

4.8. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать готовую продукцию, паллеты, коробки, тару в проходах, у эвакуационных выходов, на путях подъезда пожарной техники; — использовать подвалы, техподполья, чердаки, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов и тары; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности.

4.9. Защита от статического электричества: акратофоры, ёмкости, трубопроводы, насосы, линии розлива, металлические конструкции, заземляющие устройства для слива-налива заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления — не реже 1 раза в год (протокол), а также после ремонта и перестановки оборудования.

4.10. Молниезащита проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.11. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация технологического оборудования (линии розлива, дегоржажа, дозирования ликёра, этикетирования, упаковки, насосы, компрессоры, холодильные машины, конвейеры): — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, защитными экранами, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением ремней и лент, с утечками масла и продукта, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, реле давления, аварийные термоограничители, концевые выключатели); — запрещается снимать кожухи, ограждения, защитные экраны, эксплуатировать оборудование со снятыми панелями шкафов управления; — подшипниковые узлы контролируются на нагрев — не реже 1 раза в смену; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки механиком и электромонтёром.

5.2. Термоусадочный тоннель (термотоннель): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и независимыми (аварийными) термоограничителями; — запрещается превышать температурный режим (не выше ______ °C); — запрещается эксплуатация при заклинивании плёнки, при отключённой вытяжной вентиляции, при накоплении обрезков плёнки внутри камеры; — очистка от остатков плёнки и пыли — не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю; — запрещается применять термотоннель для усадки плёнки на бутылках с нарушенной герметичностью и для нагрева бутылок под давлением без согласования с изготовителем оборудования (нагрев → рост давления → разрыв).

5.3. Электрооборудование: — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения горючих материалов; — запрещается применение открытых светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску); — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов, с самодельными удлинителями и «скрутками».

5.4. Эксплуатация акратофоров и сосудов под давлением: — эксплуатация — в соответствии с паспортом изготовителя и ФНиП в области промышленной безопасности; — запрещается превышать рабочее давление и уровень заполнения; — запрещается эксплуатация с неисправными манометром, предохранительным клапаном, заземлением, арматурой; — запрещается устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; регулировать клапаны «на ходу»; — запрещается ремонт и подтягивание соединений на сосуде под давлением; — перед каждым пуском (циклом) проверяется: исправность манометра (стрелка на нуле, наличие клейма поверки), исправность предохранительного клапана, положение запорной арматуры, заземление; — контроль давления и температуры в процессе — не реже 1 раза в час (запись в Журнале); при автоматическом контроле — с регистрацией показаний; — при превышении рабочего давления более чем на ______ % — остановка процесса, стравливание давления в соответствии с инструкцией, вызов механика; — запрещается нагрев акратофора (сосуда) выше ______ °C (по паспорту и технологии); запрещается обогрев сосуда открытым огнём или нештатными нагревателями; — техническое освидетельствование — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте сосуда; — запрещается эксплуатация сосудов, не прошедших освидетельствование, и сосудов с истёкшим сроком службы.

5.5. Обращение с бутылками под давлением: — запрещается нагрев бутылок выше ______ °C (рекомендуется: хранение и транспортировка при 5–25 °C; не допускается хранение при t выше 25 °C и замораживание); — запрещается ударять бутылки друг о друга, бросать, перекатывать, применять их в качестве подставок/инструмента; — запрещается вскрывать бутылки нештатным способом (ударом, нагревом, с применением инструмента, не предусмотренного технологией); — перемещение бутылок — в кассетах, коробках, на паллетах, с обрешёткой/плёнкой; запрещается перенос бутылок за горлышко «в связках» более ______ шт.; — запрещается транспортировка бутылок с продуктом в открытом кузове под прямыми солнечными лучами; — при бое бутылок — СИЗ (перчатки, очки, обувь), сбор осколков в негорючий контейнер, уборка пролива, проветривание с контролем CO₂; — запрещается хранение готовой продукции с давлением выше паспортного (брак) в помещении (удаляется на специально отведённую площадку для controlled сброса).

5.6. Перекачка виноматериалов и ликёра (ЛВЖ): — перед началом проверяется: заземление, исправность насоса и арматуры, отсутствие утечек, наличие свободного объёма в приёмной ёмкости; — скорость перекачки — по технологии; запрещается перекачка свободно падающей струёй; — запрещается оставлять перекачку без наблюдения; — запрещается перекачка при неисправном заземлении; — по окончании — закрыть арматуру, снять шланги, удалить проливы.

5.7. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнём и нагревательными инструментами): — выполняются только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха, с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя и мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при ремонте акратофоров, резервуаров, трубопроводов и ёмкостей из-под вина/ликёра — только после: освобождения от продукта, сброса давления, промывки (мойки), дегазации, отсоединения от действующих коммуникаций (установка заглушек), анализа воздушной среды (горючие пары — не более 20 % НКПР; O₂ — не менее 20 % об.; CO₂ — не более ПДК); акт (заключение) о готовности — с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и приямков; — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) и выше) и ёмкости с водой на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания; запись в Журнале учёта огневых работ; — запрещается проведение огневых работ: на сосудах и коммуникациях под давлением; на сосудах с продуктом; без заглушек и анализа воздушной среды; в бродильном отделении при наличии бутылок под давлением (без их удаления/экранирования); в кладовой экспедиционного ликёра; в подвальных помещениях без контроля CO₂.

5.8. Работы внутри акратофоров, резервуаров, ёмкостей: относятся к работам повышенной опасности, выполняются по наряду-допуску с обязательным: — освобождением, сбросом давления, мойкой, дегазацией, вентиляцией (проветривание не менее ______ минут); — анализом воздушной среды перед входом и периодически в процессе (O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК); — оформлением наряда-допуска с указанием ответственного руководителя, исполнителей, наблюдающего (дублёра); — применением СИЗОД (шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2 или автономный дыхательный аппарат) при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды; — применением светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (в металлических ёмкостях); — применением инструмента, не дающего искрение; обуви без металлических гвоздей и подков; — запрещением курения, применения открытого огня, нахождения ЛВЖ внутри и у ёмкости; — запрещением работы в одиночку.

5.9. CIP-мойка (мойка бутылок, акратофоров, трубопроводов): — приготовление растворов (NaOH, кислоты) — с СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор), при работающей вентиляции; запрещается добавление воды в кислоту (только кислоту в воду); — запрещается смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными; — контроль температуры (не более ______ °C) и давления (не более ______ МПа) в системе мойки; — по окончании — промывка, нейтрализация, удаление проливов.

5.10. Эксплуатация погрузчиков — зарядка только в зарядной станции; запрещается заправка и ремонт техники с ДВС в помещении цеха.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Вино, тиражная смесь, виноматериалы (ЛВЖ): — хранятся в исправных ёмкостях (акратофоры, резервуары, бутылки, кеги) с исправной арматурой и маркировкой; — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной арматурой, без маркировки; — запрещается совместное хранение с окислителями (пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), с моющими и дезинфицирующими средствами; — запрещается хранение виноматериалов в подвалах, техподпольях, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации, у электрощитов (кроме технологических ёмкостей, установленных по проекту); — заполнение ёмкостей — не более ______ % объёма; — транспортировка — в закрытой таре, на тележках/погрузчиках; запрещается перекатывание, бросание, переливание через открытые воронки при работающем оборудовании и курении; — при проливе более ______ л — немедленная уборка, проветривание, доложить сменному мастеру.

6.2. Экспедиционный ликёр (ЛВЖ с повышенным содержанием этанола): — хранится только в кладовой экспедиционного ликёра (п. 4.6) — в плотно закрытой таре, в количестве не более ______ л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранение в производственных помещениях сверх сменной потребности, а также в таре без маркировки; — транспортируется в закрытой таре, в специальной тележке; — при розливе (дозировании) — при работающей вентиляции, без источников ignition; — запрещается применение открытого огня и курения в радиусе ______ м от места работы с ликёром.

6.3. Диоксид углерода (CO₂): — баллоны с CO₂ хранятся только вне здания (навес, шкаф) или в специально отведённом помещении с вентиляцией из нижней зоны: вертикально, в гнёздах/клетях, с колпаками, при температуре не выше 45–50 °C, отдельно от горючих материалов; — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, в подвалах и приямках; — при утечке CO₂ — эвакуация персонала, проветривание (особенно нижней зоны), вход только в СИЗОД; — контроль CO₂ газоанализатором: не реже 1 раза в смену в бродильном отделении, подвалах, приямках, а также перед входом в ёмкость; — при сбросе CO₂ из акратофора — сброс производится в соответствии с инструкцией, с контролем отсутствия людей в зоне выброса.

6.4. Моющие и дезинфицирующие средства — хранятся в специально выделенном помещении с вентиляцией, негорючим полом, поддонами, в плотно закрытой таре, раздельно по группам совместимости (щёлочи — отдельно; кислоты — отдельно; хлорсодержащие — отдельно от кислот и аммиака; окислители — отдельно от органических веществ); в объёме не более ______ кг/л (сменной потребности).

6.5. Картон, коробки, этикетки, фольга, мюзле, пробки, полимерная упаковка — хранятся в объёме не более ______ кг (сменной/суточной потребности), в выгороженном отсеке или кладовой, отдельно от ЛВЖ, моющих средств и источников тепла, с соблюдением противопожарных разрывов (раздел 10).

6.6. Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен, кислород) — хранение вне здания, вертикально, в клетях, раздельно (горючие — отдельно от окислителей, не менее 5 м); транспортировка — на тележках с креплением, с колпаками; запрещается кантование, бросание, проверка утечки открытым огнём.

6.7. Жидкий азот (при наличии) — сосуды (сосуды Дьюара, цистерны) хранятся вне производственных помещений (на открытой площадке или в специальном помещении с вентиляцией из нижней зоны и контролем O₂); запрещается герметичное перекрытие сосудов; эксплуатация — с СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь); запрещается допуск к работе лиц, не обученных правилам работы с криогенными продуктами.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (аппаратчик) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить технологическое оборудование (линии, насосы, компрессоры — кроме работающих круглосуточно по технологии, перечень ______; бродильное отделение и акратофоры с продуктом — под контролем); 2) закрыть запорную арматуру на подаче продукта, тиражной смеси, ликёра, CO₂, хладоносителя, моющих растворов; 3) проверить давление в акратофорах (по манометрам), уровень заполнения, исправность предохранительных клапанов и арматуры — с записью показаний в Журнале; 4) проверить температурный режим в бродильном отделении (хранения бутылок) — не выше ______ °C; работу вентиляции (при брожении и хранении — не отключать); 5) провести газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, подвалы, приямки) — с записью в Журнале; 6) удалить проливы (продукт, ликёр, масло, моющие растворы); 7) собрать и удалить горючие отходы, бой стекла, картон, плёнку, ветошь — в установленные контейнеры; 8) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 9) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 10) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи, СИЗОД, газоанализаторов; 11) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков, приямков, кладовой ликёра (на замок); 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При непрерывной (круглосуточной) работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно (в т. ч. превышение давления в акратофоре, повышение CO₂ выше ПДК, нагрев бутылок), — доложить начальнику цеха и ответственному за ПБ с записью в Журнале; при признаках пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ — дополнительный контроль после окончания (п. 5.7) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания, кладовой ликёра, площадки баллонов, мест хранения картона. Курение в цехе, в бродильном отделении, в подвалах, у акратофоров, в кладовой ликёра — запрещено |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (погрузчики, автотранспорт) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; погрузчики — во взрывозащищённом исполнении (при классе зоны В-Iа) |
| Огневые работы | Место производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску; при ремонте акратофоров и ёмкостей — только после сброса давления, дегазации и анализа воздушной среды |
| Работы внутри акратофоров, резервуаров | — | Только по наряду-допуску с анализом воздушной среды, СИЗОД, наблюдающим |
| Работа с жидким азотом (при наличии) | Место дегоржажа / специальная площадка | СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь); контроль O₂; без герметичного перекрытия сосудов |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (картон, бумага, обрезки фольги и плёнки, пластиковые лотки и мюзле, отработанные фильтр-материалы, деревянные паллеты, ветошь, бой стекла): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры/фольга; дерево; стекло; промасленная ветошь) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — промасленная ветошь и пропитанный продуктом материал — в металлические ящики с крышкой (возможно самовозгорание); — стеклобой — в отдельный негорючий контейнер (без смешивания с горючими отходами); — контейнеры устанавливаются вне здания (на расстоянии не менее 5 м) или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в сутки (пропитанный продуктом материал — не реже 1 раза в смену); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы на территории; — бой бутылок с продуктом (брак): собирается в негорючий контейнер с крышкой (остатки продукта — горючая жидкость); удаляется из помещения не реже 1 раза в смену.

9.2. Запрещается: — сливать вино, ликёр, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации/разрешения; — складировать отходы, тару, коробки, паллеты в проходах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить отходы и промасленную ветошь в производственных помещениях сверх норм.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании, у акратофоров; — промасленная и пропитанная продуктом спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Виноматериалы (купаж) в технологических ёмкостях | Не более ______ дал (по проекту/паспортам) | Резервуары цеха | Заполнение — не более ______ %; дыхательная арматура исправна; заземление |
| Тиражная смесь в бутылках (брожение) | Не более ______ бутылок / ______ паллет (по проекту) | Бродильное отделение (штабели, контейнеры) | t = 10–15 °C (не выше ______ °C); вентиляция постоянно; контроль CO₂; устойчивая укладка |
| Вино в акратофорах (резервуарная шампанизация) | Не более ______ дал (по паспортам сосудов) | Отделение акратофоров | Рабочее давление — не более ______ МПа; заполнение — не более ______ %; контроль манометров — не реже 1 раза в час |
| Экспедиционный ликёр (ЛВЖ) | Не более ______ л (сменная/суточная потребность) | Кладовая экспедиционного ликёра | Плотно закрытая тара; вентиляция; взрывозащищённое оборудование; t не выше ______ °C |
| Готовая продукция (бутылки под давлением) в цехе | Не более ______ бутылок / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | t хранения — не выше 25 °C; без нагрева и солнечных лучей; вывоз на склад не реже 1 раза в смену |
| Бутылка стеклянная (пустая, до розлива) | Не более ______ паллет | Участок хранения тары | В групповой упаковке/на паллетах |
| Картон, коробки, гофротара | Не более ______ кг / ______ паллет | Кладовая упаковочных материалов (выгороженный отсек) | Разрыв между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; высота штабеля — не более ______ м |
| Этикетки, кольеретки, фольга, мюзле, пробки | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Шкаф / кладовая | В закрытых шкафах или коробках |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки | Не более ______ рулонов / ______ кг | Кладовая | Отдельно от картона |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ кг/л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости; поддоны; вентиляция |
| CO₂ в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении цеха — 0) | Площадка/шкаф вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Жидкий азот (при наличии) | Не более ______ л | Площадка вне здания / специальное помещение с вентиляцией из нижней зоны | Без герметичного перекрытия; контроль O₂; СИЗ |
| Горючие газы (пропан, ацетилен), кислород в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении — 0) | Площадка вне здания | Раздельно; расстояние не менее 5 м |
| Гидравлическое и смазочное масло | Не более ______ л | Маслосклад или металлический шкаф | В плотно закрытой таре, на поддоне |
| Бой бутылок с продуктом (брак) | Не более ______ контейнеров; удаление не реже 1 раза в смену | Металлический контейнер с крышкой вне здания | Остатки продукта — горючая жидкость |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, ликёр, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Аппаратчик, оператор |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / оператор |  |
| Сбор и удаление боя стекла, картонных и полимерных отходов | Не реже 1 раза в смену (бой стекла — немедленно) | Оператор, уборщица |  |
| Очистка термоусадочного тоннеля от остатков плёнки | Не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю | Оператор линии |  |
| Очистка оборудования, конвейеров, приводов от пыли и остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор |  |
| Мойка и дезинфекция акратофоров, ёмкостей, трубопроводов | По графику (не реже ______) | Аппаратчик |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, лотков от остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, подвалы, приямки) | Не реже 1 раза в смену; перед входом в подвал, приямок, ёмкость — обязательно | Аппаратчик / лицо, допущенное к газоопасным работам |  |
| Контроль давления в акратофорах (по манометрам) | Не реже 1 раза в час — в процессе; перед пуском и по окончании цикла — обязательно | Аппаратчик |  |
| Контроль температуры в бродильном отделении/хранении | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Проверка заземления (внешний осмотр) | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Очистка территории от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю; в пожароопасный период — еженедельно | Рабочий по территории |  |
| Удаление промасленной/пропитанной ветоши | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр на акратофоре (давление CO₂) | ______ МПа | Не более ______ МПа (рабочее давление по паспорту; ориентировочно 0,6–0,7 МПа) | Прекратить подачу, стравить давление по инструкции, вызвать механика; при угрозе разрыва — эвакуация людей |
| Предохранительный клапан акратофора | Настройка на ______ МПа | Срабатывание при ______ МПа | При срабатывании — остановить процесс, выяснить причину, проверить |
| Манометр на линии подачи CO₂ | ______ МПа | Не более ______ МПа | Закрыть вентиль, проверить редуктор |
| Термометр (контроль температуры брожения/выдержки) | 10–15 °C | Не более ______ °C (не допускать нагрева бутылок выше 25 °C) | Включить охлаждение, убрать от источников тепла, доложить |
| Термометр акратофора (температура содержимого) | ______ °C | Не более ______ °C (по технологии) | Включить охлаждение, доложить |
| Уровень заполнения акратофора (указатель уровня) | Не более ______ % | Не более ______ % (по паспорту) | Прекратить подачу; при переполнении — остановить, удалить пролив |
| Терморегулятор термоусадочного тоннеля | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить тоннель, отключить нагрев, вызвать электрика |
| Аварийный термоограничитель тоннеля | ______ °C | Срабатывание при ______ °C | При срабатывании — не включать до выяснения причины |
| Манометр на трубопроводах перекачки | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить насос, проверить арматуру |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме линии | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Температура подшипников электродвигателей, насосов, редукторов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C) | Остановить, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить |
| Давление в системе хладагента | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить компрессор, вызвать механика |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ | Не более 9 000 мг/м³; при O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал, доложить |
| Содержание O₂ (газоанализатор) | 20,9 % об. | Не менее 20 % об. (для работ в ёмкости — не менее 20 %) | Эвакуация, проветривание, вход только в СИЗОД |
| Содержание паров этанола перед огневыми работами / входом в ёмкость | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Содержание аммиака (при аммиачной установке) | До ПДК | Не более ПДК | Эвакуация, аварийная вентиляция, вызов газоспасателей |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | Прекратить перекачку ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП(AR)- со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Отделение розлива, дегоржажа, кладовая ликёра, бродильное отделение | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у отделения акратофоров, кладовой ликёра, электрощитовой, вдоль проходов | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У отделения акратофоров, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в цех, у бродильного отделения | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата (для проливов ЛВЖ) | — | ______ | Кладовая ликёра, отделение розлива | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная; взрывозащищённые извещатели по классу зоны | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная и аварийная вентиляция (удаление CO₂ из нижней зоны) | — | — | По проекту (бродильное отделение, подвалы) | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Стационарные газоанализаторы CO₂ (с сигнализацией) | — | ______ | Бродильное отделение, подвалы, приямки | Поверка/калибровка — по паспорту (не реже 1 раза в 6 мес.) |
| Переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола) | — | ______ | Пост мастера, посты | Поверка/калибровка — по паспорту |
| СИЗОД (шланговые противогазы ПШ-1/ПШ-2, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) | По числу работающих + резерв | ______ | Пост, помещение мастера, у подвалов | Проверка — не реже 1 раза в квартал; проверка АДА — по регламенту |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| Аптечка, средства для промывания глаз (при работе с кислотами/щелочами) | — | ______ | Пост, моечная | Проверка — 1 раз в квартал |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, классов пожара A, B, E). Для тушения вина и экспедиционного ликёра (водорастворимых ЛВЖ) применяются пенные огнетушители со спиртостойким зарядом (AR) и порошковые; компактные струи воды не применять.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для ЛВЖ), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, пользование газоанализатором и СИЗОД, правила работы с бутылками и сосудами под давлением; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с ЛВЖ — взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии (в т. ч. после боя бутылок с травмами, после утечки CO₂), по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску, а также перед газоопасными работами (вход в акратофор, подвал).

14.2. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят пожарно-технический минимум (ПТМ) — не реже 1 раза в год (приказ МЧС № 645, п. 32).

14.3. Работники, обслуживающие сосуды под давлением (акратофоры), проходят обучение и аттестацию по промышленной безопасности (ФНиП в области промышленной безопасности; ФЗ № 116-ФЗ) с записью в Журнале; персонал, выполняющий газоопасные работы, — обучение по правилам безопасного производства газоопасных работ.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; дополнительно — тренировка по действиям при аварийном выделении CO₂ (с отработкой применения СИЗОД и эвакуации из подвальных помещений).

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бродильном отделении, в подвалах, у акратофоров, в кладовой экспедиционного ликёра, в помещении хранения бутылок.

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без сброса давления, без дегазации ёмкостей и без анализа воздушной среды.

- Нагревать бутылки с продуктом (под давлением) выше ______ °C, подвергать их ударам, бросать, перекатывать, вскрывать нештатным способом.

- Эксплуатировать акратофоры (сосуды под давлением): с неисправными манометром, предохранительным клапаном, заземлением, арматурой; с истёкшим сроком освидетельствования; при превышении рабочего давления или уровня заполнения; устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; перекрывать линии сброса; ремонтировать и подтягивать соединения на сосуде под давлением.

- Входить в подвальные помещения, приямки, акратофоры без газоанализатора, без СИЗОД (при необходимости), без наблюдающего и в одиночку.

- Входить в зону с видимым «туманом» CO₂ (признак высокой концентрации) без СИЗОД.

- Отключать вентиляцию в бродильном отделении, подвалах, в помещении хранения бутылок при брожении и хранении.

- Хранить экспедиционный ликёр, растворители, моющие средства сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами, в производственных помещениях.

- Хранить баллоны с газами (CO₂, пропан, кислород) в помещении цеха, на путях эвакуации, у источников тепла, без колпаков и крепления; проверять утечку газа открытым огнём.

- Смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными средствами; добавлять воду в кислоту.

- Сливать вино, ликёр, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации.

- Хранить промасленную и пропитанную продуктом ветошь и спецодежду в помещениях цеха (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на оборудовании и приборах отопления.

- Накоплять бой бутылок с продуктом, горючие отходы и картон без удаления; сжигать отходы на территории.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к акратофорам, пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки, ИПР.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями, кожухами и защитными экранами (дегоржаж), с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками, с утечками масла и продукта.

- Применять жидкий азот без СИЗ, с герметичным перекрытием сосудов, без контроля O₂ в помещении.

- Оставлять без присмотра работающее оборудование (кроме работающего в автоматическом режиме с контролем приборами).

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Работники, виновные в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под избыточным давлением (акратофоры, резервуары), несут ответственность в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |