# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО «ВК САТЕРА»

## Общие положения, характеристика объектов защиты, нормативная база

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА» (далее — ООО «ВК САТЕРА», Общество) Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта); цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад Структурные подразделения: 14 (административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС, цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склад готовой продукции, центральный материальный склад, отдел главного энергетика, отдел главного механика, хозяйственная служба) Численность: 90 человек по 53 должностям Форма изложения: текстовая (без таблиц) — заголовки, нумерованные и маркированные списки Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

1.1. Настоящий комплект разработан в целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» и устанавливает требования, обязательные для всех работников Общества, а также для лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты (работников подрядных организаций, лиц по гражданско-правовым договорам, командированных, практикантов).

1.2. В состав комплекта входят:

- Настоящие Общие положения (файл 00-obshchie-polozheniya.md).

- Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности для административного здания (файл 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md).

- Инструкция № 2 о мерах пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина (файл 02-instruktsiya-2-ceh-vinomaterialov-i-vina.md).

- Инструкция № 3 о мерах пожарной безопасности для цеха розлива (файл 03-instruktsiya-3-ceh-rozliva.md).

- Инструкция № 4 о мерах пожарной безопасности для цеха игристых вин (файл 04-instruktsiya-4-ceh-igristyh-vin.md).

- Инструкция № 5 о мерах пожарной безопасности для склада готовой продукции (файл 05-instruktsiya-5-sklad-gotovoy-produktsii.md).

- Инструкция № 6 о мерах пожарной безопасности для центрального материального склада (файл 06-instruktsiya-6-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md).

- Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и порядке эвакуации людей (файл 07-poryadok-deystviy-pri-pozhare-i-evakuacii.md).

- Формы журналов, нарядов-допусков и памятка работнику (файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md).

- Приказ об утверждении инструкций и назначении ответственных (файл 09-prikaz-ob-utverzhdenii-instruktsiy.md).

1.3. Содержание каждой инструкции соответствует требованиям п. 393 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, далее — ППР № 1479) и включает все обязательные разделы: порядок содержания территории, зданий и помещений; мероприятия при эксплуатации оборудования и проведении пожароопасных работ; порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ; порядок осмотра и закрытия помещений; вопросы курения, открытого огня, проезда транспорта и огневых работ; порядок сбора и удаления горючих веществ и спецодежды; допустимое количество сырья и продукции; порядок и периодичность уборки; предельные показания контрольно-измерительных приборов; обязанности и действия работников при пожаре; перечень ответственных должностных лиц; порядок и сроки обучения.

1.4. Инструкции вывешиваются (хранятся) на объектах защиты в доступных местах, выдаются работникам под подпись и изучаются в объёме, относящемся к рабочему месту конкретного работника.

## 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» — обязанности организаций и граждан (ст. 34), ответственность.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5), классификация пожаров (ст. 8), пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты (ст. 27).

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» — действует до 31.12.2026 включительно. Применяются: п. 3 (обязательность обучения до допуска к работе), п. 9 (тренировки по эвакуации), п. 12 (маркировка категории помещения и класса зоны на дверях), п. 13 (огнезащитная обработка), п. 14 (курение и открытый огонь), п. 17 (пожарные лестницы), п. 43 (очистка вентиляционных систем), раздел IV (здания для проживания людей), раздел XVIII (п. 392–394), раздел XIX и приложения № 1, 2 (нормы оснащения огнетушителями).

Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 — вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031. Определяет порядок, виды и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа (приложение № 1), требования к содержанию программ (приложение № 2), порядок утверждения и согласования (приложение № 3), категории лиц, обучающихся по дополнительным профессиональным программам (приложение № 4). Согласование программ и инструкций с органами ГПН не требуется.

Не применяются с 01.09.2025: приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645. Понятие «пожарно-технический минимум» исключено.

Трудовой кодекс РФ: ст. 212, 225 — обязанности работодателя по обучению; ст. 214 — обязанности работника; ст. 219 — права работника; ст. 379 — отказ от работы при возникновении опасности.

СП 12.13130 — определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; СП 1.13130, 2.13130, 3.13130, 4.13130, 5.13130, 6.13130, 7.13130, 10.13130 — эвакуационные пути, системы защиты; ПУЭ (гл. 7.3) — классы взрывоопасных и пожароопасных зон; ГОСТ 12.1.044-89 — ЛВЖ и ГЖ; ГОСТ 12.1.004-91; СанПиН 1.2.3685-21 — ПДК вредных веществ.

Ответственность: КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 (размеры санкций — [ПРОВЕРИТЬ по действующей редакции]).

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

Объект № 1. Административное здание. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Категория помещений — В4 / Д (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130). Класс зоны — П-IIа. Пожарная нагрузка: бумага, мебель, отделка, оргтехника, серверное оборудование. Классы пожара: A, E. Работники: административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС.

Объект № 2. Цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта). Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа. Пожарная нагрузка: виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, SO₂, дубовые бочки, моющие и дезинфицирующие средства. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 3. Цех розлива. Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа / П-IIа. Пожарная нагрузка: вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная тара, стрейч-плёнка, деревянные паллеты, термоусадочный тоннель. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 4. Цех игристых вин. Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа. Пожарная нагрузка: вино, тиражная смесь, экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, акратофоры, бутылки с игристым вином под давлением, картон. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 5. Склад готовой продукции. Класс Ф5.2. Категория — В. Класс зоны — П-IIа. Пожарная нагрузка: картон, коробки, этикетки, гофротара, деревянные паллеты, полимерная плёнка, готовая продукция в картонной упаковке. Класс пожара: A.

Объект № 6. Центральный материальный склад. Класс Ф5.2. Категория — В, участок (кладовая) ЛВЖ и ЛКМ — А/Б. Класс зоны — П-IIа, в кладовой ЛВЖ — по расчёту. Пожарная нагрузка: упаковка, резинотехнические изделия, пластмассы, запасные части; отдельно — лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы, окислители. Классы пожара: A, B.

Требование. Категории помещений, зданий и наружных установок, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон определяются расчётом по СП 12.13130, приводятся в проектной документации и в декларации пожарной безопасности. На дверях помещений производственного и складского назначения размещается маркировка с указанием категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

## 4. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр. Относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, температура самовоспламенения около 360–400 °C, концентрационные пределы распространения пламени паров этанола 3,6–17,7 % об. Значения уточняются по протоколу испытаний и паспорту безопасности конкретной продукции. Оборот этилового спирта в Обществе отсутствует [ПРОВЕРИТЬ].

Диоксид углерода (CO₂). Не горюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, внутри ёмкостей, у пола, вытесняет кислород. ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³; опасно снижение объёмной доли кислорода ниже 19 %. Основная опасность — удушье.

Диоксид серы (SO₂). Токсичен, применяется при сульфитации, выделяется при брожении и мойке ёмкостей; ПДК — по СанПиН 1.2.3685-21; контроль — газоанализатором.

Картон, бумага, коробки, этикетки, дерево. Легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, склонны к тлению; скрытый очаг в глубине штабеля способен сохраняться 1–3 часа с последующим переходом в пламенное горение.

Полимерные материалы (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, полимерная тара). Горючи, при горении выделяют плотный токсичный дым; при горении поливинилхлорида — хлористый водород.

Лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли. ЛВЖ и горючие аэрозоли; при нагреве аэрозольный баллон разрывается.

Баллоны с газами (пропан, кислород, CO₂). При нагреве — рост давления, разрыв, при утечке горючего газа — образование взрывоопасной смеси.

Аккумуляторы. Свинцово-кислотные при зарядке выделяют водород; литий-ионные при повреждении разогреваются, выделяют токсичный дым, склонны к повторному возгоранию.

Сосуды и бутылки под давлением. Бутылки с игристым вином — до 0,5–0,7 МПа; акратофоры и резервуары — по паспорту оборудования. При нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла — разрыв с выбросом жидкости и CO₂, разлётом осколков.

Моющие и дезинфицирующие средства. Часть составов горюча; при смешивании хлорсодержащих средств с кислотами или аммиаком выделяется хлор. Хранятся раздельно по группам совместимости.

Классы пожаров и средства тушения.

— Класс A (картон, дерево, текстиль): вода, пена, порошок. — Класс B (вино, ликёр, масла, растворители): спиртостойкая пена (AR, AFFF-AR), порошок, песок, покрывало; компактная струя воды запрещена. — Класс C (горючие газы): прекратить подачу газа, порошок, охлаждение оборудования. — Класс D (металлы): на объектах Общества, как правило, отсутствует. — Класс E (электроустановки под напряжением): порошок, CO₂; вода и пена — только после снятия напряжения.

Важно. Вино и виноматериалы — водорастворимые (полярные) жидкости, на которых обычная воздушно-механическая пена разрушается. Для тушения применяются спиртостойкие пенные составы, порошковые огнетушители, песок, покрывало, допустима распылённая вода.

## 5. ОБЩИЕ ЗАПРЕТЫ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

- Курить вне мест, определённых приказом руководителя и обозначенных знаком.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Проводить огневые работы (сварка, резка, пайка) без наряда-допуска.

- Загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам, гидрантам и ручным пожарным извещателям.

- Снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, демонтировать доводчики, отключать систему разблокировки турникетов.

- Хранить ЛВЖ, горючие жидкости, аэрозоли, баллоны с газами и аккумуляторы вне оборудованных мест и сверх установленных норм.

- Хранить совместно несовместимые вещества: окислители (перекись водорода, перманганат калия) — с горючими жидкостями и аэрозолями; кислоты — со щелочами.

- Эксплуатировать неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми защитными колпаками.

- Сушить одежду и материалы на нагревательных приборах и технологическом оборудовании.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, кроме оборудования, работающего по утверждённому регламенту непрерывного цикла (перечень утверждается главным технологом).

- Накапливать в помещениях промасленную ветошь и горючие отходы: более 1 кг — только в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой вне помещения.

- Сжигать отходы, тару и мусор на территории Общества.

- Отключать и выводить из работы автоматическую пожарную сигнализацию, оповещение, установки пожаротушения, противодымную вентиляцию, аварийное освещение и газоанализаторы.

- Применять для уборки и мытья помещений легковоспламеняющиеся жидкости, не предусмотренные технологической документацией.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

## 6. ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖИ И ТРЕНИРОВКИ

- Вводный противопожарный инструктаж — до начала трудовой (служебной) деятельности, со всеми вновь принимаемыми (в том числе временно), командированными, прикомандированными, практикантами, работниками подрядных организаций.

- Первичный инструктаж на рабочем месте — до допуска к самостоятельной работе, по инструкции конкретного объекта защиты, с практическим показом применения огнетушителей, эвакуации и оказания помощи.

- Повторный инструктаж: — для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ); — для остальных работников — не реже 1 раза в год [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу МЧС России № 1120].

- Внеплановый инструктаж — при изменении нормативных правовых актов, технологии, оборудования, после пожара или аварии, по предписанию ГПН, при перерывах в работе.

- Целевой инструктаж — перед выполнением разовых пожароопасных и огневых работ по наряду-допуску.

- Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности — для категорий лиц, установленных приложением № 4 к приказу МЧС России № 1120: в их числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи. Понятие пожарно-технического минимума не применяется.

- Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие, с участием всех работников.

- Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, запрещён (п. 3 ППР № 1479).

## 7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Огнетушители: визуальный осмотр — 1 раз в квартал; техническое обслуживание и перезарядка — по паспорту, не реже 1 раза в год; гидравлическое испытание баллона — 1 раз в 5 лет.

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода: проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год.

- Автоматические системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита): техническое обслуживание — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

- Аварийное (эвакуационное) освещение и указатели «Выход»: проверка — 1 раз в месяц.

- Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отложений — 1 раз в год с составлением акта.

- Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) конструкций и тканей — 1 раз в год с составлением акта.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли: осмотр — 1 раз в год, испытание — 1 раз в 5 лет.

- Газоанализаторы: поверка и калибровка — по паспорту, не реже 1 раза в 6 месяцев.

- Заземление устройств и молниезащита: проверка — 1 раз в год.

- Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

- Проверка знаний требований пожарной безопасности у ответственных лиц — по программе ДПП.

## 8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

- Общее руководство, утверждение документов и финансирование — директор ООО «ВК САТЕРА».

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в Обществе — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

- Ответственные за пожарную безопасность по объектам защиты: — административное здание — Ф. И. О. ______________________; — цех виноматериалов и вина — Ф. И. О. ______________________; — цех розлива — Ф. И. О. ______________________; — цех игристых вин — Ф. И. О. ______________________; — склад готовой продукции — Ф. И. О. ______________________; — центральный материальный склад — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за сообщение о пожаре в пожарную охрану, оповещение руководства и дежурных служб — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за организацию спасения людей — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за отключение электроэнергии, остановку оборудования и вентиляции — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за прекращение работ и удаление людей из опасной зоны — Ф. И. О. ______________________.

- Руководитель тушения пожара до прибытия подразделений пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за эвакуацию и защиту материальных ценностей — Ф. И. О. ______________________.

- Лица, проводящие противопожарные инструктажи, — Ф. И. О. ______________________, ______________________ (приказ от «» _______ 2026 г. № ______).

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Дисциплинарная (ст. 192, 193, 81 ТК РФ) — замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям за непрохождение инструктажа, курение в неустановленном месте, загромождение путей эвакуации, отключение систем пожарной автоматики.

- Административная (ст. 20.4 КоАП РФ) — предупреждение или административный штраф; размеры санкций уточняются по действующей редакции [ПРОВЕРИТЬ].

- Уголовная (ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности; ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть).

- Материальная (ст. 238, 241 ТК РФ) — возмещение прямого действительного ущерба.

Общие положения разработаны на основании ПП РФ № 1479 (действуют до 31.12.2026), приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ФЗ № 69-ФЗ и ФЗ № 123-ФЗ с учётом специфики ООО «ВК САТЕРА». Изложены в текстовой форме — без таблиц.

# ИНСТРУКЦИЯ № 1

## о мерах пожарной безопасности для административного здания ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: административное здание (3 этажа) Подразделения: административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.3 Категория помещений: В4 / Д (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа Классы пожара: A, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для административного здания ООО «ВК САТЕРА» и является обязательной для всех работников, постоянно или временно находящихся в здании, а также для посетителей в части, их касающейся, и для работников подрядных организаций, выполняющих работы в здании.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 и правилами эксплуатации электроустановок.

1.3. Работник обязан изучить настоящую Инструкцию в части, относящейся к его рабочему месту, и строго её соблюдать. Незнание Инструкции не освобождает от ответственности.

1.4. В здании размещаются рабочие помещения подразделений, кабинеты руководителей, серверная (помещение с ИБП), архив, помещения производственной лаборатории, пост ЕГАИС, санитарно-бытовые помещения.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Пожарная нагрузка: бумага и документы, мебель, отделочные материалы, ковровые покрытия, оргтехника, серверное и сетевое оборудование, источники бесперебойного питания.

2.2. Основные источники зажигания: перегрузка электросети и неисправная электропроводка; самодельные удлинители и тройники; неисправная оргтехника; электронагревательные приборы (кипятильники, чайники, обогреватели); курение в неустановленных местах; проведение огневых работ без наряда-допуска.

2.3. Особенности развития пожара: быстрое распространение огня по отделочным материалам и мебели; интенсивное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию; наличие горящих полимеров (оргтехника, кабели) с выделением токсичных продуктов; возможное отключение электроэнергии и выход из строя лифтов.

2.4. Специфические опасности: — серверная и помещение с ИБП — свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы: при зарядке выделяется водород, при повреждении Li-ion аккумулятора — разогрев и повторное возгорание; — архив — высокая пожарная нагрузка на единицу площади, скрытое горение внутри стеллажей; — производственная лаборатория — наличие реактивов, спиртовок (при наличии), электронагревательных приборов, вытяжных шкафов; — пост ЕГАИС — непрерывно работающее оборудование и системы связи.

2.5. Класс пожара A — горение твёрдых материалов; класс E — горение электроустановок под напряжением.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (запах дыма или гари, дым, пламя, нагрев корпусов приборов, срабатывание пожарной сигнализации) работник обязан:

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес здания, этаж и номер помещения, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества или оборудование находятся рядом (аккумуляторы, реактивы, серверное оборудование), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить о пожаре непосредственному руководителю, ответственному за пожарную безопасность, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие систему оповещения, громко предупредить находящихся рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и турникеты, убедиться, что путь наружу свободен.

- Отключить оргтехнику и электрооборудование своего рабочего места (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи).

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: класс A — водный, пенный или порошковый огнетушитель; класс E — порошковый или углекислотный огнетушитель.

- Эвакуировать документы и материальные ценности — только при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- При угрозе жизни немедленно покинуть здание по маршруту плана эвакуации, не пользуясь лифтами, закрыв за собой двери.

- Прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться руководителю эвакуации для переклички.

- Встретить пожарную охрану и сообщить: что и где горит, есть ли люди, где находятся серверная, архив, лаборатория и электрощитовая, какие опасные вещества есть в здании, что сделано.

3.2. Запрещается при пожаре: пользоваться лифтами; прятаться в кабинетах, шкафах, подвалах; тушить водой электроустановки под напряжением; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без средств защиты органов дыхания и в одиночку; возвращаться в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, коридоры, лестничные клетки, тамбуры, холлы должны быть постоянно свободны. Запрещается загромождать их мебелью, оборудованием, коробками, документами, строительными материалами и уборочным инвентарём.

4.2. Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания, не запираться на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри; турникеты оборудуются системой разблокировки, при пожаре разблокирование обязательно.

4.3. Планы (схемы) эвакуации вывешиваются на каждом этаже на видных местах; указатели «Выход», знаки пожарной безопасности и аварийное освещение должны быть исправны и не закрываться предметами интерьера и объявлениями.

4.4. Чердаки, подвалы, технические помещения, электрощитовая и серверная должны быть закрыты на замок; доступ в них имеют только ответственные лица. Хранение горючих материалов в этих помещениях запрещено.

4.5. Подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и ручным пожарным извещателям должны быть свободны; расстояние от оборудования и мебели до средств пожаротушения — не менее установленного проектом, но обеспечивающее свободный доступ.

4.6. Территория у здания: проезды, подъезды и пожарные гидранты должны быть свободны для проезда пожарной техники; парковка автомобилей на крышках колодцев гидрантов и на путях подъезда запрещена.

4.7. Курение в здании запрещено полностью; место для курения определено приказом и расположено на расстоянии не менее 10 м от здания: ______________________.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование и оргтехника эксплуатируются в соответствии с технической документацией; розетки, выключатели, удлинители должны быть исправны, без сколов и следов нагрева.

5.2. Запрещается: — применять самодельные удлинители, скрутки, электронагревательные приборы с повреждённой изоляцией; — включать в одну розетку одновременно приборы суммарной мощностью, превышающей допустимую (перегрузка); — оставлять без присмотра включённые кипятильники, чайники, обогреватели и другие нагревательные приборы; — сушить одежду и бумагу на отопительных приборах и оргтехнике; — закрывать вентиляционные отверстия оргтехники и системных блоков; — применять светильники со снятыми защитными колпаками (рассеивателями).

5.3. В серверной и помещении с ИБП: обеспечивается свободный доступ к оборудованию, контроль температуры и вентиляции; аккумуляторы осматриваются на предмет вздутия, подтёков и повреждений; при обнаружении дефектов оборудование отключается главному энергетику.

5.4. В производственной лаборатории: электронагревательные приборы (плитки, бани, термостаты) применяются только на негорючих подставках и под наблюдением; реактивы хранятся в отдельном шкафу по группам совместимости; вытяжные шкафы очищаются по графику, не реже 1 раза в год, с записью в журнале (актом).

5.5. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с применением открытого огня) проводятся только по наряду-допуску: место работ освобождается от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, обеспечивается не менее чем двумя огнетушителями, после окончания работ место осматривается и контролируется не менее 4 часов.

5.6. По окончании рабочего дня всё электрооборудование отключается, за исключением оборудования, которое по технологии должно работать круглосуточно (перечень утверждается главным энергетиком и вывешивается в электрощитовой).

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. В административном здании запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, аэрозоли, баллоны с газами, пиротехнические изделия, за исключением:

— моющих и чистящих средств в объёме не более __________ л, в заводской упаковке, в специально отведённом месте (помещение уборочного инвентаря), отдельно от пищевых продуктов; — реактивов производственной лаборатории — в количествах, не превышающих сменную потребность, в шкафу для реактивов, раздельно по группам совместимости (кислоты отдельно от щелочей и органических растворителей); — картриджей для оргтехники — не более __________ шт. в помещении склада расходных материалов.

6.2. Бумага, картон, документы хранятся в шкафах и на стеллажах; накапливание макулатуры в рабочих помещениях не допускается — вывозится не реже 1 раза в неделю.

6.3. Архив комплектуется металлическими стеллажами; проходы между стеллажами — не менее 1 м; хранение документов вплотную к светильникам и на путях эвакуации запрещено; расстояние от светильников до хранимых материалов — не менее 0,5 м.

6.4. Транспортировка реактивов и расходных материалов внутри здания производится в закрытой таре, в объёме не более __________ л за один раз, с использованием исправной тары.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

7.1. По окончании рабочего дня ответственный по этажу (дежурный, уборщик, старший по кабинету — назначается приказом) обязан:

- Осмотреть помещения этажа.

- Отключить электрооборудование, оргтехнику, освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и оборудования непрерывного цикла).

- Удалить горючие отходы (макулатуру, упаковку) в металлические контейнеры на площадке сбора отходов.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания (непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов).

- Закрыть окна, форточки, двери.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

- Сообщить ответственному за пожарную безопасность объекта об окончании осмотра.

7.2. При обнаружении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, делается запись в журнале и сообщается руководителю подразделения и ответственному за пожарную безопасность.

7.3. Запрещается оставлять без присмотра включённые электронагревательные приборы, а также оставлять ключи от помещений в незапертых местах.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в здании запрещено. Место для курения: ______________________, оборудовано знаком «Место курения», урной (негорючей) и ёмкостью с водой или песком, расположено на расстоянии не менее 10 м от здания.

8.2. Применение открытого огня (свечи, спички, зажигалки для хозяйственных целей, факелы), пиротехники в здании запрещено.

8.3. Проезд транспорта: к зданию обеспечивается свободный подъезд пожарной техники; стоянка личного и служебного транспорта — только на оборудованной стоянке, не препятствуя проезду и подъезду к гидрантам.

8.4. Огневые работы в здании проводятся в исключительных случаях по наряду-допуску, в нерабочее время или с согласия ответственного за пожарную безопасность, с выполнением требований п. 5.5 настоящей Инструкции.

8.5. Ответственные за проведение огневых работ: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Макулатура, картон, упаковка собираются в металлические контейнеры (или в негорючие ёмкости) и удаляются из здания не реже 1 раза в неделю, а при накоплении — немедленно.

9.2. Запрещается складировать горючие отходы в коридорах, на лестничных клетках, в тамбурах, под лестницами, в подвальных и чердачных помещениях.

9.3. Отработанные люминесцентные лампы, батарейки и аккумуляторы собираются отдельно в закрытые ёмкости и передаются на утилизацию по договору; выбрасывать их в обычные контейнеры запрещено.

9.4. Спецодежда и спецобувь (при наличии у отдельных категорий работников) хранятся в индивидуальных шкафах в гардеробной; промасленная спецодежда хранится отдельно — в металлическом шкафу, не более 1 кг в помещении.

9.5. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении (шкафу); ветошь после уборки — в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой, удаляется по окончании смены.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В рабочих помещениях одновременно допускается хранение:

— бумаги и документов — не более __________ кг на рабочее место (в шкафах и на стеллажах); — расходных материалов для оргтехники (бумага, картриджи) — не более __________ кг в помещении склада расходных материалов; — моющих и чистящих средств — не более __________ л в помещении уборочного инвентаря; — реактивов в лаборатории — не более сменной потребности, ______ л горючих жидкостей в шкафу для реактивов.

10.2. Единовременное количество людей в помещениях определяется проектной документацией и планом эвакуации; превышение установленной вместимости (в том числе при проведении собраний) не допускается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Влажная уборка рабочих помещений — ежедневно по окончании работы. 11.2. Уборка коридоров, лестничных клеток, холлов — ежедневно; генеральная уборка — не реже 1 раза в месяц. 11.3. Очистка вентиляционных решёток и фильтров кондиционеров — не реже 1 раза в квартал; очистка вентиляционных камер и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.4. Удаление макулатуры — не реже 1 раза в неделю. 11.5. Промасленная ветошь и спецодежда — в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой, удаление из помещения по окончании смены; хранение в помещении более 1 кг не допускается. 11.6. Очистка от пыли электрооборудования и оргтехники — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Электрощитовая: показания амперметров и вольтметров не должны превышать номинальных значений, указанных на приборе и в проектной документации; при превышении — немедленно сообщить главному энергетику.

12.2. Температура корпусов системных блоков, ИБП, серверного оборудования — не выше значений, установленных технической документацией; при перегреве — отключить и вызвать специалиста.

12.3. Температура поверхности электронагревательных приборов и светильников — в пределах паспортных значений; перегрев, запах горелой изоляции, искрение — основание для немедленного отключения прибора.

12.4. В лаборатории: показания термостатов, термометров, манометров — в пределах, установленных методиками; превышение предельных значений — основание для отключения прибора и сообщения заведующему лабораторией.

12.5. Запрещается эксплуатировать приборы с неисправными или неповеренными контрольно-измерительными приборами.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Здание оснащается первичными средствами пожаротушения по нормам приложений № 1 и 2 к ППР № 1479 (расчёт уточняется при вводе в действие).

13.2. Огнетушители: — порошковые ОП-4(з) / ОП-5(з) — классы A, B, C, E: коридоры этажей, у лестничных клеток, электрощитовая, серверная, архив — ______ шт.; — углекислотные ОУ-5 — классы B, E: серверная, электрощитовая, лаборатория — ______ шт.; — водные ОВЭ-6(з) — класс A: коридоры, холлы — ______ шт.

13.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (Ø 50/65 мм, рукав 10/20 м, ствол) — шкафы ПК на этажах: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.4. Пожарный инвентарь (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) — на пожарном щите ЩП, у поста охраны: ______ компл.

13.5. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); противодымная защита (при наличии); аварийное (эвакуационное) освещение. Техническое обслуживание — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

13.6. Для помещений с электроустановками (серверная, электрощитовая, лаборатория) применяются порошковые и углекислотные огнетушители; применение воды и пенных огнетушителей до снятия напряжения запрещено.

13.7. Работник обязан знать места размещения огнетушителей, пожарных кранов и кнопок ИПР на своём этаже и уметь ими пользоваться.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники проходят вводный (до начала работы), первичный на рабочем месте (до допуска к самостоятельной работе, с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный (не реже 1 раза в год), внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за пожарную безопасность проходят обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по отработке плана эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; участие обязательно.

14.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, запрещён.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в здании и на расстоянии менее 10 м от него.

- Загромождать эвакуационные пути, выходы, коридоры, лестничные клетки, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, свечи, пиротехнику.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест.

- Применять электронагревательные приборы вне установленных мест и оставлять их без присмотра.

- Применять самодельные удлинители, скрутки, светильники со снятыми колпаками.

- Оставлять без присмотра включённую оргтехнику в конце рабочего дня (кроме оборудования непрерывного цикла).

- Накапливать макулатуру и горючие отходы в рабочих помещениях.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийное освещение.

- Запирать на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри, двери эвакуационных выходов.

- Хранить реактивы и моющие средства вне отведённых мест и без разделения по группам совместимости.

- Пользоваться лифтами при пожаре.

- Производить огневые работы без наряда-допуска.

- Хранить личные вещи и мебель в электрощитовой, серверной и вентиляционных камерах.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Непрохождение противопожарного инструктажа и обучения является дисциплинарным проступком и основанием для недопуска к работе.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

С инструкцией ознакомлены: лист ознакомления — файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md, раздел 5.

# ИНСТРУКЦИЯ № 2

## о мерах пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта) Подразделение: цех виноматериалов и вина (13 человек: начальник цеха, винодел-технолог — 2, винодел, технолог, мастер цеха — обработчик виноматериалов и вина, купажист — 7) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для всех работников цеха, а также для работников подрядных организаций, командированных лиц и практикантов, находящихся в цехе.

1.2. В состав цеха входят: бродильное отделение, резервуарный парк, насосная (участок перекачки), участок обработки и купажирования, склад бочек, участок мойки (CIP-мойка), холодильная станция, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130.

1.4. Работник обязан изучить Инструкцию в части своего рабочего места и строго её соблюдать; при необходимости — пройти дополнительный инструктаж по конкретному участку.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Виноматериалы и вино — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, концентрационные пределы распространения пламени паров этанола 3,6–17,7 % об.

2.2. Диоксид углерода (CO₂) выделяется при брожении: не горюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, у пола, в ёмкостях, вытесняет кислород. ПДК — 9 000 мг/м³; опасно снижение O₂ ниже 19 % объёмных.

2.3. Диоксид серы (SO₂) применяется при сульфитации: токсичен, ПДК по СанПиН 1.2.3685-21.

2.4. Дубовые бочки — горючий материал; при высыхании и нагреве легко воспламеняются; при хранении пустых бочек вне помещений исключается их перегрев и воздействие источников зажигания.

2.5. Моющие и дезинфицирующие средства (щёлочи — гидроксид натрия; кислоты; хлорсодержащие составы): часть горюча, при смешивании возможно выделение тепла, газов и хлора.

2.6. Холодильная станция — хладагент (аммиак или фреон), компрессорное оборудование и масло: при разгерметизации — токсичная и пожароопасная среда, масло — горючая жидкость.

2.7. Источники зажигания: искры электрооборудования, не соответствующего классу зоны; разряды статического электричества при перекачке; нагрев подшипников насосов; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши и отработанного фильтр-материала.

2.8. Классы пожара: A (древесина бочек, картон, упаковка), B (виноматериалы, вино, масла, растворители), E (электроустановки под напряжением).

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан:

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок, номер резервуара или агрегата, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества в зоне горения (виноматериалы как ЛВЖ, CO₂, SO₂, моющие средства, хладагент), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха (мастеру смены), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов; убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить оборудование: остановить насосы, линии перекачки и розлива, фильтрацию, термообработку; оборудование непрерывного цикла определяется перечнем, утверждённым главным технологом.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, пара, воды, моющих растворов, хладагента.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: виноматериалы и вино (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; дерево и картон (класс A) — вода, пена, порошок; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Эвакуировать из опасной зоны ёмкости с ЛВЖ, баллоны, тару с моющими средствами и материальные ценности — при отсутствии угрозы жизни.

- Привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, включить аварийную вентиляцию при выделении CO₂.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации, не пользуясь лифтами; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где резервуарный парк, где склады бочек и моющих средств, какие опасные вещества хранятся (виноматериалы ______ дал, CO₂, SO₂, хладагент ______ кг), что сделано.

3.2. Запрещается при пожаре: входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны видимого «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД, страховки и наряда-допуска; приближаться к нагретым резервуарам и баллонам; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; пользоваться лифтами; прятаться в помещениях и за оборудованием.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, лестничные клетки и подступы к средствам пожаротушения должны быть постоянно свободны. Запрещается загромождать их бочками, тарой, паллетами, шлангами, оборудованием и готовой продукцией.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода и не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри.

4.3. На дверях помещений размещается маркировка с указанием категории помещения и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

4.4. Планы эвакуации вывешиваются на видных местах; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение содержатся в исправном состоянии и не закрываются.

4.5. Резервуарный парк, насосная, участок перекачки: оборудование и коммуникации заземлены; заземляющие устройства проверяются 1 раз в год; не допускается нахождение посторонних лиц.

4.6. Приямки, колодцы, подвалы и ёмкости закрыты крышками (люками) или ограждены; нахождение людей в них допускается только по наряду-допуску на газоопасные работы.

4.7. Аварийная вентиляция бродильного отделения и приямков должна быть исправна; проверка — не реже 1 раза в квартал.

4.8. Территория вокруг цеха содержится в чистоте: горючие отходы, выжимки, тара и паллеты хранятся на отведённых площадках; проезды для пожарной техники свободны.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны (В-Iа), установки — взрывозащищённые; применение оборудования в обычном исполнении в зоне класса В-Iа запрещено.

5.2. Перекачка виноматериалов производится при исправном заземлении: заземляющие проводники присоединяются до начала операций и отсоединяются после их завершения; запрещается перекачка при неисправном заземлении, при свободно падающей струе и при заполнении ёмкостей «под горлышко» без контроля.

5.3. Насосы и мешалки эксплуатируются с исправными уплотнениями; подшипниковые узлы не должны перегреваться; при появлении запаха горелой изоляции, искрения, вибрации или дыма оборудование останавливается и сообщается механику.

5.4. Бродильное отделение: контроль температуры брожения и давления; сброс CO₂ осуществляется через исправные гидрозатворы (шпунтовые аппараты); запрещается перекрывать или демонтировать их.

5.5. Мойка (CIP-мойка): применение моющих растворов в соответствии с технологической инструкцией; запрещается смешивать хлорсодержащие средства с кислотами и аммиаком; ёмкости перед проведением работ внутри промываются, пропариваются (при наличии) и проветриваются.

5.6. Холодильная станция: контроль давления и отсутствия утечек хладагента; при утечке аммиака — немедленно покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить главному энергетику и вызвать аварийную службу; работы по устранению утечки — только в СИЗОД.

5.7. Огневые работы (сварка, резка, пайка) — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, не менее двух огнетушителей, контроль места работ не менее 4 часов после окончания. Внутри ёмкостей из-под виноматериалов — только после освобождения, промывки, пропарки, проветривания и газоанализа (контроль O₂, паров этанола, CO₂).

5.8. Газоопасные работы (вход в резервуары, буты, бочки, подвалы, приямки, колодцы) — только по наряду-допуску, бригадой не менее двух человек, с газоанализом, в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим.

5.9. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей и светильников со снятыми защитными колпаками; сушка одежды и ветоши на оборудовании и нагревательных приборах запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Виноматериалы и вино хранятся в резервуарах, бутах и бочках, установленных по проекту, с исправной запорной арматурой и дыхательной арматурой; заполнение — не более ______ % объёма (по паспорту ёмкости).

6.2. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в отдельном помещении (шкафу) в заводской таре, раздельно по группам совместимости: кислоты отдельно от щелочей, хлорсодержащие — отдельно от кислот и аммиака. Количество — не более __________ л (сменная потребность __________ л).

6.3. Баллоны с CO₂ и SO₂ хранятся в специально отведённом месте, в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и вне зоны прямых солнечных лучей; пустые и наполненные баллоны хранятся раздельно и маркируются.

6.4. Масла и ГСМ хранятся в закрытой металлической таре в количестве не более __________ л, на поддоне, с запасом песка или сорбента.

6.5. Пустые бочки, паллеты, картон и полимерную тару хранят на отведённых площадках вне производственных помещений, штабелями, с соблюдением проходов и противопожарных разрывов.

6.6. Транспортировка виноматериалов внутри цеха — по утверждённым маршрутам, в закрытой таре (шланг с заземлением, автоцистерны и тележки в исправном состоянии); запрещается перевозка одновременно с несовместимыми веществами (окислителями, кислотами).

6.7. Запрещается хранение ЛВЖ в открытой таре, в таре без маркировки и в количествах, превышающих установленные нормы.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

7.1. По окончании смены мастер смены (начальник цеха, ответственный по участку) обязан:

- Осмотреть помещения цеха, участки перекачки, насосную, склад бочек, бродильное отделение.

- Проверить закрытие запорной арматуры на коммуникациях продукта, CO₂, SO₂, пара, воды и моющих растворов.

- Убедиться в отсутствии проливов виноматериалов: проливы удалить, место промыть и проветрить.

- Отключить электрооборудование, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Удалить горючие отходы, промасленную ветошь и фильтр-материал в металлические ящики вне помещения.

- Проверить исправность аварийной вентиляции и газоанализаторов.

- Закрыть двери, люки, крышки приямков и ёмкостей.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

7.2. При круглосуточной работе цеха осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале с указанием выявленных нарушений и принятых мер.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и на расстоянии менее 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________ (оборудовано знаком, негорючей урной, ёмкостью с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники на территории и в помещениях цеха запрещено.

8.3. Проезд транспорта: внутрицеховой транспорт (погрузчики, электротележки) эксплуатируется с исправным электрооборудованием, зарядка аккумуляторов — только на зарядной станции; проезды и выезды содержатся свободными; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску (п. 5.7, 5.8); ответственные за их проведение: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

8.5. Места проведения огневых работ определяются приказом; постоянные места (сварочный пост, мастерская) оборудуются негорючими экранами, вытяжкой и первичными средствами пожаротушения.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы виноматериалов немедленно убираются: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается водой и проветривается. Использованный сорбент удаляется в металлический контейнер вне помещения.

9.2. Виноградные выжимки, осадок, отработанный фильтр-материал (диатомит, картонные фильтры) собираются в закрытые контейнеры и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; хранение в производственных помещениях более смены запрещено (возможно самонагревание).

9.3. Промасленная ветошь, обтирочные материалы, использованные фильтры собираются только в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой; хранение в помещении более 1 кг не допускается; удаление — по окончании смены.

9.4. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах в гардеробной; загрязнённая виноматериалами, маслами и моющими средствами спецодежда — отдельно, в закрытых шкафах, и сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

9.5. Картон, плёнка, паллеты, использованная тара собираются в отведённых местах и вывозятся не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В производственных помещениях цеха одновременно допускается нахождение:

— виноматериалов и вина — в резервуарах и бутах по проекту, в таре (бочки, канистры, бутылки) — не более __________ дал; — моющих и дезинфицирующих средств — не более __________ л (сменная потребность); — масел и ГСМ — не более __________ л; — вспомогательных материалов (картон, плёнка, паллеты, пробка, этикетки) — не более __________ кг; — баллонов с CO₂ и SO₂ — не более __________ шт. в помещении хранения.

10.2. Хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах и проездах запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов — немедленно, по мере появления. 11.2. Влажная уборка производственных помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление выжимок, осадка и отработанного фильтр-материала из помещений — не реже 1 раза в смену. 11.4. Уборка горючей пыли с оборудования, коммуникаций, балок и светильников — не реже 1 раза в месяц. 11.5. Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.6. Удаление промасленной ветоши и спецодежды из помещений — по окончании смены; хранение более 1 кг в помещении запрещено. 11.7. Очистка от загрязнений электрооборудования, пультов управления и шкафов — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании, силами электромонтёра.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Газоанализаторы: содержание CO₂ — не выше ПДК 9 000 мг/м³; объёмная доля O₂ — не ниже 19 %; содержание паров этанола — не выше ______ % от нижнего концентрационного предела распространения пламени. При отклонении — прекратить работы, покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить начальнику цеха.

12.2. Термометры бродильных резервуаров: температура брожения — в пределах технологической карты (не выше ______ °C); превышение — корректировка охлаждения, сообщение технологу.

12.3. Манометры: давление в резервуарах и коммуникациях — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — остановить подачу, сбросить давление через гидрозатвор, сообщить механику.

12.4. Термометры подшипников насосов и электродвигателей: температура — не выше ______ °C (по паспорту); перегрев — остановка оборудования.

12.5. Манометры холодильной установки: давление нагнетания и всасывания — в паспортных пределах; при отклонении — остановка, вызов специалиста.

12.6. Электроизмерительные приборы: ток и напряжение — не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение, сообщение главному энергетику.

12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными контрольно-измерительными приборами запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители (количество и размещение — по расчёту согласно приложениям № 1 и 2 к ППР № 1479): — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B, в том числе виноматериалы) — бродильное отделение, насосная, участок перекачки, склад бочек: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у электрощитовой, у резервуарного парка, вдоль проходов: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОВП-100 — у резервуарного парка, в бродильном отделении: ______ шт.

13.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в цех, у резервуарного парка: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — на участке перекачки, в насосной: ______ шт.; песок должен быть сухим, без комьев.

13.5. Пожарная автоматика и системы защиты: автоматическая пожарная сигнализация с взрывозащищёнными извещателями по классу зоны; СОУЭ; противодымная и аварийная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход».

13.6. Средства индивидуальной защиты и контроля: стационарные и переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола) — поверка не реже 1 раза в 6 месяцев; СИЗОД (шланговые противогазы, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) — по числу работающих плюс резерв, проверка 1 раз в квартал.

13.7. Для тушения виноматериалов и вина (водорастворимых ЛВЖ) применяются спиртостойкие пенные составы (AR) и порошковые огнетушители; компактные струи воды не применять.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Понятие пожарно-технического минимума из регулирования исключено.

14.4. Работники, выполняющие газоопасные работы, работы в электроустановках и на сосудах под давлением, проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам с записью в журнале.

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.6. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования и к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Производить перекачку виноматериалов при неисправном или отключённом заземлении.

- Применять электрооборудование, не соответствующее классу зоны (не взрывозащищённое).

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы вне установленных мест, пиротехнику.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Входить в резервуары, буты, бочки, подвалы, приямки и колодцы без газоанализа, СИЗОД и наряда-допуска.

- Перекрывать, демонтировать или заглушать гидрозатворы (шпунтовые аппараты) бродильных ёмкостей.

- Хранить моющие средства, кислоты, щелочи и хлорсодержащие составы совместно и вне отведённого места.

- Смешивать моющие и дезинфицирующие средства, не предусмотренные технологической инструкцией.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Хранить ЛВЖ, масла, ГСМ, аэрозоли и баллоны вне установленных мест и сверх норм.

- Накапливать в помещениях выжимки, осадок, отработанный фильтр-материал и промасленную ветошь (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения).

- Применять воду компактной струёй для тушения виноматериалов и электроустановок под напряжением.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийную вентиляцию, газоанализаторы.

- Эксплуатировать оборудование с неисправными КИП, уплотнениями и подшипниками.

- Оставлять без присмотра работающие насосы и оборудование, кроме работающего по утверждённому регламенту непрерывного цикла.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: проведение огневых и газоопасных работ без наряда-допуска; отключение систем противопожарной защиты и газоанализаторов; допуск к работе необученных лиц.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 3

## о мерах пожарной безопасности для цеха розлива ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех розлива Подразделение: цех розлива (21 человек: начальник цеха, начальник смены, старший оператор линии розлива, оператор линии розлива — 18) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха розлива ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для всех работников цеха, работников подрядных организаций, командированных лиц и практикантов.

1.2. К цеху относятся: участок приёма и мойки бутылок, линия розлива, участок укупорки, этикетировочные машины, термоусадочный тоннель, участок упаковки в коробки и групповую упаковку, паллетирование, участок хранения материалов (картон, этикетки, пробка, бутылки), компрессорная, электрощитовая, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Вино — легковоспламеняющаяся жидкость: температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, область воспламенения паров этанола 3,6–17,7 % об. Проливы на линии розлива, у розливочных машин и в зоне налива — типичный источник горючей жидкости.

2.2. Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, склонны к тлению; скрытый очаг в стопе картона способен сохраняться 1–3 часа.

2.3. Полимерная тара, стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка — горючи, при горении выделяют плотный токсичный дым; при намотке плёнки на нагревательные элементы термотоннеля — типичная причина загорания.

2.4. Термоусадочный тоннель — источник повышенной температуры: перегрев, отказ терморегулятора, скопление обрезков плёнки на нагревателях.

2.5. Источники зажигания: искрение электрооборудования; статическое электричество при переливе и движении плёнки; перегрев приводов и подшипников; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши.

2.6. Дополнительные факторы: компрессорная (масло в компрессоре — горючая жидкость), зарядная станция погрузчиков (водород при зарядке, Li-ion аккумуляторы), растворители для мойки и промывки оборудования.

2.7. Классы пожара: A (картон, дерево, упаковка), B (вино, масла, растворители), E (электроустановки под напряжением).

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок (линия, тоннель, склад материалов), номер линии или агрегата, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино как ЛВЖ, растворители, картон, аэрозоли), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха (начальнику смены), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие систему оповещения, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и турникеты, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить линию: нажать кнопку «Стоп» линии розлива, укупорки, этикетировки, упаковки, паллетирования, отключить термоусадочный тоннель.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: подачу продукта, CO₂, сжатого воздуха, воды, моющих растворов.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: вино (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; картон (класс A) — вода, пена, порошок с обязательной проливкой на всю глубину; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Эвакуировать из опасной зоны паллеты с продукцией, ёмкости с ЛВЖ, растворители и документацию — при отсутствии угрозы жизни.

- Привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние: убрать проливы, отключить нагреватели тоннеля, убрать обрезки плёнки, проветрить.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации, не пользуясь лифтами; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где склад картона и материалов, где компрессорная и электрощитовая, что сделано.

Запрещается при пожаре: пользоваться лифтами; прятаться в помещениях и за оборудованием; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без СИЗОД в одиночку; приближаться к нагретому оборудованию и аккумуляторам погрузчиков.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными. Запрещается загромождать их паллетами, коробками, бутылками, тарой и готовой продукцией.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода, не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри; турникеты разблокируются при пожаре.

4.3. На дверях помещений размещается маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

4.4. План эвакуации вывешен на видном месте; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты.

4.5. Термоусадочный тоннель осматривается перед каждой сменой: отсутствие обрезков плёнки и пыли на нагревателях, исправность терморегуляторов; результаты осмотра фиксируются в журнале.

4.6. Участок хранения материалов (картон, этикетки, пробка, бутылки) отделяется от производственного оборудования; штабели картона формируются с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

4.7. Компрессорная и электрощитовая содержатся закрытыми; хранение горючих материалов в них запрещено.

4.8. Территория вокруг цеха: проезды для пожарной техники свободны; пустая тара, паллеты и отходы хранятся на отведённых площадках.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны; в зоне класса В-Iа — взрывозащищённое.

5.2. Термоусадочный тоннель: температура — в пределах технологической карты, не выше ______ °C; терморегуляторы исправны и поверены; при отказе терморегулятора, появлении запаха горелой плёнки или дыма тоннель немедленно отключается.

5.3. Проливы вина убираются немедленно; скопление проливов под оборудованием не допускается; линия оснащается поддонами и отводами.

5.4. Розливочные и укупорочные машины: контроль состояния приводов, подшипников, ремней; при перегреве, запахе горелой изоляции, дыме — «Стоп» и вызов слесаря-ремонтника.

5.5. Компрессорная: контроль уровня и состояния масла, отсутствия утечек; промасленная ветошь — только в металлический ящик; осмотр — ежесменно.

5.6. Зарядная станция погрузчиков: зарядка — только на станции, при исправной вентиляции; запрещается курение и применение открытого огня; повреждённые аккумуляторы изолируются и выносятся на открытую площадку.

5.7. Растворители и моющие средства применяются в объёме сменной потребности; тара закрыта; проливы убираются немедленно.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, не менее двух огнетушителей, контроль места работ не менее 4 часов после окончания.

5.9. Газоопасные работы (вход в ёмкости, приямки, колодцы) — только по наряду-допуску, с газоанализом, СИЗОД, страховкой, бригадой не менее двух человек.

5.10. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей, светильников со снятыми рассеивателями; сушка одежды и ветоши на оборудовании запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Вино хранится в технологических ёмкостях по проекту; в таре (бутылки, коробки) — на участке хранения материалов не более __________ дал.

6.2. Картон, коробки, этикетки, пробка хранятся на участке хранения материалов штабелями высотой не более ______ м, с проходами не менее 1 м.

6.3. Полимерная тара, стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка хранятся в закрытой упаковке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и тоннеля; количество — не более __________ кг (сменная потребность).

6.4. Моющие, дезинфицирующие средства и растворители — в отдельном шкафу (помещении), в заводской таре, раздельно по группам совместимости, не более __________ л.

6.5. Масла и ГСМ — в закрытой металлической таре на поддоне, не более __________ л.

6.6. Аэрозоли (смазки,очистители) — не более __________ шт. в металлическом шкафу, отдельно от окислителей.

6.7. Баллоны с CO₂ — в вертикальном положении, закреплёнными, с колпаками, вне зоны нагрева; не более __________ шт.

6.8. Транспортировка материалов внутри цеха — по утверждённым маршрутам; запрещается перевозка горючих жидкостей совместно с окислителями и кислотами.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть производственные помещения, участок хранения материалов, компрессорную, термотоннель.

- Отключить оборудование и линии, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Отключить нагреватели термоусадочного тоннеля, убрать обрезки плёнки.

- Закрыть арматуру на подаче продукта, CO₂, сжатого воздуха, воды и моющих растворов.

- Убрать проливы вина, удалить горючие отходы и промасленную ветошь в металлические контейнеры вне помещения.

- Убрать картон и плёнку с проходов, закрыть шкафы с ЛВЖ.

- Закрыть окна, форточки, двери, ворота.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью начальника смены (мастера).

При круглосуточной работе осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале с указанием выявленных нарушений.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и ближе 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________ (знак, негорючая урна, ёмкость с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, пиротехники на территории и в помещениях цеха запрещено.

8.3. Проезд транспорта: погрузчики и электротележки эксплуатируются с исправным электрооборудованием, зарядка — только на зарядной станции; проезды и выезды свободны; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч; парковка автомобилей у ворот, не препятствуя подъезду пожарной техники.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

8.5. Постоянные места проведения огневых работ (при наличии) оборудуются негорючими экранами, вытяжкой и первичными средствами пожаротушения.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы вина убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается и проветривается.

9.2. Обрезки плёнки, обрывки этикеток, картон и бракованную продукцию собирают в контейнеры и удаляют не реже 1 раза в смену.

9.3. Стеклобой собирается отдельно в металлические контейнеры; запрещается складировать его на путях эвакуации и в проходах.

9.4. Промасленная ветошь, отработанные фильтры и обтирочные материалы — только в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; хранение более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая вином, маслами и моющими средствами — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В помещениях цеха одновременно допускается нахождение: — вина в технологических ёмкостях — по проекту; в таре (бутылки, коробки, паллеты) — не более __________ дал; — картона, коробок, этикеток — не более __________ кг; — полимерной тары и плёнки — не более __________ кг; — моющих и дезинфицирующих средств, растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — баллонов с CO₂ — не более __________ шт.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах и у электрощитов запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов вина — немедленно. 11.2. Влажная уборка производственных помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление картона, плёнки, обрезков и брака из помещений — не реже 1 раза в смену. 11.4. Очистка термоусадочного тоннеля от обрезков плёнки — перед каждой сменой и по мере загрязнения. 11.5. Очистка оборудования, коммуникаций и светильников от пыли — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.7. Удаление промасленной ветоши и обтирочных материалов — по окончании смены. 11.8. Очистка электрооборудования и шкафов управления — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термоусадочный тоннель: температура в зоне нагрева — не выше ______ °C; при превышении или отказе терморегулятора — немедленная остановка. 12.2. Термометры подшипников и электродвигателей: не выше ______ °C (по паспорту); перегрев — остановка линии, вызов слесаря. 12.3. Манометры пневмосистемы и CO₂: давление — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — сброс давления, остановка, сообщение механику. 12.4. Электроизмерительные приборы: ток и напряжение — не выше номинальных; при перегрузке — отключение, сообщение главному энергетику. 12.5. Манометры компрессорной установки: давление — в паспортных пределах; контроль уровня масла. 12.6. Газоанализаторы (при работе в приямках, ёмкостях): O₂ — не ниже 19 % объёмных; пары этанола — в пределах нормы. 12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B) — участок розлива, сливно-наливные операции, кладовая ЛВЖ: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у участков розлива и упаковки, вдоль проходов, не далее 30 м друг от друга: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, компрессорная, серверная цеха: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОУ-25 — у крупных ёмкостей, на участке розлива: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) — у входа в цех, у участка розлива: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — у участка розлива и кладовой ЛВЖ: ______ шт.; песок — сухой, без комьев.

13.5. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная, тепловые и дымовые извещатели, в зоне класса В-Iа — взрывозащищённые); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход». Техническое обслуживание — не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

13.6. Для тушения вина (водорастворимой ЛВЖ) предпочтительны пенные огнетушители со спиртостойким зарядом и порошковые; углекислотные — для электроустановок и малых проливов.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования линии и к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Хранить картон, плёнку, паллеты и готовую продукцию на путях эвакуации, у термотоннеля и светильников.

- Эксплуатировать термоусадочный тоннель с неисправным терморегулятором или скоплением обрезков плёнки.

- Оставлять проливы вина и не убирать их немедленно.

- Хранить растворители, моющие средства, масла и аэрозоли вне шкафов и сверх норм.

- Накапливать промасленную ветошь в помещении (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Заряжать аккумуляторы погрузчиков вне зарядной станции.

- Тушить вино и электроустановки компактной струёй воды.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, противодымную вентиляцию, аварийное освещение.

- Эксплуатировать оборудование с неисправными КИП, приводами и подшипниками.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: эксплуатация термотоннеля с неисправным терморегулятором; проведение огневых работ без наряда-допуска; отключение систем противопожарной защиты.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 4

## о мерах пожарной безопасности для цеха игристых вин ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех игристых вин Подразделение: цех игристых вин (5 человек: начальник цеха, аппаратчик производства игристых вин, обработчик виноматериалов и вина — 3) Класс функциональной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха игристых вин ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для работников цеха, подрядных организаций, командированных лиц и практикантов.

1.2. К цеху относятся: бродильное отделение (тиражная смесь, брожение в бутылках и акратофорах), отделение акратофоров, участок дегоржажа, участок дозажа (экспедиционный ликёр), участок укупорки и оформления (этикетировка, фольгирование, упаковка), холодильные камеры и установки, склад материалов (картон, коробки, этикетки, бутылки), приямки и подвалы, электрощитовая, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130, правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов (сосуды под давлением).

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Вино, тиражная смесь и экспедиционный ликёр — легковоспламеняющиеся жидкости: температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, область воспламенения паров этанола 3,6–17,7 % об.

2.2. CO₂ под давлением — при сбросе из акратофоров и при брожении выделяется в больших количествах: не горюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, у пола, вытесняет кислород. ПДК — 9 000 мг/м³; опасно снижение O₂ ниже 19 % объёмных.

2.3. Бутылки с игристым вином под давлением до 0,5–0,7 МПа и резервуары-акратофоры под давлением — при нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла или превышении давления происходит разрыв с выбросом жидкости и газа, разлётом осколков стекла.

2.4. Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты — легковоспламеняющиеся материалы класса A, склонные к тлению.

2.5. Холодильное оборудование — хладагент (аммиак или фреон) и компрессорное масло: при разгерметизации — токсичная и пожароопасная среда; масло — горючая жидкость класса B.

2.6. Жидкий азот (при наличии) — негорюч, но при испарении вытесняет кислород: опасность удушья при разливе в закрытом помещении.

2.7. Источники зажигания: искрение электрооборудования, не соответствующего классу зоны; разряды статического электричества при переливе; перегрев оборудования; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши.

2.8. Классы пожара: A, B, E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок (акратофоры, дегоржаж, бродильное отделение, склад), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр как ЛВЖ, CO₂, бутылки под давлением, хладагент), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить оборудование: линии дегоржажа, розлива, укупорки, упаковки; насосы, компрессоры; оборудование непрерывного цикла — по перечню, утверждённому главным технологом.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: подачу продукта, CO₂, хладагента, воды, моющих растворов; сбросить избыточное давление из акратофоров по инструкции (при возможности и если это не угрожает жизни).

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: вино и ликёр (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; картон (класс A) — вода, пена, порошок; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Охлаждать бутылки и акратофоры водой — с укрытия, не приближаясь к ним.

- Эвакуировать из опасной зоны ЛВЖ, баллоны, документацию и материальные ценности — при отсутствии угрозы жизни.

- При массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение, двигаясь к выходу, включить аварийную вентиляцию (при возможности).

- Прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички; не пользоваться лифтами.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где акратофоры и бутылки под давлением, где склады ликёра и картона, какие опасные вещества хранятся, что сделано.

Запрещается при пожаре: входить в подвалы, приямки, бродильное отделение и зоны «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД, страховки и наряда-допуска; приближаться к нагретым акратофорам, баллонам и паллетам с бутылками; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; пользоваться лифтами; прятаться в помещениях.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их паллетами с бутылками, коробками, оборудованием.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода, не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри.

4.3. На дверях помещений — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

4.4. План эвакуации вывешен на видном месте; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны.

4.5. Приямки, подвалы и зоны возможного скопления CO₂ оборудуются стационарными газоанализаторами с сигнализацией, аварийной вентиляцией (удаление CO₂ из нижней зоны), ограждениями и знаками безопасности; вход в них — только по наряду-допуску.

4.6. Бродильное отделение и отделение акратофоров: контроль давления и температуры, исправность предохранительных устройств; акратофоры установлены по проекту, с исправной запорной и предохранительной арматурой.

4.7. Холодильные камеры и установки: оборудование заземлено, освещение — во взрывозащищённом исполнении (при наличии горючих хладагентов), обслуживание — силами обученного персонала; посторонним вход запрещён.

4.8. Склад материалов (картон, этикетки, коробки, бутылки) отделён от производственного оборудования; проходы между штабелями — не менее 1 м; отступ от светильников — не менее 0,5 м.

4.9. Территория вокруг цеха: проезды для пожарной техники свободны; стеклобой, паллеты и отходы — на отведённых площадках.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны; в зоне класса В-Iа — взрывозащищённое.

5.2. Акратофоры и резервуары эксплуатируются при давлении не выше паспортного; предохранительные клапаны исправны, опломбированы и проверены по графику; манометры поверены.

5.3. Бутылки с игристым вином хранятся и транспортируются при температуре не выше 25–30 °C; запрещается нагрев, удар, штабелирование с нарушением схемы, сбрасывание паллет.

5.4. Дегоржаж и дозаж: контроль давления и температуры; проливы вина и ликёра убираются немедленно.

5.5. При переливе вина и ликёра обеспечивается заземление; запрещается перелив при неисправном заземлении и свободно падающей струёй.

5.6. Холодильное оборудование: контроль давления, отсутствия утечек; при утечке аммиака — покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить главному энергетику, работы вести только в СИЗОД.

5.7. Обслуживание сосудов под давлением (акратофоров) выполняется персоналом, прошедшим обучение и аттестацию по промышленной безопасности.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов.

5.9. Газоопасные работы (вход в акратофоры, резервуары, подвалы, приямки) — только по наряду-допуску, бригадой не менее двух человек, после освобождения ёмкости, промывки, проветривания и газоанализа (O₂ не ниже 19 %, CO₂ в пределах ПДК, отсутствие паров этанола), в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим.

5.10. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей и светильников со снятыми рассеивателями; сушка одежды и ветоши на оборудовании запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Вино, тиражная смесь хранятся в акратофорах и резервуарах по проекту; в бутылках — на складе продукции при температуре не выше 25–30 °C, в штабелях по утверждённой схеме.

6.2. Экспедиционный ликёр (содержание этанола выше, чем в вине) хранится в кладовой, в таре изготовителя, отдельно, в объёме не более сменной потребности — __________ л; кладовая оборудуется вытяжкой и маркируется категорией.

6.3. Картон, коробки, этикетки, пробка, фольга хранятся на складе материалов штабелями высотой не более ______ м, с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

6.4. Баллоны с CO₂ хранятся в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками, вне зоны нагрева и прямых солнечных лучей; пустые и наполненные — раздельно; не более __________ шт.

6.5. Моющие и дезинфицирующие средства, растворители — в отдельном шкафу (помещении), раздельно по группам совместимости, не более __________ л.

6.6. Масла и ГСМ — в закрытой металлической таре на поддоне, не более __________ л.

6.7. Жидкий азот (при наличии) — в специальных сосудах (сосудах Дьюара) в проветриваемом помещении; хранить в закрытых помещениях без вентиляции запрещено.

6.8. Транспортировка бутылок с игристым вином внутри цеха — на тележках и паллетах без ударов и падений; запрещается перевозка ЛВЖ совместно с окислителями и кислотами.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть производственные помещения, бродильное отделение, отделение акратофоров, склад материалов, холодильную станцию.

- Проверить давление в акратофорах и исправность предохранительных устройств.

- Закрыть арматуру на подаче продукта, CO₂, хладагента, воды и моющих растворов.

- Убрать проливы вина и ликёра, удалить горючие отходы и промасленную ветошь в металлические контейнеры вне помещения.

- Отключить электрооборудование, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Проверить исправность аварийной вентиляции и газоанализаторов.

- Закрыть крышки приямков, люки подвалов, двери и окна.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

При круглосуточной работе осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и ближе 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________.

8.2. Применение открытого огня, свечей, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: погрузчики и тележки эксплуатируются с исправным электрооборудованием; перемещение паллет с бутылками — без ударов; проезды и выезды свободны; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы вина и ликёра убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается и проветривается.

9.2. Стеклобой собирается отдельно в металлические контейнеры; запрещается складировать его на путях эвакуации; удаление — не реже 1 раза в смену.

9.3. Картон, коробки, обрывки этикеток и фольги собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену.

9.4. Осадок (дрожжевой), отработанный фильтр-материал удаляется из помещений не реже 1 раза в смену (возможно самонагревание).

9.5. Промасленная ветошь и обтирочные материалы — в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.6. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая продуктами и маслами — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В помещениях цеха одновременно допускается нахождение: — вина и тиражной смеси в акратофорах и резервуарах — по проекту; в бутылках — не более __________ бутылок (______ паллет); — экспедиционного ликёра — не более __________ л (сменная потребность); — картона, коробок, этикеток — не более __________ кг; — моющих и дезинфицирующих средств, растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — баллонов с CO₂ — не более __________ шт.

10.2. Хранение сверх норм, на путях эвакуации, в проходах и у светильников запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов вина и ликёра — немедленно. 11.2. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление стеклобоя, картона и упаковки — не реже 1 раза в смену. 11.4. Удаление дрожжевого осадка и отработанного фильтр-материала — не реже 1 раза в смену. 11.5. Очистка оборудования, коммуникаций и светильников от пыли — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с актом. 11.7. Удаление промасленной ветоши — по окончании смены. 11.8. Очистка электрооборудования — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Манометры акратофоров и резервуаров: давление — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — остановить подачу, сбросить давление по инструкции, сообщить механику. 12.2. Предохранительные клапаны: срабатывание при давлении, установленном паспортом; при отказе — немедленная остановка и сброс давления. 12.3. Термометры бродильного отделения и склада: температура — не выше ______ °C (для бутылок — не выше 25–30 °C); при превышении — охлаждение, сообщение технологу. 12.4. Газоанализаторы: CO₂ — не выше 9 000 мг/м³; O₂ — не ниже 19 % объёмных; при отклонении — прекратить работы, покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию. 12.5. Манометры холодильной установки: давление в паспортных пределах; при отклонении — остановка, вызов специалиста. 12.6. Электроизмерительные приборы: не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение. 12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП и предохранительными устройствами запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B) — отделение розлива и дегоржажа, кладовая ликёра, бродильное отделение: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у отделения акратофоров, кладовой ликёра, электрощитовой, вдоль проходов: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОВП-100 — у отделения акратофоров, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в цех, у бродильного отделения: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — у кладовой ликёра и отделения розлива: ______ шт.

13.5. Пожарная автоматика: АУПС с взрывозащищёнными извещателями по классу зоны; СОУЭ; противодымная и аварийная вентиляция (удаление CO₂ из нижней зоны); АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход».

13.6. Средства контроля и защиты: стационарные газоанализаторы CO₂ с сигнализацией (бродильное отделение, подвалы, приямки) — поверка не реже 1 раза в 6 месяцев; переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола); СИЗОД (шланговые противогазы, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) — по числу работающих плюс резерв; аптечка и средства для промывания глаз.

13.7. Для тушения вина и экспедиционного ликёра (водорастворимых ЛВЖ) применяются спиртостойкие пенные составы и порошковые огнетушители; компактные струи воды не применять.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Персонал, обслуживающий сосуды под давлением (акратофоры), проходит обучение и аттестацию по промышленной безопасности с записью в журнале (ФЗ № 116-ФЗ, ФНиП).

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; отдельно отрабатывается сценарий «массовый бой бутылок, выделение CO₂».

14.6. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Входить в подвалы, приямки, акратофоры и резервуары без наряда-допуска, газоанализа, СИЗОД и страховки.

- Приближаться к нагретым акратофорам, баллонам и паллетам с бутылками под давлением.

- Нагревать бутылки выше 25–30 °C, ударять их, сбрасывать паллеты, нарушать схему штабелирования.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Эксплуатировать акратофоры при неисправных манометрах и предохранительных клапанах.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, подступы к средствам пожаротушения.

- Хранить ликёр, растворители, масла и аэрозоли вне отведённых мест и сверх норм.

- Оставлять проливы вина и ликёра без уборки.

- Накапливать в помещениях осадок, стеклобой, картон и промасленную ветошь.

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Тушить ЛВЖ и электроустановки компактной струёй воды.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийную вентиляцию и газоанализаторы.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и (для сосудов под давлением) аттестацию.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: проведение газоопасных работ без наряда-допуска и газоанализа; нарушение правил эксплуатации сосудов под давлением; отключение систем противопожарной защиты и газоанализаторов.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 5

## о мерах пожарной безопасности для склада готовой продукции ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: склад готовой продукции Подразделение: склад готовой продукции (2 человека: кладовщик, помощник кладовщика) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 Категория помещений: В (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа Класс пожара: A Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для склада готовой продукции ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для работников склада, водителей погрузчиков, грузчиков, а также для работников подрядных организаций и иных лиц, находящихся на складе.

1.2. К складу относятся: зона хранения готовой продукции в картонной упаковке на паллетах, зона комплектации и отгрузки, зона хранения упаковочных материалов (картон, коробки, этикетки, гофротара, плёнка), зарядная станция погрузчиков, электрощитовая, рампа и ворота, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3).

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Основная пожарная нагрузка: картон, коробки, гофротара, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы класса A.

2.2. Скрытое тление. Картон способен тлеть внутри штабеля без видимого пламени в течение 1–3 часов с последующим переходом в интенсивное горение; поверхностное тушение без разборки штабеля неэффективно и создаёт ложное впечатление ликвидации пожара.

2.3. Высокая скорость распространения горения по штабелям и полимерной плёнке; плотное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию и работу пожарных.

2.4. Источники зажигания: непотушенная сигарета; перегрузка и неисправность электросети; искрение при коротком замыкании; перегрев аккумуляторов и зарядного оборудования погрузчиков; нагрев светильников, установленных с нарушением расстояний до материалов; искры при проведении огневых работ; самовозгорание промасленной ветоши.

2.5. Дополнительные опасности: зарядная станция погрузчиков — выделение водорода при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов, Li-ion аккумуляторы (разогрев, повторное возгорание, токсичный дым); полимерная плёнка при горении выделяет токсичные продукты.

2.6. Класс пожара A; при возгорании аккумуляторов и электрооборудования — также E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, склад, зона (стеллаж № ______, ряд ______, участок комплектации, зарядная станция), что горит, есть ли люди, какие опасные вещества рядом (аккумуляторы, аэрозоли), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить заведующему складом (кладовщику), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и ворота, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Отключить электрооборудование (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи), остановить зарядку аккумуляторов, отключить вентиляцию (кроме противодымной) — по указанию ответственного лица.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: класс A — вода (ОВЭ, пожарный кран распылённой струёй), пенные и порошковые огнетушители; обязательна проливка штабеля на всю глубину и растаскивание тлеющего материала баграми.

- Эвакуировать материальные ценности — паллеты с продукцией из зоны, примыкающей к очагу, — при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички; лифтами не пользоваться (при их наличии).

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где зарядная станция, где стеллажи с наибольшей нагрузкой, что сделано; обязательно сообщить о тлении внутри штабелей.

Запрещается при пожаре: ограничиваться поверхностным тушением тлеющего штабеля; приближаться к горящим аккумуляторам; пользоваться лифтами; прятаться за стеллажами; тушить водой электроустановки под напряжением; входить в задымлённое помещение без СИЗОД и в одиночку.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их паллетами, коробками, плёнкой и погрузчиками.

4.2. Ширина главного прохода — не менее ______ м; проходы между стеллажами (штабелями) — не менее 1 м; штабели формируются с отступом от стен не менее 0,7 м и от светильников не менее 0,5 м.

4.3. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода и не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри; ворота оборудуются механизмами открывания изнутри.

4.4. На дверях помещения — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию помещения.

4.5. План эвакуации вывешен у входа и на видных местах; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты штабелями.

4.6. Стеллажи и штабели устанавливаются устойчиво, с соблюдением допустимой высоты (не более ______ м) и нагрузки; проходы к электрощитам, пожарным кранам и огнетушителям — свободны.

4.7. Зарядная станция погрузчиков оборудуется вытяжкой, имеет негорючее покрытие пола и отделена от зоны хранения картона; посторонним лицам вход запрещён.

4.8. Территория вокруг склада: проезды для пожарной техники и подъезды к гидрантам свободны; пустая тара, паллеты и отходы хранятся на отведённых площадках на расстоянии не менее ______ м от здания.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с проектом; светильники — с защитными рассеивателями, с соблюдением расстояний до хранимых материалов.

5.2. Запрещается: — применять электронагревательные приборы, самодельные удлинители, скрутки; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме работающего по регламенту); — хранить материалы вплотную к светильникам, электрощитам и розеткам; — применять погрузчики с неисправным электрооборудованием и повреждённой изоляцией; — заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; — курить и применять открытый огонь.

5.3. Зарядная станция: зарядка ведётся при включённой вентиляции, крышки аккумуляторных банок открыты (для свинцово-кислотных), контроль уровня электролита и отсутствия искрения; повреждённые аккумуляторы изолируются и выносятся на открытую площадку; после зарядки Li-ion аккумуляторов — наблюдение не менее 1 часа.

5.4. Погрузчики: техническое обслуживание по графику; стоянка — на отведённых местах вне зоны хранения картона; заправка (при наличии ДВС) — вне помещения склада.

5.5. Термоусадочное оборудование (при наличии на участке комплектации) эксплуатируется с исправным терморегулятором; обрезки плёнки удаляются немедленно.

5.6. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов после окончания.

5.7. Работы внутри ёмкостей и в приямках (при наличии) — по наряду-допуску на газоопасные работы.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Готовая продукция хранится на паллетах и в штабелях по утверждённой схеме, с соблюдением проходов и высоты складирования.

6.2. Картон, коробки, гофротара, этикетки хранятся в отведённой зоне: штабели высотой не более ______ м, проходы не менее 1 м, отступ от светильников не менее 0,5 м.

6.3. Полимерная плёнка и стрейч-плёнка хранятся в заводской упаковке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вне зоны попадания прямых солнечных лучей; количество — не более __________ кг.

6.4. Запрещается хранить на складе: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (кроме моющих средств в объёме не более __________ л в отведённом месте), аэрозоли сверх __________ шт., баллоны с газами, пиротехнику, легковоспламеняющиеся упаковочные материалы вне отведённой зоны.

6.5. Моющие и чистящие средства — в отдельном шкафу, в заводской таре, не более __________ л.

6.6. Аккумуляторы (сменные) — в зарядной станции на негорючих поддонах; хранение картона и бумаги в зарядной станции запрещено.

6.7. Транспортировка материалов внутри склада — погрузчиками и тележками по утверждённым маршрутам; скорость движения — не более ______ км/ч; запрещается перевозка паллет с нарушением габаритов проходов.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть помещения склада: зоны хранения, комплектации, зарядную станцию, электрощитовую.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания: непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов, искрения.

- Отключить электрооборудование и освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и систем противопожарной защиты и связи); завершить или перевести в безопасный режим зарядку аккумуляторов по инструкции.

- Удалить горючие отходы (картон, плёнку, ветошь) в контейнеры на отведённой площадке вне здания.

- Убедиться, что проходы, проезды и выходы свободны, ворота и двери закрыты, стеллажи устойчивы.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение на складе и ближе 10 м от него запрещено. Место для курения: ______________________ (знак, негорючая урна, ёмкость с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: въезд и выезд — через ворота по утверждённой схеме; проезды внутри склада и подъезды к воротам содержатся свободными; стоянка автомобилей — на отведённой площадке, не препятствуя подъезду пожарной техники; погрузка и разгрузка — без загромождения проездов.

8.4. Огневые работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Картон, обрезки гофротары, плёнка, использованные этикетки собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену; при большом объёме — по мере накопления, но не реже 1 раза в сутки.

9.2. Запрещается складировать упаковочные материалы и отходы на путях эвакуации, в проходах, у электрощитов и у средств пожаротушения.

9.3. Бракованную продукцию (разлитое вино, битые бутылки) удаляют немедленно: проливы засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается.

9.4. Промасленная ветошь и обтирочные материалы — в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДЕ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. На складе одновременно допускается хранение: — готовой продукции — не более __________ паллет (__________ дал); — картона, коробок, гофротары, этикеток — не более __________ кг; — полимерной плёнки и стрейч-плёнки — не более __________ кг; — деревянных паллет (пустых) — не более __________ шт. в отведённой зоне; — моющих и чистящих средств — не более __________ л.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах и у электрощитов запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проходов и проездов — ежесменно. 11.2. Удаление картона, плёнки и упаковочных отходов — не реже 1 раза в смену. 11.3. Очистка от пыли стеллажей, светильников, балок и конструкций — не реже 1 раза в месяц. 11.4. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в неделю; генеральная уборка — 1 раз в месяц. 11.5. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с актом. 11.6. Удаление промасленной ветоши — по окончании смены. 11.7. Очистка электрооборудования и шкафов — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термометры (термоиндикаторы) аккумуляторов зарядной станции: температура электролита и корпуса — не выше ______ °C; при перегреве — прекратить зарядку, отключить, вызвать специалиста. 12.2. Амперметры и вольтметры зарядных устройств: значения — не выше номинальных; при отклонении — отключить, сообщить главному энергетику. 12.3. Термометры (термоиндикаторы) электродвигателей погрузчиков: температура — не выше ______ °C; перегрев — остановка, вызов слесаря. 12.4. Терморегуляторы термоусадочного оборудования (при наличии): не выше ______ °C; при отказе — немедленное отключение. 12.5. Электроизмерительные приборы электрощитовой: ток и напряжение — не выше номинальных; при перегрузке — отключение. 12.6. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — водные ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) — у входов, вдоль проходов, не далее 30 м друг от друга: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у зарядной станции, электрощитовой, у погрузчиков, в зоне комплектации: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, зарядная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50(з) / ОВП-100 — у въездных ворот, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК у входов и вдоль проходов: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в склад: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ и совковая лопата — у входа, в зоне комплектации: ______ шт.

13.5. Бочка с водой 200 л с ведром — у входа (при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода — по расчёту): ______ шт.

13.6. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная, дымовые извещатели); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии — спринклерная); аварийное освещение и указатели «Выход». Техническое обслуживание — не реже 1 раза в квартал, проверка — 1 раз в месяц.

13.7. Для тушения тлеющего картона эффективна вода (ОВЭ, пожарный кран) с обязательной проливкой штабеля на всю глубину и растаскиванием коробок баграми.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники склада проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в год (склад отнесён к объектам без пожароопасного производства; при наличии участка с ЛВЖ — уточнить категорию и периодичность).

14.3. Руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Водители погрузчиков проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам с записью в журнале.

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.6. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить на складе и ближе 10 м от него.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы.

- Проводить огневые работы без наряда-допуска.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами и пиротехнику на складе.

- Хранить картон, плёнку и паллеты вплотную к светильникам, электрощитам и отопительным приборам.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; хранить картон и бумагу в зарядной станции.

- Ограничиваться поверхностным тушением тлеющего штабеля.

- Накапливать картон, плёнку и отходы в помещении (более 1 кг промасленной ветоши — запрещено).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Тушить водой электроустановки под напряжением и горящие аккумуляторы без соблюдения мер безопасности.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, противодымную вентиляцию, аварийное освещение.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: загромождение путей эвакуации и подступов к средствам пожаротушения; нарушение правил хранения картона и полимерных материалов; курение на складе.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 6

## о мерах пожарной безопасности для центрального материального склада ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: центральный материальный склад Подразделение: центральный материальный склад (1 человек: кладовщик) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 Категория помещений: В, участок (кладовая) ЛВЖ и ЛКМ — А/Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа; в кладовой ЛВЖ — по расчёту Классы пожара: A, B Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для центрального материального склада ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для кладовщика, водителей погрузчиков, грузчиков, работников подрядных организаций и иных лиц, находящихся на складе.

1.2. К складу относятся: зона хранения упаковочных материалов (картон, коробки, плёнка), зона хранения резинотехнических изделий (РТИ), пластмасс и запасных частей, кладовая ЛВЖ и лакокрасочных материалов, кладовая масел и ГСМ, зона хранения аэрозолей, площадка (место) хранения баллонов с газами, участок хранения аккумуляторов, зона комплектации, электрощитовая, ворота и рампа, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 12.1.044-89.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ — основной источник повышенной опасности: легковоспламеняющиеся жидкости (эмали, лаки, растворители — уайт-спирит, ксилол, ацетон), пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Участок относится к категории А/Б (уточняется расчётом).

2.2. Аэрозоли — баллоны под давлением с горючим содержимым; при нагреве разрываются с разбросом горящего содержимого.

2.3. Баллоны с газами (пропан, кислород, CO₂) — при нагреве баллона растёт давление, возможен разрыв; утечка горючего газа образует взрывоопасную смесь.

2.4. Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорсодержащие составы) — не горючи сами, но резко усиливают горение при контакте с горючими веществами; при смешивании возможны самовозгорание и взрыв.

2.5. Аккумуляторы — свинцово-кислотные выделяют водород при зарядке; литий-ионные при повреждении разогреваются, выделяют токсичный дым, склонны к повторному возгоранию.

2.6. Масла и ГСМ — горючие жидкости; проливы, загрязнённая ветошь и опилки склонны к самовозгоранию.

2.7. РТИ, пластмассы, картон, упаковка — горючие материалы класса A; при горении резины и пластмасс выделяются токсичные продукты (CO, хлористый водород, сероводород) и плотный дым.

2.8. Классы пожара: A (картон, РТИ, пластмассы), B (ЛВЖ, масла, растворители), при возгорании электрооборудования — E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, склад, зона (кладовая ЛВЖ, зона РТИ, площадка баллонов, участок аккумуляторов), что горит, есть ли люди, какие опасные вещества находятся рядом (ЛКМ и растворители, аэрозоли, баллоны с газами, окислители, аккумуляторы), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить заведующему складом (кладовщику), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и ворота, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Отключить электрооборудование и вентиляцию (кроме противодымной и аварийной, систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: ЛВЖ и растворители (класс B) — порошок, углекислота, спиртостойкая пена, песок, покрывало; вода не применяется; картон, РТИ, пластмассы (класс A) — вода, пена, порошок; горящие баллоны с газом — обильное охлаждение водой с укрытия и перекрытие подачи газа.

- Эвакуировать из опасной зоны в первую очередь ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы и окислители — при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- Не приближаться к горящим аэрозолям и баллонам; при угрозе разрыва — немедленно покинуть помещение и удалить людей на безопасное расстояние (не менее ______ м).

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, точные сведения об опасных веществах (ЛКМ ______ л, растворители ______ л, аэрозоли ______ шт., баллоны ______ шт., окислители ______ кг, аккумуляторы ______ шт.), где кладовая ЛВЖ и площадка баллонов, что сделано.

Запрещается при пожаре: применять воду для тушения ЛВЖ компактной струёй; приближаться к горящим баллонам и аэрозолям без укрытия; перемещать горящие ёмкости вручную; тушить водой электроустановки под напряжением; входить в задымлённое помещение без СИЗОД и в одиночку; пользоваться лифтами.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их материалами, тарой, оборудованием и погрузчиками.

4.2. Проходы между стеллажами и штабелями — не менее 1 м; главный проход — не менее ______ м; отступ от светильников — не менее 0,5 м.

4.3. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ выделяется в отдельное помещение (отсек) с самостоятельным выходом или с противопожарной преградой, оборудуется вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, взрывозащищённым освещением и извещателями по классу зоны; пол — из негорючих материалов, с порогом (пандусом), исключающим растекание жидкости за пределы помещения.

4.4. На дверях помещений — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); на двери кладовой ЛВЖ — дополнительно знаки «Огнеопасно», «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнём».

4.5. Площадка хранения баллонов с газами — вне здания (или у глухой стены), под навесом, с ограждением, знаками безопасности, на негорючем основании, на расстоянии не менее 5 м от проёмов и мест хранения горючих материалов.

4.6. План эвакуации вывешен у входа; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты материалами.

4.7. Территория вокруг склада: проезды для пожарной техники и подъезды к гидрантам свободны; пустая тара, паллеты, отходы и горючие материалы хранятся на отведённых площадках на расстоянии не менее ______ м от здания.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование эксплуатируется в исполнении, соответствующем классу зоны; в кладовой ЛВЖ — во взрывозащищённом исполнении.

5.2. Запрещается: — применять электронагревательные приборы, самодельные удлинители, скрутки; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме работающего по регламенту); — хранить материалы вплотную к светильникам, электрощитам и отопительным приборам; — курить и применять открытый огонь; — вскрывать тару с ЛВЖ инструментом, дающим искру (применять искробезопасный инструмент); — переливать ЛВЖ в помещении без вытяжной вентиляции и заземления.

5.3. Тара с ЛВЖ и ЛКМ должна быть герметично закрыта и иметь маркировку; хранение в открытой и повреждённой таре запрещено; проливы убираются немедленно с применением песка или сорбента.

5.4. Баллоны с газами: хранятся в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками; пустые и наполненные — раздельно; перемещаются на тележках; запрещается переносить баллоны на плечах, волочить, бросать, применять при транспортировке инструмент, дающий искру; кислородные баллоны хранятся отдельно от горючих газов, баллонов с маслом и промасленной ветошью.

5.5. Аэрозоли хранятся в заводской упаковке в металлическом шкафу, отдельно от источников тепла и от окислителей, при температуре не выше ______ °C.

5.6. Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорсодержащие составы) хранятся отдельно от горючих жидкостей, масел, аэрозолей и органических материалов — в отдельном шкафу (отсеке), в заводской таре.

5.7. Аккумуляторы хранятся на негорючих поддонах в отведённом месте; повреждённые и вздувшиеся — в отдельной таре, вне общего хранилища; зарядка — только на зарядной станции.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов после окончания; внутри кладовой ЛВЖ огневые работы, как правило, не проводятся.

5.9. Работы внутри ёмкостей и в приямках — по наряду-допуску на газоопасные работы с обязательным газоанализом.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ. Допускается хранение: — лакокрасочных материалов (эмали, лаки, грунтовки) — не более __________ л; — растворителей (уайт-спирит, ксилол, ацетон) — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л (в отдельной кладовой или в этой же, на отдельном поддоне); — аэрозолей — не более __________ шт.

6.2. Хранение ЛВЖ допускается только в закрытой заводской или металлической таре, на поддонах, исключающих растекание; тара устанавливается в один-два яруса по высоте, устойчиво.

6.3. Совместное хранение запрещено: — окислителей с горючими жидкостями, маслами, аэрозолями и органическими материалами; — кислот со щелочами; — хлорсодержащих составов с кислотами и аммиаком; — баллонов с кислородом с баллонами горючих газов, маслами и промасленной ветошью; — пищевой продукции и тары с химическими веществами.

6.4. Баллоны с газами: пропан — не более __________ шт.; кислород — не более __________ шт.; CO₂ — не более __________ шт.; хранятся на площадке вне здания (или в отдельном помещении у глухой стены) с ограждением и знаками.

6.5. Аккумуляторы: свинцово-кислотные — не более __________ шт.; литий-ионные — не более __________ шт.; хранятся раздельно, на негорючих поддонах.

6.6. Упаковочные материалы (картон, коробки, плёнка) — не более __________ кг, в отведённой зоне, с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

6.7. РТИ, пластмассы, запасные части — на стеллажах, раздельно от ЛВЖ и окислителей.

6.8. Транспортировка материалов внутри склада — тележками и погрузчиками по утверждённым маршрутам; перевозка ЛВЖ — в закрытой таре, отдельно от окислителей и кислот; перенос баллонов — только на тележках с закреплением.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть помещения склада, кладовую ЛВЖ и ЛКМ, зоны хранения РТИ и упаковки, площадку баллонов, участок аккумуляторов.

- Проверить герметичность тары с ЛВЖ и растворителями, отсутствие проливов; при проливе — убрать с применением песка или сорбента, место проветрить.

- Проверить закрытие вентилей баллонов и их закрепление.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания: непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов, искрения.

- Отключить электрооборудование и освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и систем противопожарной защиты и связи).

- Удалить горючие отходы, промасленную ветошь и использованные фильтры в металлические контейнеры вне помещения.

- Закрыть ворота, двери, кладовую ЛВЖ на замок.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение на складе и ближе 10 м от него запрещено; на двери кладовой ЛВЖ и на площадке баллонов вывешены знаки «Запрещается курить» и «Запрещается пользоваться открытым огнём». Место для курения: ______________________.

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: въезд и выезд — через ворота по утверждённой схеме; проезды и подъезды свободны; стоянка автомобилей — на отведённой площадке, не препятствуя подъезду пожарной техники; погрузка и разгрузка — без загромождения проездов; погрузчики — с исправным электрооборудованием, зарядка — только на станции.

8.4. Огневые работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы ЛВЖ, масел и растворителей убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую металлическую тару, место промывается и проветривается; использованный сорбент удаляется в металлический контейнер вне помещения.

9.2. Отработанные масла, фильтры и тара из-под ЛКМ собираются в закрытую металлическую тару и передаются на утилизацию по договору; сливать их в канализацию и на грунт запрещено.

9.3. Картон, плёнка, обрезки РТИ и упаковка собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену.

9.4. Промасленная ветошь, опилки, обтирочные материалы — только в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены (исключение самовозгорания).

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая маслами, ЛКМ и растворителями — отдельно, в закрытых металлических шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДЕ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

10.1. На складе одновременно допускается хранение: — лакокрасочных материалов — не более __________ л; — растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — аэрозолей — не более __________ шт.; — баллонов с газами — не более __________ шт. на площадке; — окислителей — не более __________ кг; — аккумуляторов — не более __________ шт.; — упаковочных материалов (картон, коробки, плёнка) — не более __________ кг; — РТИ, пластмасс, запасных частей — не более __________ кг.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах, у электрощитов и у средств пожаротушения запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов — немедленно. 11.2. Уборка проходов и проездов — ежесменно. 11.3. Удаление картона, плёнки и упаковочных отходов — не реже 1 раза в смену. 11.4. Удаление промасленной ветоши, опилок и обтирочных материалов — по окончании смены. 11.5. Очистка от пыли стеллажей, светильников и конструкций — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в неделю; генеральная уборка — 1 раз в месяц. 11.7. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов кладовой ЛВЖ — 1 раз в год с актом (а при интенсивной работе — по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год). 11.8. Очистка электрооборудования — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термометры кладовой ЛВЖ: температура воздуха — не выше ______ °C (как правило, не выше 25–30 °C); при превышении — проветрить, исключить нагрев, сообщить ответственному. 12.2. Газоанализаторы (при наличии в кладовой ЛВЖ): концентрация паров ЛВЖ — не выше ______ % от нижнего концентрационного предела распространения пламени; при превышении — прекратить работы, проветрить, сообщить руководителю. 12.3. Манометры баллонов и редукторов: давление — не выше рабочего по паспорту; при аномальном росте (например, при нагреве) — удалить людей, охлаждать баллоны водой с укрытия, вызвать аварийную службу. 12.4. Амперметры и вольтметры зарядных устройств и электрощитовой: не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение. 12.5. Термоиндикаторы аккумуляторов: температура — не выше ______ °C; при перегреве — прекратить зарядку, отключить, вызвать специалиста. 12.6. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — водные ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) — в зонах картона, РТИ и текстиля, у входов, вдоль проходов: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — кладовая ЛВЖ и ЛКМ, кладовая масел, зона аэрозолей, электрощитовая, зарядная станция, у въездных ворот: ______ шт.; — порошковые ОП-10(з) и выше — кладовая ЛВЖ (у входа и внутри): ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, зарядная станция, помещение с аккумуляторами: ______ шт.; — передвижные ОП-50(з) — у въездных ворот, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК у входов и вдоль проходов: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в склад: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ и совковая лопата — у входа и в кладовой ЛВЖ (для проливов): ______ шт.

13.5. Бочка с водой 200 л с ведром — у входа (при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода — по расчёту): ______ шт.

13.6. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная; в кладовых ЛВЖ — взрывозащищённые извещатели); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход»; знаки пожарной безопасности и план эвакуации.

13.7. В кладовых ЛВЖ применяются порошковые и углекислотные огнетушители, песок и покрывало; вода для тушения ЛВЖ не применяется.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники склада проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж: — для работников, занятых на участках хранения ЛВЖ (кладовая ЛВЖ и ЛКМ), — не реже 1 раза в 6 месяцев; — для остальных работников склада — не реже 1 раза в год.

14.3. Руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить на складе и ближе 10 м от него.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами и окислители вне отведённых мест и сверх норм.

- Хранить совместно: окислители с горючими жидкостями, маслами и аэрозолями; кислоты со щелочами; хлорсодержащие составы с кислотами и аммиаком; баллоны с кислородом с горючими газами и маслами.

- Хранить ЛВЖ в открытой, повреждённой или немаркированной таре.

- Переливать ЛВЖ без заземления и вытяжной вентиляции; вскрывать тару искрящим инструментом.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять воду для тушения ЛВЖ и электроустановок под напряжением; приближаться к горящим баллонам и аэрозолям без укрытия.

- Накапливать в помещении промасленную ветошь, опилки, отработанные фильтры и горючие отходы (более 1 кг — запрещено).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; хранить повреждённые аккумуляторы в общем хранилище.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, вентиляцию кладовой ЛВЖ, аварийное освещение.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: нарушение правил хранения ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей и баллонов с газами; совместное хранение несовместимых веществ; загромождение путей эвакуации.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

## о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и порядке эвакуации людей

### для всех объектов защиты ООО «ВК САТЕРА»

Организация: ООО «ВК САТЕРА» Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина; цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок действий работников ООО «ВК САТЕРА» при обнаружении пожара (загорания) или признаков горения, а также порядок эвакуации людей из зданий и помещений.

1.2. Инструкция обязательна для всех работников Общества и для лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты (работники подрядных организаций, лица по гражданско-правовым договорам, командированные, практиканты).

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 393(к) и 394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

1.4. Приоритеты при пожаре: жизнь и здоровье людей — выше имущества. Оповещение людей важнее тушения. Ни один работник не обязан тушить пожар ценой собственной жизни.

1.5. Работник обязан знать: — свой маршрут эвакуации и место сбора; — места расположения огнетушителей, пожарных кранов и кнопок ручного пожарного извещателя; — телефоны вызова пожарной охраны и внутренние телефоны ответственных лиц; — порядок действий по настоящей Инструкции.

## 2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

### 2.1. Признаки горения

Запах дыма или гари, появление дыма, видимое пламя или отблески, повышение температуры корпусов оборудования и ёмкостей, срабатывание пожарной сигнализации, показания стационарного газоанализатора, запах газа, звук работающего оповещения. Любой признак — основание для немедленного вызова пожарной охраны.

### 2.2. Порядок действий (алгоритм)

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщить: адрес объекта; точное место пожара (здание, этаж, цех, участок, номер агрегата, стеллажа или резервуара); что горит; есть ли люди и пострадавшие; какие опасные вещества находятся в зоне горения (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, CO₂); свои фамилию, имя, отчество и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить о пожаре руководителю подразделения, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру (дежурному), в службу охраны по внутренним телефонам.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие систему оповещения, громко оповестить голосом — кричать «Пожар!».

- Открыть (разблокировать) турникеты, вращающиеся двери и двери эвакуационных выходов; убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить технологическое оборудование: нажать кнопки «Стоп», остановить конвейеры, насосы, линии розлива, дегоржажа и упаковки, термотоннели. Оборудование, остановка которого недопустима по технологии, определяется перечнем, утверждённым главным технологом.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, газа, пара, воды и моющих растворов.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни и здоровью. Учитывать класс пожара и свойства горящих материалов (см. раздел 4).

- Эвакуировать из опасной зоны горючие вещества и материальные ценности: в первую очередь ЛВЖ (вино, ликёр, растворители), баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, а также документацию.

- Осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (если это не усилит горение).

- При угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; лифтами не пользоваться.

- Выйти на место сбора и доложиться руководителю эвакуации для переклички.

- По прибытии пожарной охраны сообщить руководителю тушения пожара: что и где горит, есть ли люди, сведения об опасных (взрывоопасных) веществах, об особенностях объекта, о принятых мерах; организовать встречу подразделений и указать кратчайший путь к очагу.

### 2.3. Запрещается при пожаре

- Прятаться в помещениях, шкафах, подвалах, за оборудованием и стеллажами: основная опасность — токсичные продукты горения (оксид углерода, хлористый водород, синильная кислота) и недостаток кислорода.

- Пользоваться лифтами.

- Применять воду для тушения: электроустановок под напряжением; ЛВЖ (вино, ликёр, растворители) компактной струёй; карбида кальция и щелочных металлов.

- Открывать окна и двери в горящем помещении (приток воздуха усиливает горение); двери в горящее помещение при выходе закрывать.

- Сбивать пламя с одежды руками; применять порошковый огнетушитель непосредственно на человека; бежать при горящей одежде.

- Входить в задымлённое помещение без СИЗОД, без страховки и в одиночку.

- Входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД.

- Приближаться к нагретым или повреждённым сосудам и бутылкам под давлением (акратофоры, баллоны, бутылки с игристым вином).

- Возвращаться в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

## 3. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ

### 3.1. Общие правила

- Эвакуация начинается немедленно после получения сигнала о пожаре или при срабатывании системы оповещения. Решение об эвакуации принимает руководитель подразделения (руководитель эвакуации), а до его прибытия — старший по смене (мастер, начальник цеха, кладовщик).

- Движение осуществляется по маршруту, указанному в плане эвакуации; лифтами не пользоваться.

- При задымлении — двигаться пригнувшись или ползком (чище и прохладнее у пола), закрыв нос и рот влажной тканью, при наличии — в самоспасателе; ориентироваться по стенам и указателям.

- Двери в горящее помещение при выходе закрывать (не запирая на ключ).

- Помочь нуждающимся в помощи: женщинам с детьми, людям с ограниченными возможностями, пострадавшим, посетителям.

- По прибытии на место сбора — доложиться руководителю эвакуации для переклички; самовольно покидать место сбора запрещается.

- При невозможности выйти наружу: закрыть дверь, уплотнить щели тканью, выйти на балкон (окно), позвать на помощь, сообщить о себе в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

### 3.2. Обязанности руководителя эвакуации (ответственного по объекту)

- Оценить обстановку и дать команду на эвакуацию.

- Организовать оповещение всех находящихся в здании (помещении).

- Проверить, что эвакуационные выходы открыты, пути свободны.

- Направить работников на сбор в отведённое место.

- Провести перекличку по списку работающих (с учётом посетителей и подрядчиков).

- Сообщить прибывшему подразделению пожарной охраны о количестве эвакуированных и о лицах, оставшихся в здании (при наличии сведений).

- Не допускать возвращения людей в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

### 3.3. Места сбора

Места сбора заполняются при вводе Инструкции в действие и указываются в планах эвакуации:

Административное здание. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

Цех виноматериалов и вина. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

Цех розлива. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

Цех игристых вин. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

Склад готовой продукции. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

Центральный материальный склад. Место сбора: ______________________. Ответственный за перекличку: ______________________.

## 4. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПО ВИДАМ ГОРЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Картон, коробки, бумага, этикетки, дерево, паллеты, текстиль (класс A). Вода (огнетушитель ОВЭ, пожарный кран — распылённой струёй), пенные и порошковые огнетушители. Обязательна проливка штабеля на всю глубину и растаскивание тлеющего материала баграми. Запрещается ограничиваться поверхностным тушением — тление внутри штабеля приводит к повторному возгоранию.

Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр (водорастворимые ЛВЖ, класс B). Спиртостойкая пена (AR, AFFF-AR), порошковые огнетушители (ОП-5 и выше), распылённая вода (осторожно), песок, покрывало — на малых проливах. Запрещается: компактные струи воды (растекание горящей жидкости); обычная (не спиртостойкая) пена — она разрушается на полярных жидкостях.

Масла, ГСМ, гидравлические жидкости (класс B). Порошковые и пенные (в том числе спиртостойкие) огнетушители, песок, покрывало, распылённая вода. Компактные струи воды запрещены.

Растворители, ЛКМ, клеи (ЛВЖ, класс B). Порошковые, углекислотные и спиртостойкие пенные огнетушители, песок, покрывало. Вода (компактная струя) запрещена.

Электроустановки под напряжением до 1000 В (класс E). Порошковые (ОП-5 и выше) и углекислотные (ОУ-5 и выше) огнетушители с безопасного расстояния (для углекислотного — не менее 1 м). Вода и пенные огнетушители запрещены до снятия напряжения.

Горючие газы (пропан, ацетилен, водород; класс C). Порошковые огнетушители; прекратить подачу газа (перекрыть вентиль или арматуру); охлаждение оборудования водой. Запрещается тушить пламя до прекращения подачи газа — образуется взрывоопасная смесь.

Аэрозольные упаковки. Порошковые огнетушители; обильное охлаждение соседних баллонов водой; не приближаться к горящему баллону без укрытия.

Литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы. Обильное охлаждение водой (большой объём), порошковые огнетушители; после ликвидации пламени — продолжить охлаждение (риск повторного возгорания); при возможности вынести на открытую площадку. Запрещается вдыхать дым (токсичен) и применять компактную струю (разброс).

Резинотехнические изделия, пластмассы (класс A). Вода (распылённая), пенные и порошковые огнетушители, обильное орошение (при обильном дымовыделении). Запрещается вдыхать продукты горения.

Одежда на человеке. Накрыть плотной тканью (одеяло, пальто, брезент), прижать, погасить пламя перекатыванием; при возможности — погрузить горящий участок в воду. Запрещается сбивать пламя руками, применять порошковый огнетушитель на кожу и бежать.

Правила применения огнетушителя: сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить насадку (сопло, раструб) на очаг, нажать рычаг (курок); подходить с наветренной стороны, тушить от ближнего края очага; порошковым — с расстояния 2–3 м, углекислотным — не ближе 1 м; после применения сдать огнетушитель на перезарядку.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПОЖАРЕ

- Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта защиты — ответственный: ______________________.

- Организация спасения людей имеющимися силами и средствами — ответственный: ______________________.

- Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (оповещения, пожаротушения, противодымной защиты) — ответственный: ______________________.

- Отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов, аппаратов и теплогенерирующих установок, температура поверхности которых выше 90 °C, — ответственный: ______________________.

- Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции в аварийном и смежных помещениях — ответственный: ______________________.

- Прекращение всех работ, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара, — ответственный: ______________________.

- Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении, — ответственный: ______________________.

- Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны — ответственный: ______________________.

- Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении, — ответственный: ______________________.

- Организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением — ответственный: ______________________.

- Встреча подразделений пожарной охраны и помощь в выборе кратчайшего пути — ответственный: ______________________.

- Сообщение подразделениям пожарной охраны сведений об опасных (взрывоопасных) веществах, хранящихся и применяемых на объекте, — ответственный: ______________________.

- Информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а также привлечение сил и средств объекта к ликвидации пожара — ответственный: ______________________.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВАХ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

Административное здание. Моющие и чистящие средства — ______ л; бумага и картон — ______ кг; оргтехника, серверное оборудование и источники бесперебойного питания (аккумуляторы) — ______ шт.; реактивы лаборатории — ______ л.

Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта). Виноматериалы и вино (ЛВЖ) — ______ дал; CO₂ (брожение, баллоны — ______ шт.); SO₂ (баллоны — ______ шт., помещение ______); хладагент (аммиак или фреон — ______ кг); дубовые бочки — ______ шт.; моющие средства (щёлочь, кислоты) — ______ л.

Цех розлива. Вино (ЛВЖ, t всп ≈ 40–60 °C) — ______ дал; картон, коробки, этикетки — ______ кг; полимерная плёнка — ______ кг; баллоны с CO₂ — ______ шт. (площадка ______); растворители — ______ л (кладовая ______); моющие средства — ______ л; аккумуляторы погрузчиков (зарядная станция — ______).

Цех игристых вин. Бутылки с игристым вином под давлением (до ______ МПа) — ______ бутылок; резервуары-акратофоры под давлением — ______ шт. (рабочее давление ______ МПа); экспедиционный ликёр (ЛВЖ) — ______ л (кладовая ______); CO₂ — баллоны ______ шт., сброс из акратофоров; жидкий азот (при наличии) — ______ л; картон и коробки — ______ кг.

Склад готовой продукции. Картон, коробки, гофротара, этикетки — ______ т; полиэтиленовая плёнка — ______ кг; деревянные паллеты — ______ шт.; готовая продукция в картонной упаковке — ______ паллет; аккумуляторы погрузчиков (зарядная станция — ______).

Центральный материальный склад. ЛКМ, эмали, лаки — ______ л; растворители (уайт-спирит, ацетон, ксилол) — ______ л; масла и ГСМ — ______ л; аэрозоли — ______ шт.; баллоны: пропан — ______ шт., кислород — ______ шт., CO₂ — ______ шт. (площадка ______); аккумуляторы (свинцово-кислотные — ______ шт., литий-ионные — ______ шт.); окислители (перекись водорода, перманганат калия) — ______ кг; картон, РТИ и полимеры — ______ т.

## 7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ

- Вынести (вывести) пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух. Спасать пострадавшего из зоны задымления, из подвала, приямка или ёмкости — только в СИЗОД, со страховкой, бригадой не менее двух человек.

- Оценить состояние: сознание, дыхание, пульс. При отсутствии дыхания и пульса — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия медиков.

- Отравление продуктами горения: свежий воздух, покой, расстегнуть стесняющую одежду, при возможности — кислород; пострадавшего без сознания уложить на бок (стабильное положение).

- Ожоги: охлаждение водой 10–15 минут; сухая стерильная повязка; не вскрывать пузыри, не смазывать маслами, мазями и кремами; при обширных ожогах — укрыть чистой тканью, согреть, не давать пить при потере сознания.

- Ранения стеклом: остановить кровотечение давящей повязкой; не извлекать глубоко сидящие осколки; при сильном кровотечении — жгут с указанием времени наложения.

- Попадание кислоты, щёлочи или моющего средства на кожу и в глаза: обильное промывание водой не менее 15–20 минут; при попадании в глаза — промывать, веки раскрыть.

- Вызвать скорую помощь по телефону 103 (или 112), сообщить: адрес, количество пострадавших, характер травм, что произошло (пожар, отравление, ожог), кто вызывает.

- Оказать психологическую поддержку: спокойный голос, объяснение действий, запрет на самостоятельное передвижение пострадавшего без необходимости.

## 8. ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

- Не входить в помещение до разрешения руководителя тушения пожара и проветривания.

- Сохранить место происшествия в том виде, в каком оно находилось после тушения, — до осмотра комиссией (кроме случаев, когда это угрожает безопасности или нарушает работу объекта).

- Сообщить руководителю организации о происшествии; обеспечить фиксацию факта пожара (загорания) в журнале учёта.

- Провести проверку состояния систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, электрооборудования; при повреждениях — восстановить до возобновления работы.

- Организовать внеплановый противопожарный инструктаж с работниками объекта; при необходимости — пересмотреть инструкцию.

- Оказать помощь пострадавшим, оформить документы о несчастном случае (при его наличии) в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

- Провести служебное расследование: установить причину, виновных, разработать мероприятия по предотвращению повторения.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ЖУРНАЛЫ, НАРЯДЫ-ДОПУСКИ И ПАМЯТКА

## ООО «ВК САТЕРА» (формы документов по пожарной безопасности)

Организация: ООО «ВК САТЕРА» Формы введены: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## СОДЕРЖАНИЕ

- Журнал регистрации противопожарных инструктажей

- Журнал осмотра (приёмки-сдачи) помещений по окончании работы

- Журнал учёта огнетушителей

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

- Лист ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности

- Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ

- Форма наряда-допуска на выполнение газоопасных работ

- Форма акта проверки систем противопожарной защиты

- Чек-лист проверки объекта защиты (ежемесячный)

- Схема оповещения и связи при пожаре

- Памятка работнику (выдаётся на руки и вывешивается на объекте)

## 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ООО «ВК САТЕРА». Начат: «» _______ 2026 г. Окончен: «» _______ 20___ г.

Листов: ______ Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью: ______________________ (подпись, дата)

Графы журнала:

- Номер по порядку.

- Дата проведения.

- Фамилия, имя, отчество инструктируемого.

- Должность (профессия).

- Структурное подразделение (объект защиты).

- Вид инструктажа: вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой.

- Причина внепланового (целевого) инструктажа.

- Фамилия, имя, отчество и должность инструктирующего.

- Подпись инструктирующего.

- Подпись инструктируемого.

- Отметка о проверке знаний (зачтено / не зачтено, номер протокола).

Образец записи:

- 12.11.2026.

- Иванов Иван Иванович.

- Оператор линии розлива.

- Цех розлива.

- Вводный.

- Основание: приём на работу по трудовому договору от 12.11.2026 № 45-Т.

- Петров Пётр Петрович, специалист по охране труда.

- Подпись инструктирующего: ______________________.

- Подпись инструктируемого: ______________________.

- Проверка знаний: зачтено, протокол № 12 от 12.11.2026.

Напоминание для ответственного (дублируется на каждой странице журнала):

Периодичность повторных инструктажей: цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев; иные подразделения — не реже 1 раза в год. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, не допускается (п. 3 ППР № 1479).

## 2. ЖУРНАЛ ОСМОТРА (ПРИЁМКИ-СДАЧИ) ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Объект защиты: ______________________ Начат: «» _______ 2026 г.

Графы журнала:

- Дата и время осмотра.

- Наименование помещения (участка).

- Ф. И. О. и должность лица, проводившего осмотр.

- Результат осмотра: электрооборудование отключено / не отключено; арматура закрыта; проливы отсутствуют; горючие отходы удалены; вентиляция отключена; двери и окна закрыты.

- Выявленные нарушения и принятые меры.

- Подпись лица, проводившего осмотр.

- Отметка ответственного за пожарную безопасность объекта о принятии смены (помещения).

Образец записи: 12.11.2026, 20:30; цех розлива, участок розлива; Сидоров С. С., начальник смены; электрооборудование отключено (кроме линии непрерывного цикла), арматура закрыта, проливы отсутствуют, отходы удалены, двери закрыты; нарушений нет; подпись.

## 3. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Графы журнала:

- Номер по порядку.

- Тип и марка огнетушителя (ОП-5(з), ОУ-5, ОВЭ-6(з), ОВП(AR), ОП-50 и др.).

- Заводской номер.

- Дата изготовления (или последней перезарядки).

- Место размещения (объект защиты, помещение, участок).

- Дата и результат осмотра (ежеквартально): наличие пломбы и чеки, целостность корпуса, показания индикатора или манометра, отсутствие вмятин и коррозии.

- Дата технического обслуживания и перезарядки.

- Дата гидравлического испытания баллона (для закачных — 1 раз в 5 лет).

- Дата следующего обслуживания (перезарядки).

- Отметка о списании и утилизации.

- Ф. И. О. и подпись ответственного.

## 4. ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Графы журнала:

- Дата проверки.

- Наименование системы: автоматическая пожарная сигнализация (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); автоматическая установка пожаротушения (АУПТ); противодымная вентиляция; внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны); аварийное освещение.

- Вид проверки: проверка работоспособности (1 раз в месяц); техническое обслуживание (не реже 1 раза в квартал); проверка пожарных кранов (2 раза в год).

- Результат: исправна / неисправна; выявленные неисправности.

- Принятые меры, дата устранения.

- Ф. И. О., должность и подпись проверяющего; при обслуживании по договору — наименование организации и номер акта.

## 5. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Объект защиты: ______________________ Инструкция №: ______

Графы:

- Номер по порядку.

- Дата ознакомления.

- Ф. И. О. работника.

- Должность (профессия).

- Подразделение.

- Вид инструктажа (первичный / повторный / внеплановый).

- Подпись работника.

- Подпись инструктирующего.

Текст, удостоверяемый подписью: «С инструкцией ознакомлен, требования изучил и обязуюсь выполнять; маршрут эвакуации, место сбора, места размещения огнетушителей, пожарных кранов и ручных пожарных извещателей знаю».

## 6. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НАРЯД-ДОПУСК № ______ на выполнение огневых работ

Организация: ООО «ВК САТЕРА». Объект защиты: ______________________. Подразделение: ______________________.

Дата выдачи: «» _______ 2026 г. Срок действия: с «» _______ 2026 г. по «» _______ 2026 г.

Ответственный руководитель работ: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Исполнитель (исполнители): Ф. И. О. ______________________, профессия ______________________, удостоверение № __________.

Место проведения работ: ______________________. Характер работ: ______________________ (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём).

Мероприятия по подготовке места работ (отметка о выполнении):

- Горючие материалы удалены в радиусе не менее 5 м — да / нет.

- Место работ очищено от горючей пыли, проливов ЛВЖ и масел — да / нет.

- Ёмкости из-под ЛВЖ освобождены, промыты, пропарены, проветрены — да / нет (не требуется).

- Место работ обеспечено первичными средствами пожаротушения: 2 огнетушителя (тип __________), ящик с песком, лопата, ведро с водой — да / нет.

- Оборудование, на котором выполняются работы, отключено, коммуникации заглушены — да / нет (не требуется).

- Металлические конструкции в зоне работ заземлены — да / нет (не требуется).

- Средства индивидуальной защиты выданы — да / нет.

- Место работ обозначено знаками безопасности, определена зона опасности — да / нет.

- Назначен наблюдающий (при работах в ёмкости, подвале, приямке) — Ф. И. О. ______________________.

- Проведен целевой противопожарный инструктаж исполнителей — да / нет (запись в журнале).

Результат газоанализа (при работе в ёмкостях, подвалах, приямках): O₂ — ______ % (не ниже 19); пары ЛВЖ — ______ % НКПР (в пределах нормы); CO₂ — ______ мг/м³ (не выше 9 000). Газоанализ выполнил: Ф. И. О. ______________________, дата и время __________.

Наряд-допуск выдал: ______________________ /______________________/ (должность, Ф. И. О., подпись).

Наряд-допуск принял (ответственный руководитель работ): ______________________ /______________________/.

Работы выполнены в полном объёме, место осмотрено, горючие материалы отсутствуют: ______________________ /______________________/ (подпись, время, дата).

Контроль места работ в течение не менее 4 часов после окончания: осмотр в ______ ч ______ мин — нарушений нет / выявлено __________. Подпись: ______________________.

## 7. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

(работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, бутов, бочек; работы в подвалах, приямках, колодцах)

НАРЯД-ДОПУСК № ______ на выполнение газоопасных работ

Организация: ООО «ВК САТЕРА». Объект защиты: ______________________.

Дата и время начала работ: __________ Дата и время окончания: __________

Ответственный руководитель работ: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Состав бригады (не менее двух человек): Ф. И. О., должность, № удостоверения — ______________________, ______________________.

Наблюдающий (не входит в ёмкость): Ф. И. О. ______________________.

Место и характер работ: ______________________.

Мероприятия по подготовке (отметка о выполнении):

- Ёмкость освобождена от продукта, промыта, проветрена — да / нет.

- Ёмкость отключена от коммуникаций, установлены заглушки, вывешен плакат «Не включать — работают люди» — да / нет.

- Проведён газоанализ перед началом работ: O₂ ______ % (не ниже 19); CO₂ ______ мг/м³ (не выше 9 000); пары этанола ______ % НКПР; SO₂ ______ мг/м³ — в пределах нормы / не в пределах нормы.

- Обеспечена непрерывная вентиляция (принудительное проветривание) — да / нет.

- Выданы СИЗОД (шланговый противогаз или автономный дыхательный аппарат), страховочный канат, пояс, сигнализационное устройство — да / нет.

- Инструмент — искробезопасный; светильники — во взрывозащищённом исполнении, напряжением не выше 12 В — да / нет.

- У ёмкости (у места работ) выставлен наблюдающий, обеспечена связь и средства спасения — да / нет.

- Проведён целевой инструктаж; работники обучены и аттестованы — да / нет.

- Согласовано с ответственным за пожарную безопасность и специалистом по охране труда — да / нет.

Повторный газоанализ в процессе работ (не реже 1 раза в 30 минут): время ______, O₂ ______ %, CO₂ ______ мг/м³, пары ______ % НКПР; подпись ______________________.

Наряд-допуск выдал: ______________________ /______________________/.

Работы выполнены, люди выведены, ёмкость закрыта: ______________________ /______________________/ (время, дата, подпись).

## 8. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ № ______ проверки систем противопожарной защиты

Объект защиты: ______________________ Дата проверки: «» _______ 2026 г.

Комиссия в составе: председатель — ______________________; члены — ______________________, ______________________.

Проверено:

- Автоматическая пожарная сигнализация: исправна / неисправна; извещатели __________ шт.; приёмно-контрольный прибор __________; замечания __________.

- Система оповещения и управления эвакуацией: оповещатели __________ шт.; световые указатели «Выход» __________ шт.; срабатывание — да / нет.

- Автоматическая установка пожаротушения (при наличии): тип __________; давление в побудительном трубопроводе ______ МПа; замечания __________.

- Противодымная защита: вентиляторы, клапаны — исправны / неисправны.

- Внутренний противопожарный водопровод: пожарные краны __________ шт.; давление ______ МПа; рукава перекатаны и присоединены — да / нет; шкафы ПК укомплектованы — да / нет.

- Огнетушители: количество __________ шт.; соответствие нормам — да / нет; пломбы и чеки на месте; сроки перезарядки не истекли — да / нет.

- Аварийное (эвакуационное) освещение: исправно / неисправно.

- Эвакуационные пути и выходы: свободны / загромождены; двери открываются по направлению выхода — да / нет; планы эвакуации на месте — да / нет.

- Вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды очищены — да / нет (акт от __________).

- Огнезащитная обработка конструкций: состояние удовлетворительное; акт от __________.

- Пожарные лестницы и ограждения: осмотр от __________, испытание от __________.

Выводы и предложения: ______________________.

Сроки устранения выявленных нарушений: ______________________.

Подписи: председатель ______________________; члены комиссии ______________________.

## 9. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

Объект защиты: ______________________ Дата: «» _______ 2026 г. Проверил: ______________________

Отметка «да» / «нет» / «не требуется» по каждому пункту:

- Эвакуационные пути, выходы, коридоры, лестничные клетки свободны.

- Двери эвакуационных выходов открываются наружу, не заперты на замки, препятствующие открыванию изнутри.

- Турникеты и вращающиеся двери имеют систему разблокировки, исправны.

- Планы (схемы) эвакуации на месте, читаемы, соответствуют фактической планировке.

- Указатели «Выход», знаки пожарной безопасности на месте и не закрыты.

- Аварийное освещение исправно.

- Подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам, гидрантам и кнопкам ИПР свободны.

- Огнетушители на месте, пломбы и чеки целы, сроки перезарядки не истекли.

- Шкафы пожарных кранов укомплектованы, опломбированы.

- Пожарные щиты укомплектованы; ящик с песком — с сухим песком и лопатой.

- Автоматическая пожарная сигнализация в рабочем режиме, индикация нормальная.

- Система оповещения исправна (проверка по графику).

- Противодымная вентиляция в автоматическом режиме.

- Маркировка категории помещения и класса зоны на дверях имеется.

- Места курения оборудованы и обозначены; курения вне них нет.

- Горючие материалы и ЛВЖ хранятся в установленных местах, в пределах норм.

- Окислители, кислоты и щелочи хранятся раздельно.

- Баллоны с газами закреплены, с колпаками, на отведённой площадке.

- Аэрозоли хранятся в металлическом шкафу, вне источников тепла.

- Аккумуляторы хранятся раздельно, повреждённые изолированы.

- Промасленная ветошь в металлических ящиках, удалена из помещений.

- Горючие отходы (картон, плёнка, паллеты) удалены или складированы на отведённой площадке.

- Электрооборудование исправно: нет скруток, самодельных удлинителей, светильников со снятыми рассеивателями.

- Электронагревательные приборы применяются только в установленных местах.

- Вентиляционные решётки и фильтры очищены.

- Заземление и молниезащита исправны (по графику).

- Газоанализаторы поверены, исправны, показания в норме.

- СИЗОД на месте, сроки годности фильтров не истекли.

- Журналы ведутся: инструктажей, осмотра помещений, учёта огнетушителей, эксплуатации систем ПЗ.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте имеется и доступна.

- Первичные средства пожаротушения промаркированы, имеются указатели их размещения.

- Телефоны экстренных служб и схема оповещения вывешены.

- Работники обеспечены СИЗ, спецодеждой; спецодежда хранится в шкафах.

- Огневые и газоопасные работы проводятся по нарядам-допускам; журналы выдачи ведутся.

Выявленные нарушения: ______________________. Срок устранения: ______________________. Ответственный: ______________________. Подпись проверяющего: ______________________.

## 10. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ ПОЖАРЕ

Первый уровень — немедленно, любым работником:

- Пожарная охрана — 101 (с мобильного), единая служба экстренных вызовов — 112.

- Скорая помощь — 103.

- Непосредственный руководитель работ (начальник цеха, начальник смены, кладовщик) — тел. ______________________.

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Диспетчер (дежурный) Общества — тел. ______________________.

- Служба охраны (пост № ______) — тел. ______________________.

Второй уровень — оповещение руководства:

- Директор ООО «ВК САТЕРА» — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Специалист по охране труда — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Главный энергетик — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Главный механик — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

Третий уровень — аварийные и специализированные службы:

- Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — тел. ______________________.

- Аварийная служба газового хозяйства (при утечке газа) — тел. ______________________.

- Электроснабжающая организация (при аварии на электросетях) — тел. ______________________.

- Служба по обслуживанию систем пожарной автоматики — ______________________, тел. ______________________.

Что сообщить при вызове: адрес объекта; точное место (цех, этаж, участок, номер агрегата или стеллажа); что горит; есть ли люди и пострадавшие; какие опасные вещества в зоне горения (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, CO₂); свои фамилию, имя, отчество и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

## 11. ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

### (выдаётся на руки и вывешивается на объекте)

ПОМНИ! ПРИ ПОЖАРЕ:

- Сообщи в пожарную охрану — 101 или 112. Назови адрес, объект, точное место (цех, этаж, участок), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы), свои фамилию и телефон. Трубку не вешай, пока сообщение не приняли.

- Оповести людей: нажми кнопку ручного пожарного извещателя, кричи «Пожар!», предупреди работающих рядом. Оповещение важнее тушения.

- Открой (разблокируй) турникеты, калитки и двери эвакуационных выходов; проверь, что путь наружу свободен.

- Останови оборудование, отключи вентиляцию и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты) — по команде ответственного лица; перекрой коммуникации.

- Туши первичными средствами, только если это не угрожает твоей жизни. Картон и дерево — вода, пена, порошок (обязательно пролей штабель на всю глубину). Вино, ликёр, масла, растворители — спиртостойкая пена, порошок, песок, покрывало; компактной струёй воды нельзя. Электроустановки — только порошок или углекислота.

- Есть угроза жизни — бросай всё и уходи по маршруту плана эвакуации. Лифтом не пользоваться! При дыме — пригнись, закрой нос и рот влажной тканью или надень самоспасатель, двери за собой закрывай.

- Выйди на место сбора и доложись для переклички.

- Встреть пожарных: что и где горит, есть ли люди, где опасные вещества, что уже сделано.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; применять открытый огонь; проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска;

— загромождать проходы, эвакуационные выходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и гидрантам;

— хранить ЛВЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли и баллоны с газами вне оборудованных мест; хранить окислители вместе с горючими жидкостями;

— применять неисправные электроприборы, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями; сушить одежду на приборах и оборудовании;

— оставлять без присмотра включённое электрооборудование;

— накапливать в помещении промасленную ветошь (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения);

— отключать и выводить из работы пожарную сигнализацию, оповещение, пожаротушение, противодымную вентиляцию и газоанализаторы;

— тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй;

— входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наряда-допуска; входить в задымлённое помещение в одиночку;

— приближаться к нагретым или повреждённым акратофорам, баллонам и бутылкам с игристым вином;

— пользоваться лифтами при пожаре; прятаться в помещениях, шкафах и подвалах.

ТЕЛЕФОНЫ:

— Пожарная охрана (с мобильного): 101 — Единая служба экстренных вызовов: 112 — Скорая помощь: 103 — Ответственный за пожарную безопасность: ______________________ — Диспетчер (дежурный) Общества: ______________________ — Охрана (пост): ______________________ — Непосредственный руководитель: ______________________

Памятку получил: ______________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

# ПРИКАЗ

## об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов защиты

Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА»

г. __________ «» _______ 2026 г. № ______

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в соответствии с:

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (действуют до 31.12.2026 включительно), разделом XVIII (п. 392–394);

— приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

— Трудовым кодексом РФ (ст. 212, 214, 225), —

ПРИКАЗЫВАЮ:

## 1. Утвердить и ввести в действие

1.1. Общие положения, характеристику объектов защиты и нормативную базу (приложение 1 к настоящему приказу) — файл 00-obshchie-polozheniya.md.

1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты:

Инструкция № 1 — Административное здание (3 этажа). Файл 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 2 — Цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта). Файл 02-instruktsiya-2-ceh-vinomaterialov-i-vina.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 3 — Цех розлива. Файл 03-instruktsiya-3-ceh-rozliva.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 4 — Цех игристых вин. Файл 04-instruktsiya-4-ceh-igristyh-vin.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 5 — Склад готовой продукции. Файл 05-instruktsiya-5-sklad-gotovoy-produktsii.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 6 — Центральный материальный склад. Файл 06-instruktsiya-6-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

1.3. Инструкцию о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и порядке эвакуации людей для всех объектов защиты (приложение 2) — файл 07-poryadok-deystviy-pri-pozhare-i-evakuacii.md.

1.4. Формы журналов, нарядов-допусков и памятку работнику (приложение 3) — файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md.

## 2. Назначить ответственных

2.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ООО «ВК САТЕРА» — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

2.2. Ответственными за пожарную безопасность по объектам защиты — согласно п. 1.2 настоящего приказа.

2.3. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479):

- Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта защиты — Ф. И. О. ______________________.

- Организация спасения людей имеющимися силами и средствами — Ф. И. О. ______________________.

- Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (оповещения, пожаротушения, противодымной защиты) — Ф. И. О. ______________________.

- Отключение электроэнергии (кроме систем противопожарной защиты), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов и теплогенерирующих установок с температурой поверхности выше 90 °C — Ф. И. О. ______________________.

- Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции в аварийном и смежном помещениях — Ф. И. О. ______________________.

- Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Одновременно с тушением — организация эвакуации и защиты материальных ценностей — Ф. И. О. ______________________.

- Встреча подразделений пожарной охраны и помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу — Ф. И. О. ______________________.

- Сообщение подразделениям пожарной охраны сведений об опасных (взрывоопасных) веществах, хранящихся и применяемых на объекте, — Ф. И. О. ______________________.

- Информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и свойствах хранимых и применяемых веществ — Ф. И. О. ______________________.

2.4. Лицами, проводящими противопожарные инструктажи, назначить:

— Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ (документ об образовании / удостоверение о повышении квалификации по ДПП № __________ от __________);

— Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ (документ № __________ от __________).

2.5. Ответственным за ведение и хранение журналов по пожарной безопасности — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

## 3. Утвердить порядок обучения и инструктажей

3.1. Утвердить периодичность повторных противопожарных инструктажей:

— для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин, а также работников кладовой ЛВЖ центрального материального склада — не реже 1 раза в 6 месяцев (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ);

— для работников административного здания, склада готовой продукции, центрального материального склада (кроме работников кладовой ЛВЖ), а также остальных подразделений — не реже 1 раза в год.

3.2. Установить, что вводный и первичный инструктажи проводятся в сроки, установленные приложением № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120: вводный — до начала трудовой (служебной) деятельности; первичный — до допуска к самостоятельной работе.

3.3. Утвердить, что обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности проходят лица, отнесённые к категориям, установленным приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в том числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи). Понятие «пожарно-технический минимум» из регулирования исключено.

3.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ (п. 3 ППР № 1479).

3.5. Практические тренировки по эвакуации проводить не реже 1 раза в полугодие с участием всех работников, с записью в журнале и составлением акта.

## 4. Утвердить противопожарный режим

4.1. Утвердить места для курения на объектах защиты: — административное здание — ______________________; — цех виноматериалов и вина — ______________________; — цех розлива — ______________________; — цех игристых вин — ______________________; — склад готовой продукции — ______________________; — центральный материальный склад — ______________________.

4.2. Курение во всех иных местах, в том числе в производственных, складских, вспомогательных и административных помещениях, а также на расстоянии менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов, запретить.

4.3. Утвердить места проведения огневых работ: ______________________ (сварочный пост, мастерская, ремонтная зона). Во всех иных местах огневые работы проводить только по наряду-допуску.

4.4. Запретить проведение газоопасных работ (вход в резервуары, акратофоры, буты, бочки, подвалы, приямки, колодцы) без наряда-допуска и газоанализа.

4.5. Утвердить перечень оборудования, которое по технологии должно работать круглосуточно и не отключается при пожаре: ______________________ (перечень представляет главный технолог, согласовывается с главным энергетиком).

4.6. Утвердить перечень помещений с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны (приложение 4 к настоящему приказу) — на основании расчёта по СП 12.13130.

## 5. Организовать содержание систем и средств пожаротушения

5.1. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности обеспечить: — оснащение объектов огнетушителями по нормам приложений № 1 и 2 к ППР № 1479 с ведением журнала учёта; — проверку пожарных кранов 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; — техническое обслуживание систем противопожарной защиты по договору со специализированной организацией не реже 1 раза в квартал, проверку работоспособности — 1 раз в месяц; — очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта; — проверку состояния огнезащитной обработки — 1 раз в год с актом; — осмотр пожарных лестниц и ограждений кровли — 1 раз в год, испытание — 1 раз в 5 лет; — поверку и калибровку газоанализаторов — не реже 1 раза в 6 месяцев; — проверку аварийного освещения и указателей «Выход» — 1 раз в месяц.

5.2. Главному энергетику обеспечить исправность электроустановок, заземления и молниезащиты, проверку — 1 раз в год.

5.3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе обеспечить содержание территории, проездов, подъездов к зданиям и пожарным гидрантам, а также вывоз горючих отходов.

## 6. Контроль исполнения

6.1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за обеспечение пожарной безопасности ООО «ВК САТЕРА».

6.2. Специалисту по охране труда обеспечить методическое сопровождение, контроль своевременности инструктажей (совместно с отделом кадров) и актуализацию документов при изменении нормативных правовых актов, в том числе не позднее 30 дней после принятия новой редакции Правил противопожарного режима (после 31.12.2026).

6.3. Руководителям структурных подразделений обеспечить изучение инструкций под подпись и неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности на рабочих местах.

Директор ООО «ВК САТЕРА» _________________ /______________________/

М. П.

С приказом ознакомлены:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный механик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха виноматериалов и вина _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха розлива _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха игристых вин _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Кладовщик склада готовой продукции _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Кладовщик центрального материального склада _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник отдела кадров _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.