# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО «ВК САТЕРА»

## Общие положения, характеристика объектов защиты, нормативная база

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА» (далее — ООО «ВК САТЕРА», Общество) Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта); цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад Структурные подразделения: 14 (административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС, цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склад готовой продукции, центральный материальный склад, отдел главного энергетика, отдел главного механика, хозяйственная служба) Численность: 90 человек по 53 должностям Форма изложения: текстовая (без таблиц) — заголовки, нумерованные и маркированные списки Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

1.1. Настоящий комплект разработан в целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» и устанавливает требования, обязательные для всех работников Общества, а также для лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты (работников подрядных организаций, лиц по гражданско-правовым договорам, командированных, практикантов).

1.2. В состав комплекта входят:

- Настоящие Общие положения (файл 00-obshchie-polozheniya.md).

- Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности для административного здания (файл 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md).

- Инструкция № 2 о мерах пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина (файл 02-instruktsiya-2-ceh-vinomaterialov-i-vina.md).

- Инструкция № 3 о мерах пожарной безопасности для цеха розлива (файл 03-instruktsiya-3-ceh-rozliva.md).

- Инструкция № 4 о мерах пожарной безопасности для цеха игристых вин (файл 04-instruktsiya-4-ceh-igristyh-vin.md).

- Инструкция № 5 о мерах пожарной безопасности для склада готовой продукции (файл 05-instruktsiya-5-sklad-gotovoy-produktsii.md).

- Инструкция № 6 о мерах пожарной безопасности для центрального материального склада (файл 06-instruktsiya-6-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md).

- Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и порядке эвакуации людей (файл 07-poryadok-deystviy-pri-pozhare-i-evakuacii.md).

- Формы журналов, нарядов-допусков и памятка работнику (файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md).

- Приказ об утверждении инструкций и назначении ответственных (файл 09-prikaz-ob-utverzhdenii-instruktsiy.md).

1.3. Содержание каждой инструкции соответствует требованиям п. 393 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, далее — ППР № 1479) и включает все обязательные разделы: порядок содержания территории, зданий и помещений; мероприятия при эксплуатации оборудования и проведении пожароопасных работ; порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ; порядок осмотра и закрытия помещений; вопросы курения, открытого огня, проезда транспорта и огневых работ; порядок сбора и удаления горючих веществ и спецодежды; допустимое количество сырья и продукции; порядок и периодичность уборки; предельные показания контрольно-измерительных приборов; обязанности и действия работников при пожаре; перечень ответственных должностных лиц; порядок и сроки обучения.

1.4. Инструкции вывешиваются (хранятся) на объектах защиты в доступных местах, выдаются работникам под подпись и изучаются в объёме, относящемся к рабочему месту конкретного работника.

## 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» — обязанности организаций и граждан (ст. 34), ответственность.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5), классификация пожаров (ст. 8), пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты (ст. 27).

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» — действует до 31.12.2026 включительно. Применяются: п. 3 (обязательность обучения до допуска к работе), п. 9 (тренировки по эвакуации), п. 12 (маркировка категории помещения и класса зоны на дверях), п. 13 (огнезащитная обработка), п. 14 (курение и открытый огонь), п. 17 (пожарные лестницы), п. 43 (очистка вентиляционных систем), раздел IV (здания для проживания людей), раздел XVIII (п. 392–394), раздел XIX и приложения № 1, 2 (нормы оснащения огнетушителями).

Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 — вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031. Определяет порядок, виды и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа (приложение № 1), требования к содержанию программ (приложение № 2), порядок утверждения и согласования (приложение № 3), категории лиц, обучающихся по дополнительным профессиональным программам (приложение № 4). Согласование программ и инструкций с органами ГПН не требуется.

Не применяются с 01.09.2025: приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645. Понятие «пожарно-технический минимум» исключено.

Трудовой кодекс РФ: ст. 212, 225 — обязанности работодателя по обучению; ст. 214 — обязанности работника; ст. 219 — права работника; ст. 379 — отказ от работы при возникновении опасности.

СП 12.13130 — определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; СП 1.13130, 2.13130, 3.13130, 4.13130, 5.13130, 6.13130, 7.13130, 10.13130 — эвакуационные пути, системы защиты; ПУЭ (гл. 7.3) — классы взрывоопасных и пожароопасных зон; ГОСТ 12.1.044-89 — ЛВЖ и ГЖ; ГОСТ 12.1.004-91; СанПиН 1.2.3685-21 — ПДК вредных веществ.

Ответственность: КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 (размеры санкций — [ПРОВЕРИТЬ по действующей редакции]).

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

Объект № 1. Административное здание. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Категория помещений — В4 / Д (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130). Класс зоны — П-IIа. Пожарная нагрузка: бумага, мебель, отделка, оргтехника, серверное оборудование. Классы пожара: A, E. Работники: административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС.

Объект № 2. Цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта). Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа. Пожарная нагрузка: виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, SO₂, дубовые бочки, моющие и дезинфицирующие средства. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 3. Цех розлива. Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа / П-IIа. Пожарная нагрузка: вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная тара, стрейч-плёнка, деревянные паллеты, термоусадочный тоннель. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 4. Цех игристых вин. Класс Ф5.1. Категория — Б. Класс зоны — В-Iа. Пожарная нагрузка: вино, тиражная смесь, экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, акратофоры, бутылки с игристым вином под давлением, картон. Классы пожара: A, B, E.

Объект № 5. Склад готовой продукции. Класс Ф5.2. Категория — В. Класс зоны — П-IIа. Пожарная нагрузка: картон, коробки, этикетки, гофротара, деревянные паллеты, полимерная плёнка, готовая продукция в картонной упаковке. Класс пожара: A.

Объект № 6. Центральный материальный склад. Класс Ф5.2. Категория — В, участок (кладовая) ЛВЖ и ЛКМ — А/Б. Класс зоны — П-IIа, в кладовой ЛВЖ — по расчёту. Пожарная нагрузка: упаковка, резинотехнические изделия, пластмассы, запасные части; отдельно — лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы, окислители. Классы пожара: A, B.

Требование. Категории помещений, зданий и наружных установок, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон определяются расчётом по СП 12.13130, приводятся в проектной документации и в декларации пожарной безопасности. На дверях помещений производственного и складского назначения размещается маркировка с указанием категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

## 4. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр. Относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, температура самовоспламенения около 360–400 °C, концентрационные пределы распространения пламени паров этанола 3,6–17,7 % об. Значения уточняются по протоколу испытаний и паспорту безопасности конкретной продукции. Оборот этилового спирта в Обществе отсутствует [ПРОВЕРИТЬ].

Диоксид углерода (CO₂). Не горюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, внутри ёмкостей, у пола, вытесняет кислород. ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³; опасно снижение объёмной доли кислорода ниже 19 %. Основная опасность — удушье.

Диоксид серы (SO₂). Токсичен, применяется при сульфитации, выделяется при брожении и мойке ёмкостей; ПДК — по СанПиН 1.2.3685-21; контроль — газоанализатором.

Картон, бумага, коробки, этикетки, дерево. Легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, склонны к тлению; скрытый очаг в глубине штабеля способен сохраняться 1–3 часа с последующим переходом в пламенное горение.

Полимерные материалы (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, полимерная тара). Горючи, при горении выделяют плотный токсичный дым; при горении поливинилхлорида — хлористый водород.

Лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли. ЛВЖ и горючие аэрозоли; при нагреве аэрозольный баллон разрывается.

Баллоны с газами (пропан, кислород, CO₂). При нагреве — рост давления, разрыв, при утечке горючего газа — образование взрывоопасной смеси.

Аккумуляторы. Свинцово-кислотные при зарядке выделяют водород; литий-ионные при повреждении разогреваются, выделяют токсичный дым, склонны к повторному возгоранию.

Сосуды и бутылки под давлением. Бутылки с игристым вином — до 0,5–0,7 МПа; акратофоры и резервуары — по паспорту оборудования. При нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла — разрыв с выбросом жидкости и CO₂, разлётом осколков.

Моющие и дезинфицирующие средства. Часть составов горюча; при смешивании хлорсодержащих средств с кислотами или аммиаком выделяется хлор. Хранятся раздельно по группам совместимости.

Классы пожаров и средства тушения.

— Класс A (картон, дерево, текстиль): вода, пена, порошок. — Класс B (вино, ликёр, масла, растворители): спиртостойкая пена (AR, AFFF-AR), порошок, песок, покрывало; компактная струя воды запрещена. — Класс C (горючие газы): прекратить подачу газа, порошок, охлаждение оборудования. — Класс D (металлы): на объектах Общества, как правило, отсутствует. — Класс E (электроустановки под напряжением): порошок, CO₂; вода и пена — только после снятия напряжения.

Важно. Вино и виноматериалы — водорастворимые (полярные) жидкости, на которых обычная воздушно-механическая пена разрушается. Для тушения применяются спиртостойкие пенные составы, порошковые огнетушители, песок, покрывало, допустима распылённая вода.

## 5. ОБЩИЕ ЗАПРЕТЫ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

- Курить вне мест, определённых приказом руководителя и обозначенных знаком.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Проводить огневые работы (сварка, резка, пайка) без наряда-допуска.

- Загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам, гидрантам и ручным пожарным извещателям.

- Снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, демонтировать доводчики, отключать систему разблокировки турникетов.

- Хранить ЛВЖ, горючие жидкости, аэрозоли, баллоны с газами и аккумуляторы вне оборудованных мест и сверх установленных норм.

- Хранить совместно несовместимые вещества: окислители (перекись водорода, перманганат калия) — с горючими жидкостями и аэрозолями; кислоты — со щелочами.

- Эксплуатировать неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми защитными колпаками.

- Сушить одежду и материалы на нагревательных приборах и технологическом оборудовании.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, кроме оборудования, работающего по утверждённому регламенту непрерывного цикла (перечень утверждается главным технологом).

- Накапливать в помещениях промасленную ветошь и горючие отходы: более 1 кг — только в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой вне помещения.

- Сжигать отходы, тару и мусор на территории Общества.

- Отключать и выводить из работы автоматическую пожарную сигнализацию, оповещение, установки пожаротушения, противодымную вентиляцию, аварийное освещение и газоанализаторы.

- Применять для уборки и мытья помещений легковоспламеняющиеся жидкости, не предусмотренные технологической документацией.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

## 6. ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖИ И ТРЕНИРОВКИ

- Вводный противопожарный инструктаж — до начала трудовой (служебной) деятельности, со всеми вновь принимаемыми (в том числе временно), командированными, прикомандированными, практикантами, работниками подрядных организаций.

- Первичный инструктаж на рабочем месте — до допуска к самостоятельной работе, по инструкции конкретного объекта защиты, с практическим показом применения огнетушителей, эвакуации и оказания помощи.

- Повторный инструктаж: — для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ); — для остальных работников — не реже 1 раза в год [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу МЧС России № 1120].

- Внеплановый инструктаж — при изменении нормативных правовых актов, технологии, оборудования, после пожара или аварии, по предписанию ГПН, при перерывах в работе.

- Целевой инструктаж — перед выполнением разовых пожароопасных и огневых работ по наряду-допуску.

- Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности — для категорий лиц, установленных приложением № 4 к приказу МЧС России № 1120: в их числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи. Понятие пожарно-технического минимума не применяется.

- Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие, с участием всех работников.

- Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, запрещён (п. 3 ППР № 1479).

## 7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Огнетушители: визуальный осмотр — 1 раз в квартал; техническое обслуживание и перезарядка — по паспорту, не реже 1 раза в год; гидравлическое испытание баллона — 1 раз в 5 лет.

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода: проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год.

- Автоматические системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита): техническое обслуживание — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

- Аварийное (эвакуационное) освещение и указатели «Выход»: проверка — 1 раз в месяц.

- Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отложений — 1 раз в год с составлением акта.

- Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) конструкций и тканей — 1 раз в год с составлением акта.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли: осмотр — 1 раз в год, испытание — 1 раз в 5 лет.

- Газоанализаторы: поверка и калибровка — по паспорту, не реже 1 раза в 6 месяцев.

- Заземление устройств и молниезащита: проверка — 1 раз в год.

- Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

- Проверка знаний требований пожарной безопасности у ответственных лиц — по программе ДПП.

## 8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

- Общее руководство, утверждение документов и финансирование — директор ООО «ВК САТЕРА».

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в Обществе — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

- Ответственные за пожарную безопасность по объектам защиты: — административное здание — Ф. И. О. ______________________; — цех виноматериалов и вина — Ф. И. О. ______________________; — цех розлива — Ф. И. О. ______________________; — цех игристых вин — Ф. И. О. ______________________; — склад готовой продукции — Ф. И. О. ______________________; — центральный материальный склад — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за сообщение о пожаре в пожарную охрану, оповещение руководства и дежурных служб — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за организацию спасения людей — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за отключение электроэнергии, остановку оборудования и вентиляции — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за прекращение работ и удаление людей из опасной зоны — Ф. И. О. ______________________.

- Руководитель тушения пожара до прибытия подразделений пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Ответственный за эвакуацию и защиту материальных ценностей — Ф. И. О. ______________________.

- Лица, проводящие противопожарные инструктажи, — Ф. И. О. ______________________, ______________________ (приказ от «» _______ 2026 г. № ______).

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Дисциплинарная (ст. 192, 193, 81 ТК РФ) — замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям за непрохождение инструктажа, курение в неустановленном месте, загромождение путей эвакуации, отключение систем пожарной автоматики.

- Административная (ст. 20.4 КоАП РФ) — предупреждение или административный штраф; размеры санкций уточняются по действующей редакции [ПРОВЕРИТЬ].

- Уголовная (ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности; ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть).

- Материальная (ст. 238, 241 ТК РФ) — возмещение прямого действительного ущерба.

Общие положения разработаны на основании ПП РФ № 1479 (действуют до 31.12.2026), приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ФЗ № 69-ФЗ и ФЗ № 123-ФЗ с учётом специфики ООО «ВК САТЕРА». Изложены в текстовой форме — без таблиц.