# ИНСТРУКЦИЯ № 1

## о мерах пожарной безопасности для административного здания ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: административное здание (3 этажа) Подразделения: административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.3 Категория помещений: В4 / Д (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа Классы пожара: A, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для административного здания ООО «ВК САТЕРА» и является обязательной для всех работников, постоянно или временно находящихся в здании, а также для посетителей в части, их касающейся, и для работников подрядных организаций, выполняющих работы в здании.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 и правилами эксплуатации электроустановок.

1.3. Работник обязан изучить настоящую Инструкцию в части, относящейся к его рабочему месту, и строго её соблюдать. Незнание Инструкции не освобождает от ответственности.

1.4. В здании размещаются рабочие помещения подразделений, кабинеты руководителей, серверная (помещение с ИБП), архив, помещения производственной лаборатории, пост ЕГАИС, санитарно-бытовые помещения.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Пожарная нагрузка: бумага и документы, мебель, отделочные материалы, ковровые покрытия, оргтехника, серверное и сетевое оборудование, источники бесперебойного питания.

2.2. Основные источники зажигания: перегрузка электросети и неисправная электропроводка; самодельные удлинители и тройники; неисправная оргтехника; электронагревательные приборы (кипятильники, чайники, обогреватели); курение в неустановленных местах; проведение огневых работ без наряда-допуска.

2.3. Особенности развития пожара: быстрое распространение огня по отделочным материалам и мебели; интенсивное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию; наличие горящих полимеров (оргтехника, кабели) с выделением токсичных продуктов; возможное отключение электроэнергии и выход из строя лифтов.

2.4. Специфические опасности: — серверная и помещение с ИБП — свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы: при зарядке выделяется водород, при повреждении Li-ion аккумулятора — разогрев и повторное возгорание; — архив — высокая пожарная нагрузка на единицу площади, скрытое горение внутри стеллажей; — производственная лаборатория — наличие реактивов, спиртовок (при наличии), электронагревательных приборов, вытяжных шкафов; — пост ЕГАИС — непрерывно работающее оборудование и системы связи.

2.5. Класс пожара A — горение твёрдых материалов; класс E — горение электроустановок под напряжением.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (запах дыма или гари, дым, пламя, нагрев корпусов приборов, срабатывание пожарной сигнализации) работник обязан:

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес здания, этаж и номер помещения, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества или оборудование находятся рядом (аккумуляторы, реактивы, серверное оборудование), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить о пожаре непосредственному руководителю, ответственному за пожарную безопасность, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие систему оповещения, громко предупредить находящихся рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и турникеты, убедиться, что путь наружу свободен.

- Отключить оргтехнику и электрооборудование своего рабочего места (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи).

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: класс A — водный, пенный или порошковый огнетушитель; класс E — порошковый или углекислотный огнетушитель.

- Эвакуировать документы и материальные ценности — только при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- При угрозе жизни немедленно покинуть здание по маршруту плана эвакуации, не пользуясь лифтами, закрыв за собой двери.

- Прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться руководителю эвакуации для переклички.

- Встретить пожарную охрану и сообщить: что и где горит, есть ли люди, где находятся серверная, архив, лаборатория и электрощитовая, какие опасные вещества есть в здании, что сделано.

3.2. Запрещается при пожаре: пользоваться лифтами; прятаться в кабинетах, шкафах, подвалах; тушить водой электроустановки под напряжением; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без средств защиты органов дыхания и в одиночку; возвращаться в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, коридоры, лестничные клетки, тамбуры, холлы должны быть постоянно свободны. Запрещается загромождать их мебелью, оборудованием, коробками, документами, строительными материалами и уборочным инвентарём.

4.2. Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания, не запираться на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри; турникеты оборудуются системой разблокировки, при пожаре разблокирование обязательно.

4.3. Планы (схемы) эвакуации вывешиваются на каждом этаже на видных местах; указатели «Выход», знаки пожарной безопасности и аварийное освещение должны быть исправны и не закрываться предметами интерьера и объявлениями.

4.4. Чердаки, подвалы, технические помещения, электрощитовая и серверная должны быть закрыты на замок; доступ в них имеют только ответственные лица. Хранение горючих материалов в этих помещениях запрещено.

4.5. Подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и ручным пожарным извещателям должны быть свободны; расстояние от оборудования и мебели до средств пожаротушения — не менее установленного проектом, но обеспечивающее свободный доступ.

4.6. Территория у здания: проезды, подъезды и пожарные гидранты должны быть свободны для проезда пожарной техники; парковка автомобилей на крышках колодцев гидрантов и на путях подъезда запрещена.

4.7. Курение в здании запрещено полностью; место для курения определено приказом и расположено на расстоянии не менее 10 м от здания: ______________________.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование и оргтехника эксплуатируются в соответствии с технической документацией; розетки, выключатели, удлинители должны быть исправны, без сколов и следов нагрева.

5.2. Запрещается: — применять самодельные удлинители, скрутки, электронагревательные приборы с повреждённой изоляцией; — включать в одну розетку одновременно приборы суммарной мощностью, превышающей допустимую (перегрузка); — оставлять без присмотра включённые кипятильники, чайники, обогреватели и другие нагревательные приборы; — сушить одежду и бумагу на отопительных приборах и оргтехнике; — закрывать вентиляционные отверстия оргтехники и системных блоков; — применять светильники со снятыми защитными колпаками (рассеивателями).

5.3. В серверной и помещении с ИБП: обеспечивается свободный доступ к оборудованию, контроль температуры и вентиляции; аккумуляторы осматриваются на предмет вздутия, подтёков и повреждений; при обнаружении дефектов оборудование отключается главному энергетику.

5.4. В производственной лаборатории: электронагревательные приборы (плитки, бани, термостаты) применяются только на негорючих подставках и под наблюдением; реактивы хранятся в отдельном шкафу по группам совместимости; вытяжные шкафы очищаются по графику, не реже 1 раза в год, с записью в журнале (актом).

5.5. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с применением открытого огня) проводятся только по наряду-допуску: место работ освобождается от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, обеспечивается не менее чем двумя огнетушителями, после окончания работ место осматривается и контролируется не менее 4 часов.

5.6. По окончании рабочего дня всё электрооборудование отключается, за исключением оборудования, которое по технологии должно работать круглосуточно (перечень утверждается главным энергетиком и вывешивается в электрощитовой).

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. В административном здании запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, аэрозоли, баллоны с газами, пиротехнические изделия, за исключением:

— моющих и чистящих средств в объёме не более __________ л, в заводской упаковке, в специально отведённом месте (помещение уборочного инвентаря), отдельно от пищевых продуктов; — реактивов производственной лаборатории — в количествах, не превышающих сменную потребность, в шкафу для реактивов, раздельно по группам совместимости (кислоты отдельно от щелочей и органических растворителей); — картриджей для оргтехники — не более __________ шт. в помещении склада расходных материалов.

6.2. Бумага, картон, документы хранятся в шкафах и на стеллажах; накапливание макулатуры в рабочих помещениях не допускается — вывозится не реже 1 раза в неделю.

6.3. Архив комплектуется металлическими стеллажами; проходы между стеллажами — не менее 1 м; хранение документов вплотную к светильникам и на путях эвакуации запрещено; расстояние от светильников до хранимых материалов — не менее 0,5 м.

6.4. Транспортировка реактивов и расходных материалов внутри здания производится в закрытой таре, в объёме не более __________ л за один раз, с использованием исправной тары.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

7.1. По окончании рабочего дня ответственный по этажу (дежурный, уборщик, старший по кабинету — назначается приказом) обязан:

- Осмотреть помещения этажа.

- Отключить электрооборудование, оргтехнику, освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и оборудования непрерывного цикла).

- Удалить горючие отходы (макулатуру, упаковку) в металлические контейнеры на площадке сбора отходов.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания (непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов).

- Закрыть окна, форточки, двери.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

- Сообщить ответственному за пожарную безопасность объекта об окончании осмотра.

7.2. При обнаружении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, делается запись в журнале и сообщается руководителю подразделения и ответственному за пожарную безопасность.

7.3. Запрещается оставлять без присмотра включённые электронагревательные приборы, а также оставлять ключи от помещений в незапертых местах.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в здании запрещено. Место для курения: ______________________, оборудовано знаком «Место курения», урной (негорючей) и ёмкостью с водой или песком, расположено на расстоянии не менее 10 м от здания.

8.2. Применение открытого огня (свечи, спички, зажигалки для хозяйственных целей, факелы), пиротехники в здании запрещено.

8.3. Проезд транспорта: к зданию обеспечивается свободный подъезд пожарной техники; стоянка личного и служебного транспорта — только на оборудованной стоянке, не препятствуя проезду и подъезду к гидрантам.

8.4. Огневые работы в здании проводятся в исключительных случаях по наряду-допуску, в нерабочее время или с согласия ответственного за пожарную безопасность, с выполнением требований п. 5.5 настоящей Инструкции.

8.5. Ответственные за проведение огневых работ: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Макулатура, картон, упаковка собираются в металлические контейнеры (или в негорючие ёмкости) и удаляются из здания не реже 1 раза в неделю, а при накоплении — немедленно.

9.2. Запрещается складировать горючие отходы в коридорах, на лестничных клетках, в тамбурах, под лестницами, в подвальных и чердачных помещениях.

9.3. Отработанные люминесцентные лампы, батарейки и аккумуляторы собираются отдельно в закрытые ёмкости и передаются на утилизацию по договору; выбрасывать их в обычные контейнеры запрещено.

9.4. Спецодежда и спецобувь (при наличии у отдельных категорий работников) хранятся в индивидуальных шкафах в гардеробной; промасленная спецодежда хранится отдельно — в металлическом шкафу, не более 1 кг в помещении.

9.5. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении (шкафу); ветошь после уборки — в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой, удаляется по окончании смены.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В рабочих помещениях одновременно допускается хранение:

— бумаги и документов — не более __________ кг на рабочее место (в шкафах и на стеллажах); — расходных материалов для оргтехники (бумага, картриджи) — не более __________ кг в помещении склада расходных материалов; — моющих и чистящих средств — не более __________ л в помещении уборочного инвентаря; — реактивов в лаборатории — не более сменной потребности, ______ л горючих жидкостей в шкафу для реактивов.

10.2. Единовременное количество людей в помещениях определяется проектной документацией и планом эвакуации; превышение установленной вместимости (в том числе при проведении собраний) не допускается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Влажная уборка рабочих помещений — ежедневно по окончании работы. 11.2. Уборка коридоров, лестничных клеток, холлов — ежедневно; генеральная уборка — не реже 1 раза в месяц. 11.3. Очистка вентиляционных решёток и фильтров кондиционеров — не реже 1 раза в квартал; очистка вентиляционных камер и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.4. Удаление макулатуры — не реже 1 раза в неделю. 11.5. Промасленная ветошь и спецодежда — в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой, удаление из помещения по окончании смены; хранение в помещении более 1 кг не допускается. 11.6. Очистка от пыли электрооборудования и оргтехники — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Электрощитовая: показания амперметров и вольтметров не должны превышать номинальных значений, указанных на приборе и в проектной документации; при превышении — немедленно сообщить главному энергетику.

12.2. Температура корпусов системных блоков, ИБП, серверного оборудования — не выше значений, установленных технической документацией; при перегреве — отключить и вызвать специалиста.

12.3. Температура поверхности электронагревательных приборов и светильников — в пределах паспортных значений; перегрев, запах горелой изоляции, искрение — основание для немедленного отключения прибора.

12.4. В лаборатории: показания термостатов, термометров, манометров — в пределах, установленных методиками; превышение предельных значений — основание для отключения прибора и сообщения заведующему лабораторией.

12.5. Запрещается эксплуатировать приборы с неисправными или неповеренными контрольно-измерительными приборами.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Здание оснащается первичными средствами пожаротушения по нормам приложений № 1 и 2 к ППР № 1479 (расчёт уточняется при вводе в действие).

13.2. Огнетушители: — порошковые ОП-4(з) / ОП-5(з) — классы A, B, C, E: коридоры этажей, у лестничных клеток, электрощитовая, серверная, архив — ______ шт.; — углекислотные ОУ-5 — классы B, E: серверная, электрощитовая, лаборатория — ______ шт.; — водные ОВЭ-6(з) — класс A: коридоры, холлы — ______ шт.

13.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (Ø 50/65 мм, рукав 10/20 м, ствол) — шкафы ПК на этажах: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.4. Пожарный инвентарь (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) — на пожарном щите ЩП, у поста охраны: ______ компл.

13.5. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); противодымная защита (при наличии); аварийное (эвакуационное) освещение. Техническое обслуживание — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

13.6. Для помещений с электроустановками (серверная, электрощитовая, лаборатория) применяются порошковые и углекислотные огнетушители; применение воды и пенных огнетушителей до снятия напряжения запрещено.

13.7. Работник обязан знать места размещения огнетушителей, пожарных кранов и кнопок ИПР на своём этаже и уметь ими пользоваться.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники проходят вводный (до начала работы), первичный на рабочем месте (до допуска к самостоятельной работе, с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный (не реже 1 раза в год), внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за пожарную безопасность проходят обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по отработке плана эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; участие обязательно.

14.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, запрещён.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в здании и на расстоянии менее 10 м от него.

- Загромождать эвакуационные пути, выходы, коридоры, лестничные клетки, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, свечи, пиротехнику.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест.

- Применять электронагревательные приборы вне установленных мест и оставлять их без присмотра.

- Применять самодельные удлинители, скрутки, светильники со снятыми колпаками.

- Оставлять без присмотра включённую оргтехнику в конце рабочего дня (кроме оборудования непрерывного цикла).

- Накапливать макулатуру и горючие отходы в рабочих помещениях.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийное освещение.

- Запирать на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри, двери эвакуационных выходов.

- Хранить реактивы и моющие средства вне отведённых мест и без разделения по группам совместимости.

- Пользоваться лифтами при пожаре.

- Производить огневые работы без наряда-допуска.

- Хранить личные вещи и мебель в электрощитовой, серверной и вентиляционных камерах.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Непрохождение противопожарного инструктажа и обучения является дисциплинарным проступком и основанием для недопуска к работе.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

С инструкцией ознакомлены: лист ознакомления — файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md, раздел 5.