# ИНСТРУКЦИЯ № 2

## о мерах пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта) Подразделение: цех виноматериалов и вина (13 человек: начальник цеха, винодел-технолог — 2, винодел, технолог, мастер цеха — обработчик виноматериалов и вина, купажист — 7) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха виноматериалов и вина ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для всех работников цеха, а также для работников подрядных организаций, командированных лиц и практикантов, находящихся в цехе.

1.2. В состав цеха входят: бродильное отделение, резервуарный парк, насосная (участок перекачки), участок обработки и купажирования, склад бочек, участок мойки (CIP-мойка), холодильная станция, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130.

1.4. Работник обязан изучить Инструкцию в части своего рабочего места и строго её соблюдать; при необходимости — пройти дополнительный инструктаж по конкретному участку.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Виноматериалы и вино — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, концентрационные пределы распространения пламени паров этанола 3,6–17,7 % об.

2.2. Диоксид углерода (CO₂) выделяется при брожении: не горюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, у пола, в ёмкостях, вытесняет кислород. ПДК — 9 000 мг/м³; опасно снижение O₂ ниже 19 % объёмных.

2.3. Диоксид серы (SO₂) применяется при сульфитации: токсичен, ПДК по СанПиН 1.2.3685-21.

2.4. Дубовые бочки — горючий материал; при высыхании и нагреве легко воспламеняются; при хранении пустых бочек вне помещений исключается их перегрев и воздействие источников зажигания.

2.5. Моющие и дезинфицирующие средства (щёлочи — гидроксид натрия; кислоты; хлорсодержащие составы): часть горюча, при смешивании возможно выделение тепла, газов и хлора.

2.6. Холодильная станция — хладагент (аммиак или фреон), компрессорное оборудование и масло: при разгерметизации — токсичная и пожароопасная среда, масло — горючая жидкость.

2.7. Источники зажигания: искры электрооборудования, не соответствующего классу зоны; разряды статического электричества при перекачке; нагрев подшипников насосов; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши и отработанного фильтр-материала.

2.8. Классы пожара: A (древесина бочек, картон, упаковка), B (виноматериалы, вино, масла, растворители), E (электроустановки под напряжением).

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан:

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок, номер резервуара или агрегата, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества в зоне горения (виноматериалы как ЛВЖ, CO₂, SO₂, моющие средства, хладагент), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха (мастеру смены), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов; убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить оборудование: остановить насосы, линии перекачки и розлива, фильтрацию, термообработку; оборудование непрерывного цикла определяется перечнем, утверждённым главным технологом.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, пара, воды, моющих растворов, хладагента.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: виноматериалы и вино (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; дерево и картон (класс A) — вода, пена, порошок; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Эвакуировать из опасной зоны ёмкости с ЛВЖ, баллоны, тару с моющими средствами и материальные ценности — при отсутствии угрозы жизни.

- Привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, включить аварийную вентиляцию при выделении CO₂.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации, не пользуясь лифтами; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где резервуарный парк, где склады бочек и моющих средств, какие опасные вещества хранятся (виноматериалы ______ дал, CO₂, SO₂, хладагент ______ кг), что сделано.

3.2. Запрещается при пожаре: входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны видимого «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД, страховки и наряда-допуска; приближаться к нагретым резервуарам и баллонам; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; пользоваться лифтами; прятаться в помещениях и за оборудованием.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, лестничные клетки и подступы к средствам пожаротушения должны быть постоянно свободны. Запрещается загромождать их бочками, тарой, паллетами, шлангами, оборудованием и готовой продукцией.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода и не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри.

4.3. На дверях помещений размещается маркировка с указанием категории помещения и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

4.4. Планы эвакуации вывешиваются на видных местах; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение содержатся в исправном состоянии и не закрываются.

4.5. Резервуарный парк, насосная, участок перекачки: оборудование и коммуникации заземлены; заземляющие устройства проверяются 1 раз в год; не допускается нахождение посторонних лиц.

4.6. Приямки, колодцы, подвалы и ёмкости закрыты крышками (люками) или ограждены; нахождение людей в них допускается только по наряду-допуску на газоопасные работы.

4.7. Аварийная вентиляция бродильного отделения и приямков должна быть исправна; проверка — не реже 1 раза в квартал.

4.8. Территория вокруг цеха содержится в чистоте: горючие отходы, выжимки, тара и паллеты хранятся на отведённых площадках; проезды для пожарной техники свободны.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны (В-Iа), установки — взрывозащищённые; применение оборудования в обычном исполнении в зоне класса В-Iа запрещено.

5.2. Перекачка виноматериалов производится при исправном заземлении: заземляющие проводники присоединяются до начала операций и отсоединяются после их завершения; запрещается перекачка при неисправном заземлении, при свободно падающей струе и при заполнении ёмкостей «под горлышко» без контроля.

5.3. Насосы и мешалки эксплуатируются с исправными уплотнениями; подшипниковые узлы не должны перегреваться; при появлении запаха горелой изоляции, искрения, вибрации или дыма оборудование останавливается и сообщается механику.

5.4. Бродильное отделение: контроль температуры брожения и давления; сброс CO₂ осуществляется через исправные гидрозатворы (шпунтовые аппараты); запрещается перекрывать или демонтировать их.

5.5. Мойка (CIP-мойка): применение моющих растворов в соответствии с технологической инструкцией; запрещается смешивать хлорсодержащие средства с кислотами и аммиаком; ёмкости перед проведением работ внутри промываются, пропариваются (при наличии) и проветриваются.

5.6. Холодильная станция: контроль давления и отсутствия утечек хладагента; при утечке аммиака — немедленно покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить главному энергетику и вызвать аварийную службу; работы по устранению утечки — только в СИЗОД.

5.7. Огневые работы (сварка, резка, пайка) — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, не менее двух огнетушителей, контроль места работ не менее 4 часов после окончания. Внутри ёмкостей из-под виноматериалов — только после освобождения, промывки, пропарки, проветривания и газоанализа (контроль O₂, паров этанола, CO₂).

5.8. Газоопасные работы (вход в резервуары, буты, бочки, подвалы, приямки, колодцы) — только по наряду-допуску, бригадой не менее двух человек, с газоанализом, в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим.

5.9. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей и светильников со снятыми защитными колпаками; сушка одежды и ветоши на оборудовании и нагревательных приборах запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Виноматериалы и вино хранятся в резервуарах, бутах и бочках, установленных по проекту, с исправной запорной арматурой и дыхательной арматурой; заполнение — не более ______ % объёма (по паспорту ёмкости).

6.2. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в отдельном помещении (шкафу) в заводской таре, раздельно по группам совместимости: кислоты отдельно от щелочей, хлорсодержащие — отдельно от кислот и аммиака. Количество — не более __________ л (сменная потребность __________ л).

6.3. Баллоны с CO₂ и SO₂ хранятся в специально отведённом месте, в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и вне зоны прямых солнечных лучей; пустые и наполненные баллоны хранятся раздельно и маркируются.

6.4. Масла и ГСМ хранятся в закрытой металлической таре в количестве не более __________ л, на поддоне, с запасом песка или сорбента.

6.5. Пустые бочки, паллеты, картон и полимерную тару хранят на отведённых площадках вне производственных помещений, штабелями, с соблюдением проходов и противопожарных разрывов.

6.6. Транспортировка виноматериалов внутри цеха — по утверждённым маршрутам, в закрытой таре (шланг с заземлением, автоцистерны и тележки в исправном состоянии); запрещается перевозка одновременно с несовместимыми веществами (окислителями, кислотами).

6.7. Запрещается хранение ЛВЖ в открытой таре, в таре без маркировки и в количествах, превышающих установленные нормы.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

7.1. По окончании смены мастер смены (начальник цеха, ответственный по участку) обязан:

- Осмотреть помещения цеха, участки перекачки, насосную, склад бочек, бродильное отделение.

- Проверить закрытие запорной арматуры на коммуникациях продукта, CO₂, SO₂, пара, воды и моющих растворов.

- Убедиться в отсутствии проливов виноматериалов: проливы удалить, место промыть и проветрить.

- Отключить электрооборудование, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Удалить горючие отходы, промасленную ветошь и фильтр-материал в металлические ящики вне помещения.

- Проверить исправность аварийной вентиляции и газоанализаторов.

- Закрыть двери, люки, крышки приямков и ёмкостей.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

7.2. При круглосуточной работе цеха осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале с указанием выявленных нарушений и принятых мер.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и на расстоянии менее 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________ (оборудовано знаком, негорючей урной, ёмкостью с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники на территории и в помещениях цеха запрещено.

8.3. Проезд транспорта: внутрицеховой транспорт (погрузчики, электротележки) эксплуатируется с исправным электрооборудованием, зарядка аккумуляторов — только на зарядной станции; проезды и выезды содержатся свободными; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску (п. 5.7, 5.8); ответственные за их проведение: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

8.5. Места проведения огневых работ определяются приказом; постоянные места (сварочный пост, мастерская) оборудуются негорючими экранами, вытяжкой и первичными средствами пожаротушения.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы виноматериалов немедленно убираются: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается водой и проветривается. Использованный сорбент удаляется в металлический контейнер вне помещения.

9.2. Виноградные выжимки, осадок, отработанный фильтр-материал (диатомит, картонные фильтры) собираются в закрытые контейнеры и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; хранение в производственных помещениях более смены запрещено (возможно самонагревание).

9.3. Промасленная ветошь, обтирочные материалы, использованные фильтры собираются только в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой; хранение в помещении более 1 кг не допускается; удаление — по окончании смены.

9.4. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах в гардеробной; загрязнённая виноматериалами, маслами и моющими средствами спецодежда — отдельно, в закрытых шкафах, и сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

9.5. Картон, плёнка, паллеты, использованная тара собираются в отведённых местах и вывозятся не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В производственных помещениях цеха одновременно допускается нахождение:

— виноматериалов и вина — в резервуарах и бутах по проекту, в таре (бочки, канистры, бутылки) — не более __________ дал; — моющих и дезинфицирующих средств — не более __________ л (сменная потребность); — масел и ГСМ — не более __________ л; — вспомогательных материалов (картон, плёнка, паллеты, пробка, этикетки) — не более __________ кг; — баллонов с CO₂ и SO₂ — не более __________ шт. в помещении хранения.

10.2. Хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах и проездах запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов — немедленно, по мере появления. 11.2. Влажная уборка производственных помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление выжимок, осадка и отработанного фильтр-материала из помещений — не реже 1 раза в смену. 11.4. Уборка горючей пыли с оборудования, коммуникаций, балок и светильников — не реже 1 раза в месяц. 11.5. Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.6. Удаление промасленной ветоши и спецодежды из помещений — по окончании смены; хранение более 1 кг в помещении запрещено. 11.7. Очистка от загрязнений электрооборудования, пультов управления и шкафов — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании, силами электромонтёра.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Газоанализаторы: содержание CO₂ — не выше ПДК 9 000 мг/м³; объёмная доля O₂ — не ниже 19 %; содержание паров этанола — не выше ______ % от нижнего концентрационного предела распространения пламени. При отклонении — прекратить работы, покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить начальнику цеха.

12.2. Термометры бродильных резервуаров: температура брожения — в пределах технологической карты (не выше ______ °C); превышение — корректировка охлаждения, сообщение технологу.

12.3. Манометры: давление в резервуарах и коммуникациях — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — остановить подачу, сбросить давление через гидрозатвор, сообщить механику.

12.4. Термометры подшипников насосов и электродвигателей: температура — не выше ______ °C (по паспорту); перегрев — остановка оборудования.

12.5. Манометры холодильной установки: давление нагнетания и всасывания — в паспортных пределах; при отклонении — остановка, вызов специалиста.

12.6. Электроизмерительные приборы: ток и напряжение — не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение, сообщение главному энергетику.

12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными контрольно-измерительными приборами запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители (количество и размещение — по расчёту согласно приложениям № 1 и 2 к ППР № 1479): — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B, в том числе виноматериалы) — бродильное отделение, насосная, участок перекачки, склад бочек: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у электрощитовой, у резервуарного парка, вдоль проходов: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОВП-100 — у резервуарного парка, в бродильном отделении: ______ шт.

13.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в цех, у резервуарного парка: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — на участке перекачки, в насосной: ______ шт.; песок должен быть сухим, без комьев.

13.5. Пожарная автоматика и системы защиты: автоматическая пожарная сигнализация с взрывозащищёнными извещателями по классу зоны; СОУЭ; противодымная и аварийная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход».

13.6. Средства индивидуальной защиты и контроля: стационарные и переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола) — поверка не реже 1 раза в 6 месяцев; СИЗОД (шланговые противогазы, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) — по числу работающих плюс резерв, проверка 1 раз в квартал.

13.7. Для тушения виноматериалов и вина (водорастворимых ЛВЖ) применяются спиртостойкие пенные составы (AR) и порошковые огнетушители; компактные струи воды не применять.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Понятие пожарно-технического минимума из регулирования исключено.

14.4. Работники, выполняющие газоопасные работы, работы в электроустановках и на сосудах под давлением, проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам с записью в журнале.

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.6. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования и к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Производить перекачку виноматериалов при неисправном или отключённом заземлении.

- Применять электрооборудование, не соответствующее классу зоны (не взрывозащищённое).

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы вне установленных мест, пиротехнику.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Входить в резервуары, буты, бочки, подвалы, приямки и колодцы без газоанализа, СИЗОД и наряда-допуска.

- Перекрывать, демонтировать или заглушать гидрозатворы (шпунтовые аппараты) бродильных ёмкостей.

- Хранить моющие средства, кислоты, щелочи и хлорсодержащие составы совместно и вне отведённого места.

- Смешивать моющие и дезинфицирующие средства, не предусмотренные технологической инструкцией.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Хранить ЛВЖ, масла, ГСМ, аэрозоли и баллоны вне установленных мест и сверх норм.

- Накапливать в помещениях выжимки, осадок, отработанный фильтр-материал и промасленную ветошь (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения).

- Применять воду компактной струёй для тушения виноматериалов и электроустановок под напряжением.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийную вентиляцию, газоанализаторы.

- Эксплуатировать оборудование с неисправными КИП, уплотнениями и подшипниками.

- Оставлять без присмотра работающие насосы и оборудование, кроме работающего по утверждённому регламенту непрерывного цикла.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: проведение огневых и газоопасных работ без наряда-допуска; отключение систем противопожарной защиты и газоанализаторов; допуск к работе необученных лиц.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.