# ИНСТРУКЦИЯ № 3

## о мерах пожарной безопасности для цеха розлива ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех розлива Подразделение: цех розлива (21 человек: начальник цеха, начальник смены, старший оператор линии розлива, оператор линии розлива — 18) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха розлива ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для всех работников цеха, работников подрядных организаций, командированных лиц и практикантов.

1.2. К цеху относятся: участок приёма и мойки бутылок, линия розлива, участок укупорки, этикетировочные машины, термоусадочный тоннель, участок упаковки в коробки и групповую упаковку, паллетирование, участок хранения материалов (картон, этикетки, пробка, бутылки), компрессорная, электрощитовая, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Вино — легковоспламеняющаяся жидкость: температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, область воспламенения паров этанола 3,6–17,7 % об. Проливы на линии розлива, у розливочных машин и в зоне налива — типичный источник горючей жидкости.

2.2. Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, склонны к тлению; скрытый очаг в стопе картона способен сохраняться 1–3 часа.

2.3. Полимерная тара, стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка — горючи, при горении выделяют плотный токсичный дым; при намотке плёнки на нагревательные элементы термотоннеля — типичная причина загорания.

2.4. Термоусадочный тоннель — источник повышенной температуры: перегрев, отказ терморегулятора, скопление обрезков плёнки на нагревателях.

2.5. Источники зажигания: искрение электрооборудования; статическое электричество при переливе и движении плёнки; перегрев приводов и подшипников; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши.

2.6. Дополнительные факторы: компрессорная (масло в компрессоре — горючая жидкость), зарядная станция погрузчиков (водород при зарядке, Li-ion аккумуляторы), растворители для мойки и промывки оборудования.

2.7. Классы пожара: A (картон, дерево, упаковка), B (вино, масла, растворители), E (электроустановки под напряжением).

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок (линия, тоннель, склад материалов), номер линии или агрегата, что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино как ЛВЖ, растворители, картон, аэрозоли), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха (начальнику смены), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие систему оповещения, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и турникеты, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить линию: нажать кнопку «Стоп» линии розлива, укупорки, этикетировки, упаковки, паллетирования, отключить термоусадочный тоннель.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: подачу продукта, CO₂, сжатого воздуха, воды, моющих растворов.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: вино (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; картон (класс A) — вода, пена, порошок с обязательной проливкой на всю глубину; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Эвакуировать из опасной зоны паллеты с продукцией, ёмкости с ЛВЖ, растворители и документацию — при отсутствии угрозы жизни.

- Привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние: убрать проливы, отключить нагреватели тоннеля, убрать обрезки плёнки, проветрить.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации, не пользуясь лифтами; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где склад картона и материалов, где компрессорная и электрощитовая, что сделано.

Запрещается при пожаре: пользоваться лифтами; прятаться в помещениях и за оборудованием; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без СИЗОД в одиночку; приближаться к нагретому оборудованию и аккумуляторам погрузчиков.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными. Запрещается загромождать их паллетами, коробками, бутылками, тарой и готовой продукцией.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода, не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри; турникеты разблокируются при пожаре.

4.3. На дверях помещений размещается маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

4.4. План эвакуации вывешен на видном месте; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты.

4.5. Термоусадочный тоннель осматривается перед каждой сменой: отсутствие обрезков плёнки и пыли на нагревателях, исправность терморегуляторов; результаты осмотра фиксируются в журнале.

4.6. Участок хранения материалов (картон, этикетки, пробка, бутылки) отделяется от производственного оборудования; штабели картона формируются с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

4.7. Компрессорная и электрощитовая содержатся закрытыми; хранение горючих материалов в них запрещено.

4.8. Территория вокруг цеха: проезды для пожарной техники свободны; пустая тара, паллеты и отходы хранятся на отведённых площадках.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны; в зоне класса В-Iа — взрывозащищённое.

5.2. Термоусадочный тоннель: температура — в пределах технологической карты, не выше ______ °C; терморегуляторы исправны и поверены; при отказе терморегулятора, появлении запаха горелой плёнки или дыма тоннель немедленно отключается.

5.3. Проливы вина убираются немедленно; скопление проливов под оборудованием не допускается; линия оснащается поддонами и отводами.

5.4. Розливочные и укупорочные машины: контроль состояния приводов, подшипников, ремней; при перегреве, запахе горелой изоляции, дыме — «Стоп» и вызов слесаря-ремонтника.

5.5. Компрессорная: контроль уровня и состояния масла, отсутствия утечек; промасленная ветошь — только в металлический ящик; осмотр — ежесменно.

5.6. Зарядная станция погрузчиков: зарядка — только на станции, при исправной вентиляции; запрещается курение и применение открытого огня; повреждённые аккумуляторы изолируются и выносятся на открытую площадку.

5.7. Растворители и моющие средства применяются в объёме сменной потребности; тара закрыта; проливы убираются немедленно.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, не менее двух огнетушителей, контроль места работ не менее 4 часов после окончания.

5.9. Газоопасные работы (вход в ёмкости, приямки, колодцы) — только по наряду-допуску, с газоанализом, СИЗОД, страховкой, бригадой не менее двух человек.

5.10. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей, светильников со снятыми рассеивателями; сушка одежды и ветоши на оборудовании запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Вино хранится в технологических ёмкостях по проекту; в таре (бутылки, коробки) — на участке хранения материалов не более __________ дал.

6.2. Картон, коробки, этикетки, пробка хранятся на участке хранения материалов штабелями высотой не более ______ м, с проходами не менее 1 м.

6.3. Полимерная тара, стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка хранятся в закрытой упаковке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и тоннеля; количество — не более __________ кг (сменная потребность).

6.4. Моющие, дезинфицирующие средства и растворители — в отдельном шкафу (помещении), в заводской таре, раздельно по группам совместимости, не более __________ л.

6.5. Масла и ГСМ — в закрытой металлической таре на поддоне, не более __________ л.

6.6. Аэрозоли (смазки,очистители) — не более __________ шт. в металлическом шкафу, отдельно от окислителей.

6.7. Баллоны с CO₂ — в вертикальном положении, закреплёнными, с колпаками, вне зоны нагрева; не более __________ шт.

6.8. Транспортировка материалов внутри цеха — по утверждённым маршрутам; запрещается перевозка горючих жидкостей совместно с окислителями и кислотами.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть производственные помещения, участок хранения материалов, компрессорную, термотоннель.

- Отключить оборудование и линии, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Отключить нагреватели термоусадочного тоннеля, убрать обрезки плёнки.

- Закрыть арматуру на подаче продукта, CO₂, сжатого воздуха, воды и моющих растворов.

- Убрать проливы вина, удалить горючие отходы и промасленную ветошь в металлические контейнеры вне помещения.

- Убрать картон и плёнку с проходов, закрыть шкафы с ЛВЖ.

- Закрыть окна, форточки, двери, ворота.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью начальника смены (мастера).

При круглосуточной работе осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале с указанием выявленных нарушений.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и ближе 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________ (знак, негорючая урна, ёмкость с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, пиротехники на территории и в помещениях цеха запрещено.

8.3. Проезд транспорта: погрузчики и электротележки эксплуатируются с исправным электрооборудованием, зарядка — только на зарядной станции; проезды и выезды свободны; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч; парковка автомобилей у ворот, не препятствуя подъезду пожарной техники.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

8.5. Постоянные места проведения огневых работ (при наличии) оборудуются негорючими экранами, вытяжкой и первичными средствами пожаротушения.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы вина убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается и проветривается.

9.2. Обрезки плёнки, обрывки этикеток, картон и бракованную продукцию собирают в контейнеры и удаляют не реже 1 раза в смену.

9.3. Стеклобой собирается отдельно в металлические контейнеры; запрещается складировать его на путях эвакуации и в проходах.

9.4. Промасленная ветошь, отработанные фильтры и обтирочные материалы — только в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; хранение более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая вином, маслами и моющими средствами — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В помещениях цеха одновременно допускается нахождение: — вина в технологических ёмкостях — по проекту; в таре (бутылки, коробки, паллеты) — не более __________ дал; — картона, коробок, этикеток — не более __________ кг; — полимерной тары и плёнки — не более __________ кг; — моющих и дезинфицирующих средств, растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — баллонов с CO₂ — не более __________ шт.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах и у электрощитов запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов вина — немедленно. 11.2. Влажная уборка производственных помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление картона, плёнки, обрезков и брака из помещений — не реже 1 раза в смену. 11.4. Очистка термоусадочного тоннеля от обрезков плёнки — перед каждой сменой и по мере загрязнения. 11.5. Очистка оборудования, коммуникаций и светильников от пыли — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта. 11.7. Удаление промасленной ветоши и обтирочных материалов — по окончании смены. 11.8. Очистка электрооборудования и шкафов управления — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термоусадочный тоннель: температура в зоне нагрева — не выше ______ °C; при превышении или отказе терморегулятора — немедленная остановка. 12.2. Термометры подшипников и электродвигателей: не выше ______ °C (по паспорту); перегрев — остановка линии, вызов слесаря. 12.3. Манометры пневмосистемы и CO₂: давление — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — сброс давления, остановка, сообщение механику. 12.4. Электроизмерительные приборы: ток и напряжение — не выше номинальных; при перегрузке — отключение, сообщение главному энергетику. 12.5. Манометры компрессорной установки: давление — в паспортных пределах; контроль уровня масла. 12.6. Газоанализаторы (при работе в приямках, ёмкостях): O₂ — не ниже 19 % объёмных; пары этанола — в пределах нормы. 12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B) — участок розлива, сливно-наливные операции, кладовая ЛВЖ: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у участков розлива и упаковки, вдоль проходов, не далее 30 м друг от друга: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, компрессорная, серверная цеха: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОУ-25 — у крупных ёмкостей, на участке розлива: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) — у входа в цех, у участка розлива: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — у участка розлива и кладовой ЛВЖ: ______ шт.; песок — сухой, без комьев.

13.5. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная, тепловые и дымовые извещатели, в зоне класса В-Iа — взрывозащищённые); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход». Техническое обслуживание — не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц.

13.6. Для тушения вина (водорастворимой ЛВЖ) предпочтительны пенные огнетушители со спиртостойким зарядом и порошковые; углекислотные — для электроустановок и малых проливов.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования линии и к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Хранить картон, плёнку, паллеты и готовую продукцию на путях эвакуации, у термотоннеля и светильников.

- Эксплуатировать термоусадочный тоннель с неисправным терморегулятором или скоплением обрезков плёнки.

- Оставлять проливы вина и не убирать их немедленно.

- Хранить растворители, моющие средства, масла и аэрозоли вне шкафов и сверх норм.

- Накапливать промасленную ветошь в помещении (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Заряжать аккумуляторы погрузчиков вне зарядной станции.

- Тушить вино и электроустановки компактной струёй воды.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, противодымную вентиляцию, аварийное освещение.

- Эксплуатировать оборудование с неисправными КИП, приводами и подшипниками.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: эксплуатация термотоннеля с неисправным терморегулятором; проведение огневых работ без наряда-допуска; отключение систем противопожарной защиты.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.