# ИНСТРУКЦИЯ № 4

## о мерах пожарной безопасности для цеха игристых вин ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: цех игристых вин Подразделение: цех игристых вин (5 человек: начальник цеха, аппаратчик производства игристых вин, обработчик виноматериалов и вина — 3) Класс функциональной опасности: Ф5.1 Категория помещений: Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: В-Iа (уточняется проектом) Классы пожара: A, B, E Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для цеха игристых вин ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для работников цеха, подрядных организаций, командированных лиц и практикантов.

1.2. К цеху относятся: бродильное отделение (тиражная смесь, брожение в бутылках и акратофорах), отделение акратофоров, участок дегоржажа, участок дозажа (экспедиционный ликёр), участок укупорки и оформления (этикетировка, фольгирование, упаковка), холодильные камеры и установки, склад материалов (картон, коробки, этикетки, бутылки), приямки и подвалы, электрощитовая, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ГОСТ 12.1.044-89, ПУЭ (гл. 7.3), СП 12.13130, правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов (сосуды под давлением).

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Вино, тиражная смесь и экспедиционный ликёр — легковоспламеняющиеся жидкости: температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, самовоспламенение около 360–400 °C, область воспламенения паров этанола 3,6–17,7 % об.

2.2. CO₂ под давлением — при сбросе из акратофоров и при брожении выделяется в больших количествах: не горюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, у пола, вытесняет кислород. ПДК — 9 000 мг/м³; опасно снижение O₂ ниже 19 % объёмных.

2.3. Бутылки с игристым вином под давлением до 0,5–0,7 МПа и резервуары-акратофоры под давлением — при нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла или превышении давления происходит разрыв с выбросом жидкости и газа, разлётом осколков стекла.

2.4. Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты — легковоспламеняющиеся материалы класса A, склонные к тлению.

2.5. Холодильное оборудование — хладагент (аммиак или фреон) и компрессорное масло: при разгерметизации — токсичная и пожароопасная среда; масло — горючая жидкость класса B.

2.6. Жидкий азот (при наличии) — негорюч, но при испарении вытесняет кислород: опасность удушья при разливе в закрытом помещении.

2.7. Источники зажигания: искрение электрооборудования, не соответствующего классу зоны; разряды статического электричества при переливе; перегрев оборудования; курение; огневые работы; самовозгорание промасленной ветоши.

2.8. Классы пожара: A, B, E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, цех, участок (акратофоры, дегоржаж, бродильное отделение, склад), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр как ЛВЖ, CO₂, бутылки под давлением, хладагент), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить начальнику цеха, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить оборудование: линии дегоржажа, розлива, укупорки, упаковки; насосы, компрессоры; оборудование непрерывного цикла — по перечню, утверждённому главным технологом.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации: подачу продукта, CO₂, хладагента, воды, моющих растворов; сбросить избыточное давление из акратофоров по инструкции (при возможности и если это не угрожает жизни).

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: вино и ликёр (класс B) — спиртостойкая пена (ОВП(AR)), порошок, песок, покрывало; картон (класс A) — вода, пена, порошок; электроустановки (класс E) — порошок, CO₂. Компактная струя воды по ЛВЖ запрещена.

- Охлаждать бутылки и акратофоры водой — с укрытия, не приближаясь к ним.

- Эвакуировать из опасной зоны ЛВЖ, баллоны, документацию и материальные ценности — при отсутствии угрозы жизни.

- При массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение, двигаясь к выходу, включить аварийную вентиляцию (при возможности).

- Прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички; не пользоваться лифтами.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где акратофоры и бутылки под давлением, где склады ликёра и картона, какие опасные вещества хранятся, что сделано.

Запрещается при пожаре: входить в подвалы, приямки, бродильное отделение и зоны «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД, страховки и наряда-допуска; приближаться к нагретым акратофорам, баллонам и паллетам с бутылками; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; пользоваться лифтами; прятаться в помещениях.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их паллетами с бутылками, коробками, оборудованием.

4.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода, не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри.

4.3. На дверях помещений — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

4.4. План эвакуации вывешен на видном месте; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны.

4.5. Приямки, подвалы и зоны возможного скопления CO₂ оборудуются стационарными газоанализаторами с сигнализацией, аварийной вентиляцией (удаление CO₂ из нижней зоны), ограждениями и знаками безопасности; вход в них — только по наряду-допуску.

4.6. Бродильное отделение и отделение акратофоров: контроль давления и температуры, исправность предохранительных устройств; акратофоры установлены по проекту, с исправной запорной и предохранительной арматурой.

4.7. Холодильные камеры и установки: оборудование заземлено, освещение — во взрывозащищённом исполнении (при наличии горючих хладагентов), обслуживание — силами обученного персонала; посторонним вход запрещён.

4.8. Склад материалов (картон, этикетки, коробки, бутылки) отделён от производственного оборудования; проходы между штабелями — не менее 1 м; отступ от светильников — не менее 0,5 м.

4.9. Территория вокруг цеха: проезды для пожарной техники свободны; стеклобой, паллеты и отходы — на отведённых площадках.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование применяется в исполнении, соответствующем классу зоны; в зоне класса В-Iа — взрывозащищённое.

5.2. Акратофоры и резервуары эксплуатируются при давлении не выше паспортного; предохранительные клапаны исправны, опломбированы и проверены по графику; манометры поверены.

5.3. Бутылки с игристым вином хранятся и транспортируются при температуре не выше 25–30 °C; запрещается нагрев, удар, штабелирование с нарушением схемы, сбрасывание паллет.

5.4. Дегоржаж и дозаж: контроль давления и температуры; проливы вина и ликёра убираются немедленно.

5.5. При переливе вина и ликёра обеспечивается заземление; запрещается перелив при неисправном заземлении и свободно падающей струёй.

5.6. Холодильное оборудование: контроль давления, отсутствия утечек; при утечке аммиака — покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию, сообщить главному энергетику, работы вести только в СИЗОД.

5.7. Обслуживание сосудов под давлением (акратофоров) выполняется персоналом, прошедшим обучение и аттестацию по промышленной безопасности.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов.

5.9. Газоопасные работы (вход в акратофоры, резервуары, подвалы, приямки) — только по наряду-допуску, бригадой не менее двух человек, после освобождения ёмкости, промывки, проветривания и газоанализа (O₂ не ниже 19 %, CO₂ в пределах ПДК, отсутствие паров этанола), в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим.

5.10. Запрещается эксплуатация неисправного оборудования, самодельных удлинителей и светильников со снятыми рассеивателями; сушка одежды и ветоши на оборудовании запрещена.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Вино, тиражная смесь хранятся в акратофорах и резервуарах по проекту; в бутылках — на складе продукции при температуре не выше 25–30 °C, в штабелях по утверждённой схеме.

6.2. Экспедиционный ликёр (содержание этанола выше, чем в вине) хранится в кладовой, в таре изготовителя, отдельно, в объёме не более сменной потребности — __________ л; кладовая оборудуется вытяжкой и маркируется категорией.

6.3. Картон, коробки, этикетки, пробка, фольга хранятся на складе материалов штабелями высотой не более ______ м, с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

6.4. Баллоны с CO₂ хранятся в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками, вне зоны нагрева и прямых солнечных лучей; пустые и наполненные — раздельно; не более __________ шт.

6.5. Моющие и дезинфицирующие средства, растворители — в отдельном шкафу (помещении), раздельно по группам совместимости, не более __________ л.

6.6. Масла и ГСМ — в закрытой металлической таре на поддоне, не более __________ л.

6.7. Жидкий азот (при наличии) — в специальных сосудах (сосудах Дьюара) в проветриваемом помещении; хранить в закрытых помещениях без вентиляции запрещено.

6.8. Транспортировка бутылок с игристым вином внутри цеха — на тележках и паллетах без ударов и падений; запрещается перевозка ЛВЖ совместно с окислителями и кислотами.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть производственные помещения, бродильное отделение, отделение акратофоров, склад материалов, холодильную станцию.

- Проверить давление в акратофорах и исправность предохранительных устройств.

- Закрыть арматуру на подаче продукта, CO₂, хладагента, воды и моющих растворов.

- Убрать проливы вина и ликёра, удалить горючие отходы и промасленную ветошь в металлические контейнеры вне помещения.

- Отключить электрооборудование, кроме оборудования непрерывного цикла (перечень утверждён главным технологом) и систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи.

- Проверить исправность аварийной вентиляции и газоанализаторов.

- Закрыть крышки приямков, люки подвалов, двери и окна.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

При круглосуточной работе осмотр и сдача смены оформляются записью в журнале.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение в помещениях цеха и ближе 10 м от них запрещено. Место для курения: ______________________.

8.2. Применение открытого огня, свечей, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: погрузчики и тележки эксплуатируются с исправным электрооборудованием; перемещение паллет с бутылками — без ударов; проезды и выезды свободны; скорость движения внутри помещений — не более ______ км/ч.

8.4. Огневые и газоопасные работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы вина и ликёра убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается и проветривается.

9.2. Стеклобой собирается отдельно в металлические контейнеры; запрещается складировать его на путях эвакуации; удаление — не реже 1 раза в смену.

9.3. Картон, коробки, обрывки этикеток и фольги собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену.

9.4. Осадок (дрожжевой), отработанный фильтр-материал удаляется из помещений не реже 1 раза в смену (возможно самонагревание).

9.5. Промасленная ветошь и обтирочные материалы — в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.6. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая продуктами и маслами — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. В помещениях цеха одновременно допускается нахождение: — вина и тиражной смеси в акратофорах и резервуарах — по проекту; в бутылках — не более __________ бутылок (______ паллет); — экспедиционного ликёра — не более __________ л (сменная потребность); — картона, коробок, этикеток — не более __________ кг; — моющих и дезинфицирующих средств, растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — баллонов с CO₂ — не более __________ шт.

10.2. Хранение сверх норм, на путях эвакуации, в проходах и у светильников запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов вина и ликёра — немедленно. 11.2. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в смену. 11.3. Удаление стеклобоя, картона и упаковки — не реже 1 раза в смену. 11.4. Удаление дрожжевого осадка и отработанного фильтр-материала — не реже 1 раза в смену. 11.5. Очистка оборудования, коммуникаций и светильников от пыли — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с актом. 11.7. Удаление промасленной ветоши — по окончании смены. 11.8. Очистка электрооборудования — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Манометры акратофоров и резервуаров: давление — не выше паспортного (______ МПа); при превышении — остановить подачу, сбросить давление по инструкции, сообщить механику. 12.2. Предохранительные клапаны: срабатывание при давлении, установленном паспортом; при отказе — немедленная остановка и сброс давления. 12.3. Термометры бродильного отделения и склада: температура — не выше ______ °C (для бутылок — не выше 25–30 °C); при превышении — охлаждение, сообщение технологу. 12.4. Газоанализаторы: CO₂ — не выше 9 000 мг/м³; O₂ — не ниже 19 % объёмных; при отклонении — прекратить работы, покинуть помещение, включить аварийную вентиляцию. 12.5. Манометры холодильной установки: давление в паспортных пределах; при отклонении — остановка, вызов специалиста. 12.6. Электроизмерительные приборы: не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение. 12.7. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП и предохранительными устройствами запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — воздушно-пенные ОВП(AR) со спиртостойким зарядом (классы A, B) — отделение розлива и дегоржажа, кладовая ликёра, бродильное отделение: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у входов, у отделения акратофоров, кладовой ликёра, электрощитовой, вдоль проходов: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50 / ОВП-100 — у отделения акратофоров, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК по цеху: ______ шт.; проверка — 2 раза в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в цех, у бродильного отделения: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — у кладовой ликёра и отделения розлива: ______ шт.

13.5. Пожарная автоматика: АУПС с взрывозащищёнными извещателями по классу зоны; СОУЭ; противодымная и аварийная вентиляция (удаление CO₂ из нижней зоны); АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход».

13.6. Средства контроля и защиты: стационарные газоанализаторы CO₂ с сигнализацией (бродильное отделение, подвалы, приямки) — поверка не реже 1 раза в 6 месяцев; переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола); СИЗОД (шланговые противогазы, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) — по числу работающих плюс резерв; аптечка и средства для промывания глаз.

13.7. Для тушения вина и экспедиционного ликёра (водорастворимых ЛВЖ) применяются спиртостойкие пенные составы и порошковые огнетушители; компактные струи воды не применять.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники цеха проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ).

14.3. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Персонал, обслуживающий сосуды под давлением (акратофоры), проходит обучение и аттестацию по промышленной безопасности с записью в журнале (ФЗ № 116-ФЗ, ФНиП).

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; отдельно отрабатывается сценарий «массовый бой бутылок, выделение CO₂».

14.6. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить в помещениях цеха и ближе 10 м от них.

- Входить в подвалы, приямки, акратофоры и резервуары без наряда-допуска, газоанализа, СИЗОД и страховки.

- Приближаться к нагретым акратофорам, баллонам и паллетам с бутылками под давлением.

- Нагревать бутылки выше 25–30 °C, ударять их, сбрасывать паллеты, нарушать схему штабелирования.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Эксплуатировать акратофоры при неисправных манометрах и предохранительных клапанах.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, подступы к средствам пожаротушения.

- Хранить ликёр, растворители, масла и аэрозоли вне отведённых мест и сверх норм.

- Оставлять проливы вина и ликёра без уборки.

- Накапливать в помещениях осадок, стеклобой, картон и промасленную ветошь.

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Тушить ЛВЖ и электроустановки компактной струёй воды.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, аварийную вентиляцию и газоанализаторы.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и (для сосудов под давлением) аттестацию.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: проведение газоопасных работ без наряда-допуска и газоанализа; нарушение правил эксплуатации сосудов под давлением; отключение систем противопожарной защиты и газоанализаторов.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.