# ИНСТРУКЦИЯ № 5

## о мерах пожарной безопасности для склада готовой продукции ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: склад готовой продукции Подразделение: склад готовой продукции (2 человека: кладовщик, помощник кладовщика) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 Категория помещений: В (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа Класс пожара: A Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для склада готовой продукции ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для работников склада, водителей погрузчиков, грузчиков, а также для работников подрядных организаций и иных лиц, находящихся на складе.

1.2. К складу относятся: зона хранения готовой продукции в картонной упаковке на паллетах, зона комплектации и отгрузки, зона хранения упаковочных материалов (картон, коробки, этикетки, гофротара, плёнка), зарядная станция погрузчиков, электрощитовая, рампа и ворота, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3).

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Основная пожарная нагрузка: картон, коробки, гофротара, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы класса A.

2.2. Скрытое тление. Картон способен тлеть внутри штабеля без видимого пламени в течение 1–3 часов с последующим переходом в интенсивное горение; поверхностное тушение без разборки штабеля неэффективно и создаёт ложное впечатление ликвидации пожара.

2.3. Высокая скорость распространения горения по штабелям и полимерной плёнке; плотное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию и работу пожарных.

2.4. Источники зажигания: непотушенная сигарета; перегрузка и неисправность электросети; искрение при коротком замыкании; перегрев аккумуляторов и зарядного оборудования погрузчиков; нагрев светильников, установленных с нарушением расстояний до материалов; искры при проведении огневых работ; самовозгорание промасленной ветоши.

2.5. Дополнительные опасности: зарядная станция погрузчиков — выделение водорода при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов, Li-ion аккумуляторы (разогрев, повторное возгорание, токсичный дым); полимерная плёнка при горении выделяет токсичные продукты.

2.6. Класс пожара A; при возгорании аккумуляторов и электрооборудования — также E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, склад, зона (стеллаж № ______, ряд ______, участок комплектации, зарядная станция), что горит, есть ли люди, какие опасные вещества рядом (аккумуляторы, аэрозоли), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить заведующему складом (кладовщику), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и ворота, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Отключить электрооборудование (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи), остановить зарядку аккумуляторов, отключить вентиляцию (кроме противодымной) — по указанию ответственного лица.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: класс A — вода (ОВЭ, пожарный кран распылённой струёй), пенные и порошковые огнетушители; обязательна проливка штабеля на всю глубину и растаскивание тлеющего материала баграми.

- Эвакуировать материальные ценности — паллеты с продукцией из зоны, примыкающей к очагу, — при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички; лифтами не пользоваться (при их наличии).

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, есть ли люди, где зарядная станция, где стеллажи с наибольшей нагрузкой, что сделано; обязательно сообщить о тлении внутри штабелей.

Запрещается при пожаре: ограничиваться поверхностным тушением тлеющего штабеля; приближаться к горящим аккумуляторам; пользоваться лифтами; прятаться за стеллажами; тушить водой электроустановки под напряжением; входить в задымлённое помещение без СИЗОД и в одиночку.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их паллетами, коробками, плёнкой и погрузчиками.

4.2. Ширина главного прохода — не менее ______ м; проходы между стеллажами (штабелями) — не менее 1 м; штабели формируются с отступом от стен не менее 0,7 м и от светильников не менее 0,5 м.

4.3. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода и не запираются на замки, препятствующие открыванию изнутри; ворота оборудуются механизмами открывания изнутри.

4.4. На дверях помещения — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию помещения.

4.5. План эвакуации вывешен у входа и на видных местах; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты штабелями.

4.6. Стеллажи и штабели устанавливаются устойчиво, с соблюдением допустимой высоты (не более ______ м) и нагрузки; проходы к электрощитам, пожарным кранам и огнетушителям — свободны.

4.7. Зарядная станция погрузчиков оборудуется вытяжкой, имеет негорючее покрытие пола и отделена от зоны хранения картона; посторонним лицам вход запрещён.

4.8. Территория вокруг склада: проезды для пожарной техники и подъезды к гидрантам свободны; пустая тара, паллеты и отходы хранятся на отведённых площадках на расстоянии не менее ______ м от здания.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с проектом; светильники — с защитными рассеивателями, с соблюдением расстояний до хранимых материалов.

5.2. Запрещается: — применять электронагревательные приборы, самодельные удлинители, скрутки; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме работающего по регламенту); — хранить материалы вплотную к светильникам, электрощитам и розеткам; — применять погрузчики с неисправным электрооборудованием и повреждённой изоляцией; — заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; — курить и применять открытый огонь.

5.3. Зарядная станция: зарядка ведётся при включённой вентиляции, крышки аккумуляторных банок открыты (для свинцово-кислотных), контроль уровня электролита и отсутствия искрения; повреждённые аккумуляторы изолируются и выносятся на открытую площадку; после зарядки Li-ion аккумуляторов — наблюдение не менее 1 часа.

5.4. Погрузчики: техническое обслуживание по графику; стоянка — на отведённых местах вне зоны хранения картона; заправка (при наличии ДВС) — вне помещения склада.

5.5. Термоусадочное оборудование (при наличии на участке комплектации) эксплуатируется с исправным терморегулятором; обрезки плёнки удаляются немедленно.

5.6. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов после окончания.

5.7. Работы внутри ёмкостей и в приямках (при наличии) — по наряду-допуску на газоопасные работы.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Готовая продукция хранится на паллетах и в штабелях по утверждённой схеме, с соблюдением проходов и высоты складирования.

6.2. Картон, коробки, гофротара, этикетки хранятся в отведённой зоне: штабели высотой не более ______ м, проходы не менее 1 м, отступ от светильников не менее 0,5 м.

6.3. Полимерная плёнка и стрейч-плёнка хранятся в заводской упаковке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вне зоны попадания прямых солнечных лучей; количество — не более __________ кг.

6.4. Запрещается хранить на складе: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (кроме моющих средств в объёме не более __________ л в отведённом месте), аэрозоли сверх __________ шт., баллоны с газами, пиротехнику, легковоспламеняющиеся упаковочные материалы вне отведённой зоны.

6.5. Моющие и чистящие средства — в отдельном шкафу, в заводской таре, не более __________ л.

6.6. Аккумуляторы (сменные) — в зарядной станции на негорючих поддонах; хранение картона и бумаги в зарядной станции запрещено.

6.7. Транспортировка материалов внутри склада — погрузчиками и тележками по утверждённым маршрутам; скорость движения — не более ______ км/ч; запрещается перевозка паллет с нарушением габаритов проходов.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть помещения склада: зоны хранения, комплектации, зарядную станцию, электрощитовую.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания: непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов, искрения.

- Отключить электрооборудование и освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и систем противопожарной защиты и связи); завершить или перевести в безопасный режим зарядку аккумуляторов по инструкции.

- Удалить горючие отходы (картон, плёнку, ветошь) в контейнеры на отведённой площадке вне здания.

- Убедиться, что проходы, проезды и выходы свободны, ворота и двери закрыты, стеллажи устойчивы.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение на складе и ближе 10 м от него запрещено. Место для курения: ______________________ (знак, негорючая урна, ёмкость с водой или песком).

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: въезд и выезд — через ворота по утверждённой схеме; проезды внутри склада и подъезды к воротам содержатся свободными; стоянка автомобилей — на отведённой площадке, не препятствуя подъезду пожарной техники; погрузка и разгрузка — без загромождения проездов.

8.4. Огневые работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Картон, обрезки гофротары, плёнка, использованные этикетки собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену; при большом объёме — по мере накопления, но не реже 1 раза в сутки.

9.2. Запрещается складировать упаковочные материалы и отходы на путях эвакуации, в проходах, у электрощитов и у средств пожаротушения.

9.3. Бракованную продукцию (разлитое вино, битые бутылки) удаляют немедленно: проливы засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую тару, место промывается.

9.4. Промасленная ветошь и обтирочные материалы — в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены.

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая — отдельно, в закрытых шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДЕ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. На складе одновременно допускается хранение: — готовой продукции — не более __________ паллет (__________ дал); — картона, коробок, гофротары, этикеток — не более __________ кг; — полимерной плёнки и стрейч-плёнки — не более __________ кг; — деревянных паллет (пустых) — не более __________ шт. в отведённой зоне; — моющих и чистящих средств — не более __________ л.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах и у электрощитов запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проходов и проездов — ежесменно. 11.2. Удаление картона, плёнки и упаковочных отходов — не реже 1 раза в смену. 11.3. Очистка от пыли стеллажей, светильников, балок и конструкций — не реже 1 раза в месяц. 11.4. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в неделю; генеральная уборка — 1 раз в месяц. 11.5. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с актом. 11.6. Удаление промасленной ветоши — по окончании смены. 11.7. Очистка электрооборудования и шкафов — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термометры (термоиндикаторы) аккумуляторов зарядной станции: температура электролита и корпуса — не выше ______ °C; при перегреве — прекратить зарядку, отключить, вызвать специалиста. 12.2. Амперметры и вольтметры зарядных устройств: значения — не выше номинальных; при отклонении — отключить, сообщить главному энергетику. 12.3. Термометры (термоиндикаторы) электродвигателей погрузчиков: температура — не выше ______ °C; перегрев — остановка, вызов слесаря. 12.4. Терморегуляторы термоусадочного оборудования (при наличии): не выше ______ °C; при отказе — немедленное отключение. 12.5. Электроизмерительные приборы электрощитовой: ток и напряжение — не выше номинальных; при перегрузке — отключение. 12.6. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — водные ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) — у входов, вдоль проходов, не далее 30 м друг от друга: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — у зарядной станции, электрощитовой, у погрузчиков, в зоне комплектации: ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, зарядная станция: ______ шт.; — передвижные ОП-50(з) / ОВП-100 — у въездных ворот, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК у входов и вдоль проходов: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в склад: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ и совковая лопата — у входа, в зоне комплектации: ______ шт.

13.5. Бочка с водой 200 л с ведром — у входа (при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода — по расчёту): ______ шт.

13.6. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная, дымовые извещатели); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии — спринклерная); аварийное освещение и указатели «Выход». Техническое обслуживание — не реже 1 раза в квартал, проверка — 1 раз в месяц.

13.7. Для тушения тлеющего картона эффективна вода (ОВЭ, пожарный кран) с обязательной проливкой штабеля на всю глубину и растаскиванием коробок баграми.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники склада проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в год (склад отнесён к объектам без пожароопасного производства; при наличии участка с ЛВЖ — уточнить категорию и периодичность).

14.3. Руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Водители погрузчиков проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам с записью в журнале.

14.5. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.6. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить на складе и ближе 10 м от него.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы.

- Проводить огневые работы без наряда-допуска.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами и пиротехнику на складе.

- Хранить картон, плёнку и паллеты вплотную к светильникам, электрощитам и отопительным приборам.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; хранить картон и бумагу в зарядной станции.

- Ограничиваться поверхностным тушением тлеющего штабеля.

- Накапливать картон, плёнку и отходы в помещении (более 1 кг промасленной ветоши — запрещено).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Тушить водой электроустановки под напряжением и горящие аккумуляторы без соблюдения мер безопасности.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, противодымную вентиляцию, аварийное освещение.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: загромождение путей эвакуации и подступов к средствам пожаротушения; нарушение правил хранения картона и полимерных материалов; курение на складе.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.