# ИНСТРУКЦИЯ № 6

## о мерах пожарной безопасности для центрального материального склада ООО «ВК САТЕРА»

Объект защиты: центральный материальный склад Подразделение: центральный материальный склад (1 человек: кладовщик) Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 Категория помещений: В, участок (кладовая) ЛВЖ и ЛКМ — А/Б (предварительно, уточняется расчётом по СП 12.13130) Класс зоны: П-IIа; в кладовой ЛВЖ — по расчёту Классы пожара: A, B Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ Утверждена: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для центрального материального склада ООО «ВК САТЕРА» и обязательна для кладовщика, водителей погрузчиков, грузчиков, работников подрядных организаций и иных лиц, находящихся на складе.

1.2. К складу относятся: зона хранения упаковочных материалов (картон, коробки, плёнка), зона хранения резинотехнических изделий (РТИ), пластмасс и запасных частей, кладовая ЛВЖ и лакокрасочных материалов, кладовая масел и ГСМ, зона хранения аэрозолей, площадка (место) хранения баллонов с газами, участок хранения аккумуляторов, зона комплектации, электрощитовая, ворота и рампа, бытовые помещения.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с п. 392–394 ПП РФ № 1479, ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 12.1.044-89.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ — основной источник повышенной опасности: легковоспламеняющиеся жидкости (эмали, лаки, растворители — уайт-спирит, ксилол, ацетон), пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Участок относится к категории А/Б (уточняется расчётом).

2.2. Аэрозоли — баллоны под давлением с горючим содержимым; при нагреве разрываются с разбросом горящего содержимого.

2.3. Баллоны с газами (пропан, кислород, CO₂) — при нагреве баллона растёт давление, возможен разрыв; утечка горючего газа образует взрывоопасную смесь.

2.4. Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорсодержащие составы) — не горючи сами, но резко усиливают горение при контакте с горючими веществами; при смешивании возможны самовозгорание и взрыв.

2.5. Аккумуляторы — свинцово-кислотные выделяют водород при зарядке; литий-ионные при повреждении разогреваются, выделяют токсичный дым, склонны к повторному возгоранию.

2.6. Масла и ГСМ — горючие жидкости; проливы, загрязнённая ветошь и опилки склонны к самовозгоранию.

2.7. РТИ, пластмассы, картон, упаковка — горючие материалы класса A; при горении резины и пластмасс выделяются токсичные продукты (CO, хлористый водород, сероводород) и плотный дым.

2.8. Классы пожара: A (картон, РТИ, пластмассы), B (ЛВЖ, масла, растворители), при возгорании электрооборудования — E.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112: адрес, склад, зона (кладовая ЛВЖ, зона РТИ, площадка баллонов, участок аккумуляторов), что горит, есть ли люди, какие опасные вещества находятся рядом (ЛКМ и растворители, аэрозоли, баллоны с газами, окислители, аккумуляторы), свои фамилию и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить заведующему складом (кладовщику), ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру, в службу охраны.

- Оповестить людей: нажать кнопку ручного пожарного извещателя, громко предупредить работающих рядом.

- Открыть (разблокировать) двери эвакуационных выходов и ворота, убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Отключить электрооборудование и вентиляцию (кроме противодымной и аварийной, систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни: ЛВЖ и растворители (класс B) — порошок, углекислота, спиртостойкая пена, песок, покрывало; вода не применяется; картон, РТИ, пластмассы (класс A) — вода, пена, порошок; горящие баллоны с газом — обильное охлаждение водой с укрытия и перекрытие подачи газа.

- Эвакуировать из опасной зоны в первую очередь ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы и окислители — при отсутствии угрозы жизни и по указанию руководителя эвакуации.

- Не приближаться к горящим аэрозолям и баллонам; при угрозе разрыва — немедленно покинуть помещение и удалить людей на безопасное расстояние (не менее ______ м).

- При угрозе жизни прекратить тушение и эвакуироваться по плану эвакуации; прибыть на место сбора — ______________________ — и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить, что и где горит, точные сведения об опасных веществах (ЛКМ ______ л, растворители ______ л, аэрозоли ______ шт., баллоны ______ шт., окислители ______ кг, аккумуляторы ______ шт.), где кладовая ЛВЖ и площадка баллонов, что сделано.

Запрещается при пожаре: применять воду для тушения ЛВЖ компактной струёй; приближаться к горящим баллонам и аэрозолям без укрытия; перемещать горящие ёмкости вручную; тушить водой электроустановки под напряжением; входить в задымлённое помещение без СИЗОД и в одиночку; пользоваться лифтами.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

4.1. Эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота и подступы к средствам пожаротушения содержатся свободными; запрещается загромождать их материалами, тарой, оборудованием и погрузчиками.

4.2. Проходы между стеллажами и штабелями — не менее 1 м; главный проход — не менее ______ м; отступ от светильников — не менее 0,5 м.

4.3. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ выделяется в отдельное помещение (отсек) с самостоятельным выходом или с противопожарной преградой, оборудуется вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, взрывозащищённым освещением и извещателями по классу зоны; пол — из негорючих материалов, с порогом (пандусом), исключающим растекание жидкости за пределы помещения.

4.4. На дверях помещений — маркировка категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479); на двери кладовой ЛВЖ — дополнительно знаки «Огнеопасно», «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнём».

4.5. Площадка хранения баллонов с газами — вне здания (или у глухой стены), под навесом, с ограждением, знаками безопасности, на негорючем основании, на расстоянии не менее 5 м от проёмов и мест хранения горючих материалов.

4.6. План эвакуации вывешен у входа; указатели «Выход», знаки безопасности и аварийное освещение исправны и не закрыты материалами.

4.7. Территория вокруг склада: проезды для пожарной техники и подъезды к гидрантам свободны; пустая тара, паллеты, отходы и горючие материалы хранятся на отведённых площадках на расстоянии не менее ______ м от здания.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Электрооборудование эксплуатируется в исполнении, соответствующем классу зоны; в кладовой ЛВЖ — во взрывозащищённом исполнении.

5.2. Запрещается: — применять электронагревательные приборы, самодельные удлинители, скрутки; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме работающего по регламенту); — хранить материалы вплотную к светильникам, электрощитам и отопительным приборам; — курить и применять открытый огонь; — вскрывать тару с ЛВЖ инструментом, дающим искру (применять искробезопасный инструмент); — переливать ЛВЖ в помещении без вытяжной вентиляции и заземления.

5.3. Тара с ЛВЖ и ЛКМ должна быть герметично закрыта и иметь маркировку; хранение в открытой и повреждённой таре запрещено; проливы убираются немедленно с применением песка или сорбента.

5.4. Баллоны с газами: хранятся в вертикальном положении, закреплёнными, с защитными колпаками; пустые и наполненные — раздельно; перемещаются на тележках; запрещается переносить баллоны на плечах, волочить, бросать, применять при транспортировке инструмент, дающий искру; кислородные баллоны хранятся отдельно от горючих газов, баллонов с маслом и промасленной ветошью.

5.5. Аэрозоли хранятся в заводской упаковке в металлическом шкафу, отдельно от источников тепла и от окислителей, при температуре не выше ______ °C.

5.6. Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорсодержащие составы) хранятся отдельно от горючих жидкостей, масел, аэрозолей и органических материалов — в отдельном шкафу (отсеке), в заводской таре.

5.7. Аккумуляторы хранятся на негорючих поддонах в отведённом месте; повреждённые и вздувшиеся — в отдельной таре, вне общего хранилища; зарядка — только на зарядной станции.

5.8. Огневые работы — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, два огнетушителя, контроль места работ не менее 4 часов после окончания; внутри кладовой ЛВЖ огневые работы, как правило, не проводятся.

5.9. Работы внутри ёмкостей и в приямках — по наряду-допуску на газоопасные работы с обязательным газоанализом.

## 6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Кладовая ЛВЖ и ЛКМ. Допускается хранение: — лакокрасочных материалов (эмали, лаки, грунтовки) — не более __________ л; — растворителей (уайт-спирит, ксилол, ацетон) — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л (в отдельной кладовой или в этой же, на отдельном поддоне); — аэрозолей — не более __________ шт.

6.2. Хранение ЛВЖ допускается только в закрытой заводской или металлической таре, на поддонах, исключающих растекание; тара устанавливается в один-два яруса по высоте, устойчиво.

6.3. Совместное хранение запрещено: — окислителей с горючими жидкостями, маслами, аэрозолями и органическими материалами; — кислот со щелочами; — хлорсодержащих составов с кислотами и аммиаком; — баллонов с кислородом с баллонами горючих газов, маслами и промасленной ветошью; — пищевой продукции и тары с химическими веществами.

6.4. Баллоны с газами: пропан — не более __________ шт.; кислород — не более __________ шт.; CO₂ — не более __________ шт.; хранятся на площадке вне здания (или в отдельном помещении у глухой стены) с ограждением и знаками.

6.5. Аккумуляторы: свинцово-кислотные — не более __________ шт.; литий-ионные — не более __________ шт.; хранятся раздельно, на негорючих поддонах.

6.6. Упаковочные материалы (картон, коробки, плёнка) — не более __________ кг, в отведённой зоне, с проходами не менее 1 м и отступом от светильников не менее 0,5 м.

6.7. РТИ, пластмассы, запасные части — на стеллажах, раздельно от ЛВЖ и окислителей.

6.8. Транспортировка материалов внутри склада — тележками и погрузчиками по утверждённым маршрутам; перевозка ЛВЖ — в закрытой таре, отдельно от окислителей и кислот; перенос баллонов — только на тележках с закреплением.

## 7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- Осмотреть помещения склада, кладовую ЛВЖ и ЛКМ, зоны хранения РТИ и упаковки, площадку баллонов, участок аккумуляторов.

- Проверить герметичность тары с ЛВЖ и растворителями, отсутствие проливов; при проливе — убрать с применением песка или сорбента, место проветрить.

- Проверить закрытие вентилей баллонов и их закрепление.

- Убедиться в отсутствии источников зажигания: непотушенных сигарет, включённых нагревательных приборов, искрения.

- Отключить электрооборудование и освещение (кроме дежурного, аварийного освещения и систем противопожарной защиты и связи).

- Удалить горючие отходы, промасленную ветошь и использованные фильтры в металлические контейнеры вне помещения.

- Закрыть ворота, двери, кладовую ЛВЖ на замок.

- Сделать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений за подписью.

## 8. МЕСТА КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

8.1. Курение на складе и ближе 10 м от него запрещено; на двери кладовой ЛВЖ и на площадке баллонов вывешены знаки «Запрещается курить» и «Запрещается пользоваться открытым огнём». Место для курения: ______________________.

8.2. Применение открытого огня, свечей, факелов, пиротехники запрещено.

8.3. Проезд транспорта: въезд и выезд — через ворота по утверждённой схеме; проезды и подъезды свободны; стоянка автомобилей — на отведённой площадке, не препятствуя подъезду пожарной техники; погрузка и разгрузка — без загромождения проездов; погрузчики — с исправным электрооборудованием, зарядка — только на станции.

8.4. Огневые работы — только по наряду-допуску; ответственные: ______________________ (Ф. И. О., должность), ______________________.

## 9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Проливы ЛВЖ, масел и растворителей убираются немедленно: засыпаются песком или сорбентом, собираются в закрытую металлическую тару, место промывается и проветривается; использованный сорбент удаляется в металлический контейнер вне помещения.

9.2. Отработанные масла, фильтры и тара из-под ЛКМ собираются в закрытую металлическую тару и передаются на утилизацию по договору; сливать их в канализацию и на грунт запрещено.

9.3. Картон, плёнка, обрезки РТИ и упаковка собираются в контейнеры и удаляются не реже 1 раза в смену.

9.4. Промасленная ветошь, опилки, обтирочные материалы — только в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; более 1 кг в помещении не допускается; удаление — по окончании смены (исключение самовозгорания).

9.5. Спецодежда хранится в индивидуальных шкафах; загрязнённая маслами, ЛКМ и растворителями — отдельно, в закрытых металлических шкафах; сдаётся в стирку не реже 1 раза в неделю.

## 10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДЕ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

10.1. На складе одновременно допускается хранение: — лакокрасочных материалов — не более __________ л; — растворителей — не более __________ л; — масел и ГСМ — не более __________ л; — аэрозолей — не более __________ шт.; — баллонов с газами — не более __________ шт. на площадке; — окислителей — не более __________ кг; — аккумуляторов — не более __________ шт.; — упаковочных материалов (картон, коробки, плёнка) — не более __________ кг; — РТИ, пластмасс, запасных частей — не более __________ кг.

10.2. Хранение сверх установленных норм, а также на путях эвакуации, в проходах, проездах, у электрощитов и у средств пожаротушения запрещается.

## 11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И ВЕТОШИ

11.1. Уборка проливов — немедленно. 11.2. Уборка проходов и проездов — ежесменно. 11.3. Удаление картона, плёнки и упаковочных отходов — не реже 1 раза в смену. 11.4. Удаление промасленной ветоши, опилок и обтирочных материалов — по окончании смены. 11.5. Очистка от пыли стеллажей, светильников и конструкций — не реже 1 раза в месяц. 11.6. Влажная уборка помещений — не реже 1 раза в неделю; генеральная уборка — 1 раз в месяц. 11.7. Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов кладовой ЛВЖ — 1 раз в год с актом (а при интенсивной работе — по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год). 11.8. Очистка электрооборудования — не реже 1 раза в квартал, при отключённом питании.

## 12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

12.1. Термометры кладовой ЛВЖ: температура воздуха — не выше ______ °C (как правило, не выше 25–30 °C); при превышении — проветрить, исключить нагрев, сообщить ответственному. 12.2. Газоанализаторы (при наличии в кладовой ЛВЖ): концентрация паров ЛВЖ — не выше ______ % от нижнего концентрационного предела распространения пламени; при превышении — прекратить работы, проветрить, сообщить руководителю. 12.3. Манометры баллонов и редукторов: давление — не выше рабочего по паспорту; при аномальном росте (например, при нагреве) — удалить людей, охлаждать баллоны водой с укрытия, вызвать аварийную службу. 12.4. Амперметры и вольтметры зарядных устройств и электрощитовой: не выше номинальных значений; при перегрузке — отключение. 12.5. Термоиндикаторы аккумуляторов: температура — не выше ______ °C; при перегреве — прекратить зарядку, отключить, вызвать специалиста. 12.6. Эксплуатация оборудования с неисправными или неповеренными КИП запрещается.

## 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

13.1. Огнетушители: — водные ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) — в зонах картона, РТИ и текстиля, у входов, вдоль проходов: ______ шт.; — порошковые ОП-5(з), ОП-9(з) (классы A, B, C, E) — кладовая ЛВЖ и ЛКМ, кладовая масел, зона аэрозолей, электрощитовая, зарядная станция, у въездных ворот: ______ шт.; — порошковые ОП-10(з) и выше — кладовая ЛВЖ (у входа и внутри): ______ шт.; — углекислотные ОУ-5, ОУ-8 (классы B, E) — электрощитовая, зарядная станция, помещение с аккумуляторами: ______ шт.; — передвижные ОП-50(з) — у въездных ворот, в центральном проходе: ______ шт.

13.2. Пожарные краны (Ø 65 мм, рукав 20 м, ствол) — шкафы ПК у входов и вдоль проходов: ______ шт.; проверка — 2 раза в год, перекатка рукавов — 1 раз в год.

13.3. Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) — у входа в склад: ______ компл.

13.4. Ящик с песком 0,5 м³ и совковая лопата — у входа и в кладовой ЛВЖ (для проливов): ______ шт.

13.5. Бочка с водой 200 л с ведром — у входа (при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода — по расчёту): ______ шт.

13.6. Пожарная автоматика: автоматическая пожарная сигнализация (адресная; в кладовых ЛВЖ — взрывозащищённые извещатели); СОУЭ; противодымная вентиляция; АУПТ (при наличии); аварийное освещение и указатели «Выход»; знаки пожарной безопасности и план эвакуации.

13.7. В кладовых ЛВЖ применяются порошковые и углекислотные огнетушители, песок и покрывало; вода для тушения ЛВЖ не применяется.

## 14. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

14.1. Все работники склада проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи.

14.2. Повторный инструктаж: — для работников, занятых на участках хранения ЛВЖ (кладовая ЛВЖ и ЛКМ), — не реже 1 раза в 6 месяцев; — для остальных работников склада — не реже 1 раза в год.

14.3. Руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения и инструктажа.

## 15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Курить на складе и ближе 10 м от него.

- Применять открытый огонь, пиротехнику, электронагревательные приборы.

- Проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, аэрозоли, баллоны с газами и окислители вне отведённых мест и сверх норм.

- Хранить совместно: окислители с горючими жидкостями, маслами и аэрозолями; кислоты со щелочами; хлорсодержащие составы с кислотами и аммиаком; баллоны с кислородом с горючими газами и маслами.

- Хранить ЛВЖ в открытой, повреждённой или немаркированной таре.

- Переливать ЛВЖ без заземления и вытяжной вентиляции; вскрывать тару искрящим инструментом.

- Загромождать эвакуационные выходы, проходы, проезды, ворота, подступы к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам.

- Применять воду для тушения ЛВЖ и электроустановок под напряжением; приближаться к горящим баллонам и аэрозолям без укрытия.

- Накапливать в помещении промасленную ветошь, опилки, отработанные фильтры и горючие отходы (более 1 кг — запрещено).

- Применять неисправное электрооборудование, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; хранить повреждённые аккумуляторы в общем хранилище.

- Отключать и выводить из работы АУПС, СОУЭ, вентиляцию кладовой ЛВЖ, аварийное освещение.

- Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) и материальную ответственность.

16.2. Особую ответственность влекут: нарушение правил хранения ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей и баллонов с газами; совместное хранение несовместимых веществ; загромождение путей эвакуации.

Согласовано:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.