# ЖУРНАЛЫ, НАРЯДЫ-ДОПУСКИ И ПАМЯТКА

## ООО «ВК САТЕРА» (формы документов по пожарной безопасности)

Организация: ООО «ВК САТЕРА» Формы введены: приказом ООО «ВК САТЕРА» от «» _______ 2026 г. № ______

## СОДЕРЖАНИЕ

- Журнал регистрации противопожарных инструктажей

- Журнал осмотра (приёмки-сдачи) помещений по окончании работы

- Журнал учёта огнетушителей

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

- Лист ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности

- Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ

- Форма наряда-допуска на выполнение газоопасных работ

- Форма акта проверки систем противопожарной защиты

- Чек-лист проверки объекта защиты (ежемесячный)

- Схема оповещения и связи при пожаре

- Памятка работнику (выдаётся на руки и вывешивается на объекте)

## 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ООО «ВК САТЕРА». Начат: «» _______ 2026 г. Окончен: «» _______ 20___ г.

Листов: ______ Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью: ______________________ (подпись, дата)

Графы журнала:

- Номер по порядку.

- Дата проведения.

- Фамилия, имя, отчество инструктируемого.

- Должность (профессия).

- Структурное подразделение (объект защиты).

- Вид инструктажа: вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой.

- Причина внепланового (целевого) инструктажа.

- Фамилия, имя, отчество и должность инструктирующего.

- Подпись инструктирующего.

- Подпись инструктируемого.

- Отметка о проверке знаний (зачтено / не зачтено, номер протокола).

Образец записи:

- 12.11.2026.

- Иванов Иван Иванович.

- Оператор линии розлива.

- Цех розлива.

- Вводный.

- Основание: приём на работу по трудовому договору от 12.11.2026 № 45-Т.

- Петров Пётр Петрович, специалист по охране труда.

- Подпись инструктирующего: ______________________.

- Подпись инструктируемого: ______________________.

- Проверка знаний: зачтено, протокол № 12 от 12.11.2026.

Напоминание для ответственного (дублируется на каждой странице журнала):

Периодичность повторных инструктажей: цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев; иные подразделения — не реже 1 раза в год. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, не допускается (п. 3 ППР № 1479).

## 2. ЖУРНАЛ ОСМОТРА (ПРИЁМКИ-СДАЧИ) ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Объект защиты: ______________________ Начат: «» _______ 2026 г.

Графы журнала:

- Дата и время осмотра.

- Наименование помещения (участка).

- Ф. И. О. и должность лица, проводившего осмотр.

- Результат осмотра: электрооборудование отключено / не отключено; арматура закрыта; проливы отсутствуют; горючие отходы удалены; вентиляция отключена; двери и окна закрыты.

- Выявленные нарушения и принятые меры.

- Подпись лица, проводившего осмотр.

- Отметка ответственного за пожарную безопасность объекта о принятии смены (помещения).

Образец записи: 12.11.2026, 20:30; цех розлива, участок розлива; Сидоров С. С., начальник смены; электрооборудование отключено (кроме линии непрерывного цикла), арматура закрыта, проливы отсутствуют, отходы удалены, двери закрыты; нарушений нет; подпись.

## 3. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Графы журнала:

- Номер по порядку.

- Тип и марка огнетушителя (ОП-5(з), ОУ-5, ОВЭ-6(з), ОВП(AR), ОП-50 и др.).

- Заводской номер.

- Дата изготовления (или последней перезарядки).

- Место размещения (объект защиты, помещение, участок).

- Дата и результат осмотра (ежеквартально): наличие пломбы и чеки, целостность корпуса, показания индикатора или манометра, отсутствие вмятин и коррозии.

- Дата технического обслуживания и перезарядки.

- Дата гидравлического испытания баллона (для закачных — 1 раз в 5 лет).

- Дата следующего обслуживания (перезарядки).

- Отметка о списании и утилизации.

- Ф. И. О. и подпись ответственного.

## 4. ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Графы журнала:

- Дата проверки.

- Наименование системы: автоматическая пожарная сигнализация (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); автоматическая установка пожаротушения (АУПТ); противодымная вентиляция; внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны); аварийное освещение.

- Вид проверки: проверка работоспособности (1 раз в месяц); техническое обслуживание (не реже 1 раза в квартал); проверка пожарных кранов (2 раза в год).

- Результат: исправна / неисправна; выявленные неисправности.

- Принятые меры, дата устранения.

- Ф. И. О., должность и подпись проверяющего; при обслуживании по договору — наименование организации и номер акта.

## 5. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Объект защиты: ______________________ Инструкция №: ______

Графы:

- Номер по порядку.

- Дата ознакомления.

- Ф. И. О. работника.

- Должность (профессия).

- Подразделение.

- Вид инструктажа (первичный / повторный / внеплановый).

- Подпись работника.

- Подпись инструктирующего.

Текст, удостоверяемый подписью: «С инструкцией ознакомлен, требования изучил и обязуюсь выполнять; маршрут эвакуации, место сбора, места размещения огнетушителей, пожарных кранов и ручных пожарных извещателей знаю».

## 6. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НАРЯД-ДОПУСК № ______ на выполнение огневых работ

Организация: ООО «ВК САТЕРА». Объект защиты: ______________________. Подразделение: ______________________.

Дата выдачи: «» _______ 2026 г. Срок действия: с «» _______ 2026 г. по «» _______ 2026 г.

Ответственный руководитель работ: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Исполнитель (исполнители): Ф. И. О. ______________________, профессия ______________________, удостоверение № __________.

Место проведения работ: ______________________. Характер работ: ______________________ (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём).

Мероприятия по подготовке места работ (отметка о выполнении):

- Горючие материалы удалены в радиусе не менее 5 м — да / нет.

- Место работ очищено от горючей пыли, проливов ЛВЖ и масел — да / нет.

- Ёмкости из-под ЛВЖ освобождены, промыты, пропарены, проветрены — да / нет (не требуется).

- Место работ обеспечено первичными средствами пожаротушения: 2 огнетушителя (тип __________), ящик с песком, лопата, ведро с водой — да / нет.

- Оборудование, на котором выполняются работы, отключено, коммуникации заглушены — да / нет (не требуется).

- Металлические конструкции в зоне работ заземлены — да / нет (не требуется).

- Средства индивидуальной защиты выданы — да / нет.

- Место работ обозначено знаками безопасности, определена зона опасности — да / нет.

- Назначен наблюдающий (при работах в ёмкости, подвале, приямке) — Ф. И. О. ______________________.

- Проведен целевой противопожарный инструктаж исполнителей — да / нет (запись в журнале).

Результат газоанализа (при работе в ёмкостях, подвалах, приямках): O₂ — ______ % (не ниже 19); пары ЛВЖ — ______ % НКПР (в пределах нормы); CO₂ — ______ мг/м³ (не выше 9 000). Газоанализ выполнил: Ф. И. О. ______________________, дата и время __________.

Наряд-допуск выдал: ______________________ /______________________/ (должность, Ф. И. О., подпись).

Наряд-допуск принял (ответственный руководитель работ): ______________________ /______________________/.

Работы выполнены в полном объёме, место осмотрено, горючие материалы отсутствуют: ______________________ /______________________/ (подпись, время, дата).

Контроль места работ в течение не менее 4 часов после окончания: осмотр в ______ ч ______ мин — нарушений нет / выявлено __________. Подпись: ______________________.

## 7. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

(работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, бутов, бочек; работы в подвалах, приямках, колодцах)

НАРЯД-ДОПУСК № ______ на выполнение газоопасных работ

Организация: ООО «ВК САТЕРА». Объект защиты: ______________________.

Дата и время начала работ: __________ Дата и время окончания: __________

Ответственный руководитель работ: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Состав бригады (не менее двух человек): Ф. И. О., должность, № удостоверения — ______________________, ______________________.

Наблюдающий (не входит в ёмкость): Ф. И. О. ______________________.

Место и характер работ: ______________________.

Мероприятия по подготовке (отметка о выполнении):

- Ёмкость освобождена от продукта, промыта, проветрена — да / нет.

- Ёмкость отключена от коммуникаций, установлены заглушки, вывешен плакат «Не включать — работают люди» — да / нет.

- Проведён газоанализ перед началом работ: O₂ ______ % (не ниже 19); CO₂ ______ мг/м³ (не выше 9 000); пары этанола ______ % НКПР; SO₂ ______ мг/м³ — в пределах нормы / не в пределах нормы.

- Обеспечена непрерывная вентиляция (принудительное проветривание) — да / нет.

- Выданы СИЗОД (шланговый противогаз или автономный дыхательный аппарат), страховочный канат, пояс, сигнализационное устройство — да / нет.

- Инструмент — искробезопасный; светильники — во взрывозащищённом исполнении, напряжением не выше 12 В — да / нет.

- У ёмкости (у места работ) выставлен наблюдающий, обеспечена связь и средства спасения — да / нет.

- Проведён целевой инструктаж; работники обучены и аттестованы — да / нет.

- Согласовано с ответственным за пожарную безопасность и специалистом по охране труда — да / нет.

Повторный газоанализ в процессе работ (не реже 1 раза в 30 минут): время ______, O₂ ______ %, CO₂ ______ мг/м³, пары ______ % НКПР; подпись ______________________.

Наряд-допуск выдал: ______________________ /______________________/.

Работы выполнены, люди выведены, ёмкость закрыта: ______________________ /______________________/ (время, дата, подпись).

## 8. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ № ______ проверки систем противопожарной защиты

Объект защиты: ______________________ Дата проверки: «» _______ 2026 г.

Комиссия в составе: председатель — ______________________; члены — ______________________, ______________________.

Проверено:

- Автоматическая пожарная сигнализация: исправна / неисправна; извещатели __________ шт.; приёмно-контрольный прибор __________; замечания __________.

- Система оповещения и управления эвакуацией: оповещатели __________ шт.; световые указатели «Выход» __________ шт.; срабатывание — да / нет.

- Автоматическая установка пожаротушения (при наличии): тип __________; давление в побудительном трубопроводе ______ МПа; замечания __________.

- Противодымная защита: вентиляторы, клапаны — исправны / неисправны.

- Внутренний противопожарный водопровод: пожарные краны __________ шт.; давление ______ МПа; рукава перекатаны и присоединены — да / нет; шкафы ПК укомплектованы — да / нет.

- Огнетушители: количество __________ шт.; соответствие нормам — да / нет; пломбы и чеки на месте; сроки перезарядки не истекли — да / нет.

- Аварийное (эвакуационное) освещение: исправно / неисправно.

- Эвакуационные пути и выходы: свободны / загромождены; двери открываются по направлению выхода — да / нет; планы эвакуации на месте — да / нет.

- Вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды очищены — да / нет (акт от __________).

- Огнезащитная обработка конструкций: состояние удовлетворительное; акт от __________.

- Пожарные лестницы и ограждения: осмотр от __________, испытание от __________.

Выводы и предложения: ______________________.

Сроки устранения выявленных нарушений: ______________________.

Подписи: председатель ______________________; члены комиссии ______________________.

## 9. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

Объект защиты: ______________________ Дата: «» _______ 2026 г. Проверил: ______________________

Отметка «да» / «нет» / «не требуется» по каждому пункту:

- Эвакуационные пути, выходы, коридоры, лестничные клетки свободны.

- Двери эвакуационных выходов открываются наружу, не заперты на замки, препятствующие открыванию изнутри.

- Турникеты и вращающиеся двери имеют систему разблокировки, исправны.

- Планы (схемы) эвакуации на месте, читаемы, соответствуют фактической планировке.

- Указатели «Выход», знаки пожарной безопасности на месте и не закрыты.

- Аварийное освещение исправно.

- Подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам, гидрантам и кнопкам ИПР свободны.

- Огнетушители на месте, пломбы и чеки целы, сроки перезарядки не истекли.

- Шкафы пожарных кранов укомплектованы, опломбированы.

- Пожарные щиты укомплектованы; ящик с песком — с сухим песком и лопатой.

- Автоматическая пожарная сигнализация в рабочем режиме, индикация нормальная.

- Система оповещения исправна (проверка по графику).

- Противодымная вентиляция в автоматическом режиме.

- Маркировка категории помещения и класса зоны на дверях имеется.

- Места курения оборудованы и обозначены; курения вне них нет.

- Горючие материалы и ЛВЖ хранятся в установленных местах, в пределах норм.

- Окислители, кислоты и щелочи хранятся раздельно.

- Баллоны с газами закреплены, с колпаками, на отведённой площадке.

- Аэрозоли хранятся в металлическом шкафу, вне источников тепла.

- Аккумуляторы хранятся раздельно, повреждённые изолированы.

- Промасленная ветошь в металлических ящиках, удалена из помещений.

- Горючие отходы (картон, плёнка, паллеты) удалены или складированы на отведённой площадке.

- Электрооборудование исправно: нет скруток, самодельных удлинителей, светильников со снятыми рассеивателями.

- Электронагревательные приборы применяются только в установленных местах.

- Вентиляционные решётки и фильтры очищены.

- Заземление и молниезащита исправны (по графику).

- Газоанализаторы поверены, исправны, показания в норме.

- СИЗОД на месте, сроки годности фильтров не истекли.

- Журналы ведутся: инструктажей, осмотра помещений, учёта огнетушителей, эксплуатации систем ПЗ.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте имеется и доступна.

- Первичные средства пожаротушения промаркированы, имеются указатели их размещения.

- Телефоны экстренных служб и схема оповещения вывешены.

- Работники обеспечены СИЗ, спецодеждой; спецодежда хранится в шкафах.

- Огневые и газоопасные работы проводятся по нарядам-допускам; журналы выдачи ведутся.

Выявленные нарушения: ______________________. Срок устранения: ______________________. Ответственный: ______________________. Подпись проверяющего: ______________________.

## 10. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ ПОЖАРЕ

Первый уровень — немедленно, любым работником:

- Пожарная охрана — 101 (с мобильного), единая служба экстренных вызовов — 112.

- Скорая помощь — 103.

- Непосредственный руководитель работ (начальник цеха, начальник смены, кладовщик) — тел. ______________________.

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Диспетчер (дежурный) Общества — тел. ______________________.

- Служба охраны (пост № ______) — тел. ______________________.

Второй уровень — оповещение руководства:

- Директор ООО «ВК САТЕРА» — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Специалист по охране труда — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Главный энергетик — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

- Главный механик — Ф. И. О. ______________________, тел. ______________________.

Третий уровень — аварийные и специализированные службы:

- Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — тел. ______________________.

- Аварийная служба газового хозяйства (при утечке газа) — тел. ______________________.

- Электроснабжающая организация (при аварии на электросетях) — тел. ______________________.

- Служба по обслуживанию систем пожарной автоматики — ______________________, тел. ______________________.

Что сообщить при вызове: адрес объекта; точное место (цех, этаж, участок, номер агрегата или стеллажа); что горит; есть ли люди и пострадавшие; какие опасные вещества в зоне горения (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, CO₂); свои фамилию, имя, отчество и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

## 11. ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

### (выдаётся на руки и вывешивается на объекте)

ПОМНИ! ПРИ ПОЖАРЕ:

- Сообщи в пожарную охрану — 101 или 112. Назови адрес, объект, точное место (цех, этаж, участок), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы), свои фамилию и телефон. Трубку не вешай, пока сообщение не приняли.

- Оповести людей: нажми кнопку ручного пожарного извещателя, кричи «Пожар!», предупреди работающих рядом. Оповещение важнее тушения.

- Открой (разблокируй) турникеты, калитки и двери эвакуационных выходов; проверь, что путь наружу свободен.

- Останови оборудование, отключи вентиляцию и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты) — по команде ответственного лица; перекрой коммуникации.

- Туши первичными средствами, только если это не угрожает твоей жизни. Картон и дерево — вода, пена, порошок (обязательно пролей штабель на всю глубину). Вино, ликёр, масла, растворители — спиртостойкая пена, порошок, песок, покрывало; компактной струёй воды нельзя. Электроустановки — только порошок или углекислота.

- Есть угроза жизни — бросай всё и уходи по маршруту плана эвакуации. Лифтом не пользоваться! При дыме — пригнись, закрой нос и рот влажной тканью или надень самоспасатель, двери за собой закрывай.

- Выйди на место сбора и доложись для переклички.

- Встреть пожарных: что и где горит, есть ли люди, где опасные вещества, что уже сделано.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; применять открытый огонь; проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска;

— загромождать проходы, эвакуационные выходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и гидрантам;

— хранить ЛВЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли и баллоны с газами вне оборудованных мест; хранить окислители вместе с горючими жидкостями;

— применять неисправные электроприборы, самодельные удлинители, светильники со снятыми рассеивателями; сушить одежду на приборах и оборудовании;

— оставлять без присмотра включённое электрооборудование;

— накапливать в помещении промасленную ветошь (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения);

— отключать и выводить из работы пожарную сигнализацию, оповещение, пожаротушение, противодымную вентиляцию и газоанализаторы;

— тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй;

— входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наряда-допуска; входить в задымлённое помещение в одиночку;

— приближаться к нагретым или повреждённым акратофорам, баллонам и бутылкам с игристым вином;

— пользоваться лифтами при пожаре; прятаться в помещениях, шкафах и подвалах.

ТЕЛЕФОНЫ:

— Пожарная охрана (с мобильного): 101 — Единая служба экстренных вызовов: 112 — Скорая помощь: 103 — Ответственный за пожарную безопасность: ______________________ — Диспетчер (дежурный) Общества: ______________________ — Охрана (пост): ______________________ — Непосредственный руководитель: ______________________

Памятку получил: ______________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.