# ИНСТРУКЦИЯ № 4 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта)

Объект защиты: цех виноматериалов и вина (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130; оборот этилового спирта отсутствует). Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха виноматериалов и вина: отделения приёмки и переработки винограда (при наличии в составе цеха), отделения брожения (бродильные резервуары/ёмкости, терморегулируемые танки), отделения хранения и выдержки виноматериалов (резервуарный парк — внутренний и наружный, дубовые бочки, буты), отделения купажа, обработки и стабилизации (фильтрация, осветление, оклейка, холод, тепловая обработка), отделения розлива виноматериалов в тару потребителя (при наличии), моечного отделения (CIP-мойка ёмкостей и трубопроводов), насосной станции, компрессорной, холодильной станции (аммиачной/фреоновой — при наличии), участка приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, склада вспомогательных материалов (суточный запас), электрощитовой цеха, вентиляционных камер, лаборатории (при наличии в составе цеха).

1.2. Инструкция обязательна для начальника цеха, сменных мастеров (аппаратчиков), виноделов, аппаратчиков переработки, операторов фильтрации, слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, лаборантов, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (для сосудов и резервуаров).

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — виноматериалы и вино — ЛВЖ (t вспышки, ориентировочно, ≈ 40–60 °C; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности для конкретной продукции). При нагреве выше t вспышки или в замкнутом объёме при аварийном разливе возможно образование взрывоопасной концентрации паров этанола; КПР паров этанола — 3,6–17,7 % об.; t самовоспламенения — ≈ 360–400 °C; — CO₂, выделяющийся при брожении (основной побочный продукт) и применяемый для инертизации ёмкостей и создания противодавления: негорюч, тяжелее воздуха в 1,5 раза, накапливается в приямках, подвалах, колодцах, нишах, в нижней части резервуаров и помещений — вытесняет кислород, вызывает удушье; ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³ (среднесменная); — SO₂ (диоксид серы) — применяется при сульфитации виноматериалов и мойке ёмкостей; токсичен, выделяется при брожении и при взаимодействии сульфитов с кислотами; негорюч, но коррозионно активен и токсичен — при аварийном выделении требуется газоанализаторный контроль; — дубовая бочка (бондарные изделия), дубовая клёпка, буты — горючий материал (дерево); сухая древесина бочек, пропитанная вином, — легковоспламеняемый материал; — картон, бумага, этикетки, фильтровальный картон, фильтр-пластины, кизельгур, перлит, бентонит (вспомогательные материалы — часть горючая); — моющие и дезинфицирующие средства: каустическая сода (NaOH), азотная, лимонная, серная кислота, ПАВ, хлорсодержащие препараты (при взаимодействии хлора с органикой и при контакте хлорсодержащих с кислотами — выделение токсичного хлора; при контакте с горючими материалами — возгорание); — хладагент (аммиак — горюч и токсичен; фреоны — негорючи, но при разложении на горячих поверхностях токсичны); — гидравлическое масло, смазочные материалы в насосах, компрессорах, приводах; — кабельная продукция с ПВХ-изоляцией, резинотехнические изделия.

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C; при аварийном разливе возможно образование взрывоопасной смеси; расчёт — по СП 12.13130. Оборот этилового спирта отсутствует — хранение сырья с t вспышки ≤ 28 °C (категория А) не производится.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — дерево бочек, картон, фильтр-материалы), B (жидкие — виноматериалы, масла), C (при наличии горючих газов — аммиака, пропана), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров и аварий: — короткое замыкание, перегрузка, искрение в электроприводах насосов, мешалок, компрессоров, в шкафах управления, в системе обогрева (электронагреватели терморегуляции брожения); — перегрев подшипников, трение, искрение при неисправности оборудования; — огневые работы при ремонте резервуаров и трубопроводов без освобождения, промывки и дегазации — взрыв паров этанола; — накопление статического электричества при перекачке (при неисправном заземлении); — утечка CO₂ — асфиксия персонала в приямках, подвалах, при работе в резервуарах; — попадание искр и горячих частиц в канализационные трапы и приямки с остатками продукта; — курение вне установленных мест; — самовозгорание промасленной ветоши; — взаимодействие несовместимых химических веществ при хранении.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации, утечке газа) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Цех виноматериалов и вина», номер участка/резервуара, что горит, есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______), газоспасательной службе — при утечке аммиака (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- аварийно остановить технологический процесс: остановить насосы перекачки, компрессоры, мешалки, закрыть запорную арматуру на трубопроводах подачи продукта, CO₂, SO₂, моющих растворов, хладагента;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной); по указанию ответственного — отключить электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами — с учётом специфики: — вино и виноматериалы (водорастворимые ЛВЖ) — спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (осторожно — растекание); не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители; — деревянные бочки, картон — вода (ОВЭ, пожарный кран); — только если это не угрожает жизни;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества: тару с моющими средствами и растворителями, картон, фильтр-материалы, баллоны с газами (CO₂, SO₂, пропан);

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (осторожно — возможен приток воздуха к очагу);

- при утечке CO₂ / SO₂ / аммиака — надеть СИЗОД, эвакуировать людей из зоны, включить аварийную вентиляцию, не входить в приямки, подвалы и резервуары без газоанализатора и наблюдающего (спасение — только силами подготовленных работников с СИЗОД и страховкой);

- при угрозе жизни — прекратить тушение, немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о наличии и местах хранения виноматериалов (ЛВЖ), баллонов с CO₂ и SO₂, хладагента (аммиак), о резервуарном парке, о ходе технологического процесса (брожение с выделением CO₂).

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек (смена — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В бродильном отделении (при интенсивном брожении — повышенное выделение CO₂) одновременно не более ______ человек.

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер (аппаратчик) — круглосуточно при непрерывном процессе; дежурный электромонтёр (тел. ______); дежурный слесарь (тел. ______); оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; запрещается стоянка автотранспорта, размещение паллет, бочек, ёмкостей и материалов на путях подъезда и на крышках гидрантов.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов — не менее 1,0 м, эвакуационных проходов — не менее 1,2 м (уточнить по проекту); расстояние от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода — по СП 1.13130.

4.3. Резервуарный парк (ёмкости для хранения виноматериалов): — ёмкости устанавливаются на фундаменты (опоры) из негорючих материалов, с заземлением; расстояния между ёмкостями и от ёмкостей до зданий — по проекту (СП 4.13130, СП 12.13130); — обвалование (поддон) для аварийного сбора пролива — для наружных резервуаров: высота обвалования из расчёта удержания не менее ______ м³ (уточнить по проекту); для внутренних ёмкостей — поддоны, бортики, трапы с отводом в специальную ёмкость; — ёмкости оборудуются: дыхательной арматурой (дыхательный клапан, гидрозатвор), указателем уровня, замерным люком, манометром (для ёмкостей под давлением), предохранительным устройством (при избыточном давлении), заземлением, маркировкой (наименование, объём, инвентарный номер, дата освидетельствования); — запрещается заполнение ёмкостей более ______ % объёма (по проекту; ориентировочно — не более 95 %, для бродильных с учётом пенообразования — не более 80–85 %); — запрещается складирование материалов, тары, оборудования у ёмкостей, на обваловании, на площадке обслуживания; — площадки и лестницы обслуживания резервуаров содержатся в исправном состоянии (перила, настил, без скольжения); — запрещается эксплуатация ёмкостей с неисправной арматурой, с течью, с неисправным заземлением, с неисправной дыхательной арматурой (подсос воздуха → окисление; избыточное давление → разрыв).

4.4. Бродильное отделение: — вентиляция — постоянно работающая приточно-вытяжная, с удалением CO₂ из нижней зоны (CO₂ тяжелее воздуха) и подачей притока в верхнюю зону; запрещается отключение вентиляции при брожении; — контроль CO₂ — газоанализатором (стационарным и/или переносным): не реже 1 раза в смену, а также перед каждым входом в приямок, подвал, резервуар; — приямки, колодцы, углубления закрываются решётками или ограждаются, обозначаются знаками; — при содержании CO₂ выше ПДК (9 000 мг/м³) или O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация персонала, включение аварийной вентиляции, вызов ответственного; вход — только в СИЗОД по наряду-допуску.

4.5. Помещение (склад) дубовых бочек (при наличии): — бочки хранятся в штабелях (на поддонах, в «клетках»), высотой не более ______ ярусов, с проходами не менее 1 м; — отделяется от других помещений противопожарными перегородками и дверьми (при хранении свыше ______ бочек); — запрещается хранение ЛВЖ, растворителей, картона в помещении хранения бочек; — курение, применение открытого огня запрещены; — освещение — во взрывозащищённом исполнении (по классу зоны — уточнить проектом).

4.6. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать тару, бочки, картон, паллеты, оборудование на путях эвакуации и в проходах; — использовать подвалы, техподполья, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов и тары; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности; — устанавливать временные бытовки, навесы и хранилища из горючих материалов на территории резервуарного парка.

4.7. Защита от статического электричества: все резервуары, ёмкости, трубопроводы, насосы, мешалки, металлические конструкции, а также заземляющие устройства для слива-налива заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления — не реже 1 раза в год (протокол), а также после каждого ремонта и перестановки оборудования.

4.8. Молниезащита резервуаров и здания проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.9. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация технологического оборудования (насосы, мешалки, фильтры, теплообменники, сепараторы, прессы, дробилки-гребнеотделители, компрессоры, холодильные машины): — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением ремней, с утечками масла и продукта, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, реле давления, аварийные термоограничители); — запрещается снимать кожухи, ограждения, эксплуатировать оборудование со снятыми панелями шкафов управления; — подшипниковые узлы контролируются на нагрев (термометрия) не реже 1 раза в смену; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки механиком и электромонтёром.

5.2. Электрооборудование: — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения горючих материалов; — запрещается применение открытых светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску); — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов, с самодельными удлинителями и «скрутками»; — электрообогрев (ТЭНы) терморегуляции бродильных ёмкостей — с исправными терморегуляторами и аварийными термоограничителями.

5.3. Эксплуатация резервуаров и ёмкостей (сосудов под давлением): — ёмкости эксплуатируются в соответствии с паспортом изготовителя и ФНиП в области промышленной безопасности (при работе под избыточным давлением); — оборудуются исправной запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, манометрами (класс точности не ниже 2,5), указателями уровня, дыхательными клапанами, гидрозатворами; — запрещается эксплуатация при: истечении срока технического освидетельствования, неисправности манометра или предохранительного клапана, неисправности заземления, течи, неисправности дыхательной арматуры, превышении рабочего давления или уровня заполнения; — запрещается подтягивание соединений и ремонт арматуры на ёмкости под давлением и с продуктом; — техническое освидетельствование (внутренний осмотр, гидроиспытание) — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте ёмкости; — манометры поверяются не реже 1 раза в 12 месяцев (с клеймом); — предохранительные клапаны проверяются (настройка, срабатывание) — не реже 1 раза в 6 месяцев (запись в Журнале); — запрещается устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов, регулировать клапаны «на ходу», применять неисправные манометры.

5.4. Перекачка виноматериалов (ЛВЖ): — перед началом перекачки проверяется: заземление ёмкостей и трубопроводов, исправность насоса, отсутствие утечек, исправность арматуры, наличие свободного объёма в приёмной ёмкости; — скорость перекачки — по технологии (ограничение во избежание накопления статического электричества); запрещается перекачка «свободно падающей струёй» (подача снизу или через погружную трубу); — запрещается оставлять перекачку без наблюдения; — запрещается перекачка при неисправном заземлении, при грозе (для наружных резервуаров), при проведении огневых работ в радиусе ______ м; — по окончании перекачки — закрыть арматуру, снять шланги, удалить проливы.

5.5. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнём, нагревательными инструментами): — выполняются только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха, с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя и мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при ремонте ёмкостей и трубопроводов из-под виноматериалов — только после: освобождения от продукта, промывки (мойки), пропарки/дегазации, отсоединения от действующих коммуникаций (установка заглушек), анализа воздушной среды (содержание горючих паров — не более 20 % НКПР, содержание CO₂ и SO₂ — не более ПДК, содержание O₂ — не менее 20 % об.); заключение (акт) о готовности — с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и приямков негорючими материалами (защита от попадания искр); — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) или выше) и ёмкости с водой на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания (при наличии тлеющих материалов — до полного прекращения тления); запись в Журнале учёта огневых работ; — запрещается проведение огневых работ: на ёмкостях и трубопроводах с продуктом, без заглушек, без анализа воздушной среды, в помещении бродильного отделения при интенсивном брожении (без дополнительных мер), на наружных резервуарах при грозе.

5.6. Работы внутри ёмкостей (резервуаров, бочек, цистерн): относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску с обязательным выполнением требований: — освобождение, мойка, дегазация, вентиляция (проветривание не менее ______ минут); — анализ воздушной среды перед входом и периодически в процессе работ (O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК; SO₂ — не более ПДК); — оформление наряда-допуска с указанием ответственного руководителя, исполнителей, наблюдающего (дублёра) — наблюдающий находится вне ёмкости и не покидает пост; — применение СИЗОД (шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2 или автономный дыхательный аппарат) — при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды; — применение светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (в металлических ёмкостях); — применение инструмента, не дающего искрение (при взрывоопасной среде); обувь без металлических гвоздей и подков; — запрещается курение, применение открытого огня, нахождение ЛВЖ внутри и у ёмкости, а также применение этилированного бензина и растворителей для мойки внутри ёмкости; — запрещается работа внутри ёмкости в одиночку; — при работе внутри ёмкости в ней запрещается находиться более ______ человек одновременно (уточнить); — после окончания работ — осмотр ёмкости, удаление инструмента, закрытие и опломбирование люка (при необходимости); — запрещается вход в резервуар с продуктом (в т. ч. «для осмотра») без наряда-допуска.

5.7. CIP-мойка (мойка ёмкостей, трубопроводов): — приготовление растворов (NaOH, кислоты) — с применением СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор), при работающей вентиляции, запрещается добавление воды в кислоту (только кислоту в воду); — запрещается смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными (выделение хлора); — при нагреве моющих растворов — контроль температуры (не более ______ °C — по технологии); — контроль давления в системе мойки (не более ______ МПа); — по окончании мойки — промывка, нейтрализация, удаление проливов.

5.8. Эксплуатация погрузчиков (электропогрузчиков, штабелёров): зарядка — только в зарядной станции (см. раздел 5.2 инструкции № 3); запрещается заправка и ремонт техники с ДВС в помещении цеха.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Виноматериалы и вино (ЛВЖ): — хранятся только в исправных ёмкостях (резервуары, танки, буты, бочки, кеги) с исправной арматурой, с маркировкой (наименование, объём, дата заполнения, инвентарный номер); — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной арматурой, без маркировки; — запрещается совместное хранение с сильными окислителями (пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), с моющими и дезинфицирующими средствами, с пищевыми продуктами; — запрещается хранение виноматериалов в подвалах, техподпольях, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации, у электрощитов (кроме технологических ёмкостей, установленных по проекту); — заполнение ёмкостей — не более ______ % объёма; для бродильных — с учётом пенообразования; — транспортировка внутри цеха — в закрытой таре (тележки, погрузчики), запрещается перекатывание, бросание, перенос в открытой таре; — запрещается переливание виноматериалов через открытые воронки при работающем электрооборудовании и при курении; — при проливе более ______ л — немедленная уборка (сбор в специальную ёмкость, промывка, проветривание), доложить сменному мастеру.

6.2. Моющие, дезинфицирующие и вспомогательные вещества: — хранятся в специально выделенном помещении (кладовая моющих и вспомогательных материалов) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, поддонами для сбора пролива, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости: * щелочи (NaOH, KOH) — отдельно; * кислоты (азотная, лимонная, серная, винная) — отдельно; * хлорсодержащие препараты (гипохлорит натрия, хлорная известь) — отдельно (запрещается совместное хранение с кислотами и аммиаком); * окислители (пероксид водорода) — отдельно от органических веществ; * ПАВ, ферментные препараты, оклеивающие материалы (желатин, бентонит, кизельгур, рыбий клей) — отдельно; — объём хранения — не более ______ кг/л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранение в таре без маркировки, в пищевой таре; — тара из-под моющих средств утилизируется, запрещается её использование для пищевых целей; — при розливе/приготовлении рабочих растворов — в вытяжном шкафу или при работающей вентиляции, с СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор).

6.3. Диоксид углерода (CO₂) и диоксид серы (SO₂): — баллоны с CO₂ хранятся только вне здания (навес, шкаф) или в специально отведённом помещении с вентиляцией: вертикально, в гнёздах/клетях, с колпаками, при температуре не выше 45–50 °C, отдельно от горючих материалов и от баллонов с горючими газами; — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, у отопительных приборов, в подвалах и приямках; — баллоны с SO₂ (при применении) хранятся в отдельном помещении (газовой), с вентиляцией из нижней зоны, с газоанализатором, с аварийной вентиляцией, с СИЗОД (противогаз марки В или БКФ) в доступном месте; запрещается хранение SO₂ совместно с горючими материалами; — при утечке — эвакуация персонала, проветривание с верхней и нижней зон, вход только в СИЗОД; — контроль CO₂ газоанализатором: не реже 1 раза в смену в бродильном отделении, приямках, подвалах, а также перед входом в ёмкость.

6.4. Вспомогательные фильтрующие и оклеивающие материалы (кизельгур, перлит, бентонит, фильтр-картон, фильтр-пластины, целлюлоза), картон, этикетки, упаковка — хранятся в объёме не более ______ кг (сменной/суточной потребности), в закрытых шкафах или на стеллажах, отдельно от ЛВЖ и моющих средств. Отработанный фильтр-материал (пропитанный вином) удаляется не реже 1 раза в смену в металлический контейнер с крышкой.

6.5. Хладагент (аммиак / фреон): — холодильная установка эксплуатируется в соответствии с требованиями промышленной безопасности (при аммиачной — ОПО; регистрация, экспертиза, обучение персонала); — помещение холодильной (машинного отделения) — с аварийной вентиляцией, газоанализаторами на аммиак, с СИЗОД, с самоспасателями по числу работающих, с аптечкой (для нейтрализации — вода, слабый раствор кислоты при попадании аммиака в глаза); — запрещается курение и применение открытого огня в машинном отделении (аммиак горюч, КПР 15–28 % об.); — запрещается хранение горючих материалов в машинном отделении; — при утечке аммиака — эвакуация, включение аварийной вентиляции, вызов газоспасателей (тел. ______), ограждение зоны.

6.6. Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен, кислород) — хранение вне здания, вертикально, в клетях, раздельно (горючие — отдельно от окислителей, расстояние не менее 5 м или перегородка); транспортировка — на тележках с креплением, с колпаками; запрещается кантование, бросание, проверка утечки открытым огнём.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (аппаратчик) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить технологическое оборудование (насосы, компрессоры, мешалки — кроме работающих круглосуточно по технологии, перечень ______; бродильное отделение — контроль процесса, вентиляция не отключается); 2) закрыть запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, моющих растворов, хладагента, воды, пара; 3) проверить уровень заполнения ёмкостей, исправность дыхательной арматуры, гидрозатворов, манометров; 4) проверить работу вытяжной вентиляции в бродильном отделении (при брожении — не отключать); 5) провести газоанализаторный контроль CO₂ (приямки, подвалы, бродильное отделение) с записью в Журнале; 6) удалить проливы (продукт, масло, моющие растворы); 7) собрать и удалить горючие отходы, отработанный фильтр-материал, картон, ветошь — в установленные контейнеры; 8) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 9) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 10) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи, СИЗОД; 11) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков резервуаров, приямков; 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При непрерывной (круглосуточной) работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, — доложить начальнику цеха и ответственному за ПБ с записью в Журнале; при признаках пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ — дополнительный контроль после окончания (п. 5.5) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания, резервуарного парка, мест хранения ЛВЖ и газовых баллонов. Курение в цехе, в бродильном отделении, у резервуаров, в помещении хранения бочек — запрещено |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (погрузчики, автотранспорт) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; погрузчики — во взрывозащищённом исполнении (при классе зоны В-Iа) |
| Огневые работы | Место производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску, с целевым инструктажом, удалением горючих материалов, 2 огнетушителями, контролем после окончания работ не менее 4 часов; при ремонте ёмкостей — только после дегазации и анализа воздушной среды |
| Работы внутри ёмкостей | Резервуары, танки, буты | Только по наряду-допуску с анализом воздушной среды, СИЗОД, наблюдающим |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (отработанный фильтр-материал — кизельгур, перлит, бентонит, пропитанные вином; картон, бумага, обрезки плёнки; отары — остатки после прессования, выжимка (при переработке винограда); обрезки дубовой клёпки; ветошь; отработанное масло): — собираются раздельно в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; промасленная ветошь и пропитанный продуктом фильтр-материал — в металлические ящики с крышкой (возможно самовозгорание); — контейнеры устанавливаются вне здания (на расстоянии не менее 5 м) или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в сутки (пропитанный продуктом материал — не реже 1 раза в смену); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы на территории; — выжимка (мезга) хранится на специальной площадке (бункере) с отводом сока, с контролем температуры (возможно самонагревание при брожении — контроль не реже 1 раза в смену).

9.2. Запрещается: — сливать виноматериалы, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации/разрешения; — складировать отходы, тару, бочки, паллеты в проходах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить отходы и промасленную ветошь в производственных помещениях сверх норм.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании, у резервуаров; — промасленная и пропитанная продуктом спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — хранятся вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Виноматериалы в технологических резервуарах (ёмкостях) | Не более ______ дал (по проекту/паспортам ёмкостей) | Резервуарный парк (внутренний/наружный) | Заполнение — не более ______ % объёма; дыхательная арматура исправна; заземление |
| Виноматериалы в бродильных ёмкостях | Не более ______ дал | Бродильное отделение | Заполнение — не более 80–85 % (с учётом пенообразования); вентиляция постоянно включена; контроль CO₂ |
| Виноматериалы в дубовых бочках (бутах) | Не более ______ дал / ______ бочек | Помещение хранения бочек (бондарный цех/энотека) | Штабелирование не более ______ ярусов; проходы не менее 1 м; отделка помещения — негорючая |
| Виноматериалы в таре (бутылки, кеги, коробки, паллеты) | Не более ______ дал / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | На поддонах, штабель высотой не более ______ м |
| Вспомогательные материалы (кизельгур, бентонит, перлит, желатин, фильтр-картон) | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Кладовая вспомогательных материалов | В закрытой таре/шкафах, отдельно от ЛВЖ и моющих средств |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ кг/л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости; поддоны; вентиляция |
| SO₂ (диоксид серы) в баллонах | Не более ______ баллонов | Газовое помещение (отдельное, с вентиляцией из нижней зоны) | Вертикально, в клетях; газоанализатор; СИЗОД в доступном месте |
| CO₂ в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении цеха — 0) | Площадка/шкаф вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Горючие газы (пропан, ацетилен), кислород в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении — 0) | Площадка хранения баллонов вне здания | Раздельно (горючие / окислители), расстояние не менее 5 м |
| Гидравлическое и смазочное масло | Не более ______ л | Маслосклад или металлический шкаф | В плотно закрытой таре, на поддоне |
| Картон, этикетки, упаковка | Не более ______ кг (сменная потребность) | Кладовая | Отдельно от ЛВЖ |
| Отработанный фильтр-материал, пропитанный продуктом | Не более ______ кг (удаление не реже 1 раза в смену) | Металлический контейнер с крышкой вне здания | Возможно самовозгорание |
| Выжимка (мезга), отары | Не более ______ т | Площадка/бункер с отводом сока | Контроль температуры (самонагревание) не реже 1 раза в смену |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Аппаратчик, оператор |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / аппаратчик |  |
| Удаление отработанного фильтр-материала, ветоши, отходов из цеха | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик, уборщица |  |
| Очистка оборудования, приводов, насосов от пыли и остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Мойка и дезинфекция ёмкостей, трубопроводов | По графику (не реже ______) | Аппаратчик |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, колодцев | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик, уборщица |  |
| Газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, приямки, подвалы) | Не реже 1 раза в смену; перед входом в ёмкость — обязательно | Аппаратчик / лицо, допущенное к газоопасным работам |  |
| Проверка заземления (внешний осмотр) | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Очистка территории, резервуарного парка от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю; в пожароопасный период — еженедельно | Рабочий по территории |  |
| Удаление промасленной/пропитанной ветоши | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр на бродильных ёмкостях (давление CO₂) | ______ МПа | Не более ______ МПа (по паспорту ёмкости); срабатывание предохранительного/дыхательного клапана | Прекратить подачу, стравить давление, проверить гидрозатвор, вызвать механика |
| Гидрозатвор (брожение) | Уровень жидкости по метке | Не допускать осушения (прорыв CO₂ в помещение / подсос воздуха) | Долить жидкость, проверить |
| Манометр на ёмкостях под давлением | ______ МПа | Не более ______ МПа (рабочее давление по паспорту) | Прекратить подачу, стравить, вызвать механика |
| Манометр на трубопроводах перекачки | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить насос, проверить арматуру |
| Предохранительный клапан | Настройка на ______ МПа | Срабатывание при ______ МПа | При срабатывании — остановить, выяснить причину, проверить |
| Уровень заполнения ёмкости (указатель уровня) | Не более ______ % | Не более 95 % (бродильные — 80–85 %) | Прекратить подачу; при переполнении — остановить, удалить пролив |
| Термометр (контроль температуры брожения) | ______ °C | Не более ______ °C (по технологии; перегрев → ускорение брожения, избыточное давление) | Включить охлаждение, доложить |
| Термометр теплообменника / пастеризатора | ______ °C | Не более ______ °C | Отключить нагрев, вызвать механика |
| Температура подшипников электродвигателей, насосов, редукторов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C) | Остановить, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить |
| Давление в системе хладагента (манометр) | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить компрессор, вызвать механика |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ | Не более 9 000 мг/м³; при O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал, доложить |
| Содержание SO₂ (газоанализатор) | До ПДК (по СанПиН 1.2.3685-21) | Не более ПДК | Проветрить, СИЗОД, эвакуация |
| Содержание аммиака (газоанализатор, при аммиачной установке) | До ПДК | Не более ПДК; при превышении — аварийная вентиляция | Эвакуация, вызов газоспасателей |
| Содержание паров этанола перед огневыми работами / входом в ёмкость | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | Прекратить перекачку ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП(AR)- со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Бродильное отделение, насосная, участок перекачки, склад бочек | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у электрощитовой, у резервуарного парка, вдоль проходов | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У резервуарного парка, в бродильном отделении | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в цех, у резервуарного парка | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата (для проливов ЛВЖ) | — | ______ | Участок перекачки, насосная | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, взрывозащищённые извещатели (по классу зоны) | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция, аварийная вентиляция (бродильное отделение) | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал; газоанализаторы — поверка по графику |
| АУПТ (при наличии для резервуарного парка — пенное/водяное) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Газоанализаторы (стационарные на CO₂, SO₂, NH₃) | — | ______ | Бродильное отделение, приямки, холодильная | Поверка/калибровка — по паспорту (не реже 1 раза в год / 6 мес.) |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| СИЗОД (противогазы, самоспасатели), аптечка | По числу работающих | ______ | Пост, помещение мастера | Проверка — не реже 1 раза в квартал (срок годности фильтров) |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, классов пожара A, B, E). Для тушения вина и виноматериалов (водорастворимых ЛВЖ) применяются пенные огнетушители со спиртостойким зарядом (AR) и порошковые; компактные струи воды не применять.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для ЛВЖ), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, пользование СИЗОД, газоанализатором; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с ЛВЖ — взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску, а также перед газоопасными работами (вход в ёмкость).

14.2. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Работники, выполняющие газоопасные работы, работы в электроустановках, работы на сосудах под давлением, проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам (приказы Минтруда России, ФНиП) с записью в Журнале.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бродильном отделении, у резервуаров, в помещении хранения бочек, в насосной, в холодильной.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без дегазации ёмкостей, без анализа воздушной среды.

- Входить в резервуары, танки, буты, приямки, подвалы без наряда-допуска, без анализа воздушной среды, без наблюдающего, в одиночку.

- Эксплуатировать ёмкости с неисправной дыхательной арматурой, гидрозатвором, манометром, предохранительным клапаном, заземлением, с истёкшим сроком освидетельствования.

- Заполнять ёмкости более установленного уровня; переполнять бродильные ёмкости.

- Устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; регулировать клапаны «на ходу»; применять неисправные манометры.

- Производить перекачку ЛВЖ при неисправном заземлении, свободно падающей струёй, при грозе (наружные резервуары), оставлять перекачку без наблюдения.

- Отключать вентиляцию в бродильном отделении при брожении.

- Хранить ЛВЖ, растворители, моющие средства, баллоны с газами сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами.

- Смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными средствами; добавлять воду в кислоту.

- Сливать виноматериалы, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации.

- Применять этилированный бензин, растворители, бензин для мойки ёмкостей и деталей внутри помещения.

- Хранить промасленную и пропитанную продуктом ветошь и спецодежду в помещениях цеха (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на оборудовании и приборах отопления.

- Накоплять отработанный фильтр-материал и выжимку без контроля температуры; сжигать отходы на территории.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к резервуарам, пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки, ИПР.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями и кожухами, с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками, с утечками масла и продукта.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Работники, виновные в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под избыточным давлением, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |