# Пожарная безопасность объектов защиты винодельческого предприятия

## Общие положения, паспорт объектов, нормативная база

Организация:  Объекты защиты: административное здание (3 этажа); цех розлива вина; склад готовой продукции; цех виноматериалов и вина; центральный материальный склад; цех игристых вин.

Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

## 1. Нормативная база

| Документ | Статус | Применение |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Обязательно | Обязанности организации и работников, противопожарный режим |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Обязательно | Классификация веществ, классы зон (гл. 5, 7, 8), требования к системам защиты |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (ред. от 03.02.2025; действует до 31.12.2026 включительно) | Обязательно | Противопожарный режим; раздел XVIII — требования к инструкции о мерах пожарной безопасности (п. 392–394); раздел XIX и приложения № 1, 2 — нормы оснащения огнетушителями |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031; приказ МЧС № 806 утратил силу с 01.09.2025) | Обязательно | Виды, порядок и сроки противопожарных инструктажей; требования к содержанию программ; порядок утверждения и согласования (с ГПН не согласовываются); категории лиц для обучения по ДПП |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 | Обязательно, до 01.09.2031 [ПРОВЕРИТЬ наименование и область применения при вводе в действие] | Требования в сфере пожарной безопасности; сверить с действующей редакцией |
| СП 12.13130 (в действующей редакции) | Обязательно | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |
| СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 10.13130 | Обязательно | Эвакуационные пути, здания, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод |
| ПУЭ (гл. 7.3) — Правила устройства электроустановок | Обязательно | Классы взрывоопасных и пожароопасных зон, выбор электрооборудования |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Обязательно | Классификация жидкостей: ЛВЖ (t вспышки ≤ 61 °C в закрытом тигле / ≤ 66 °C в открытом), ГЖ |
| ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76 | Обязательно | Общие требования ПБ, взрывобезопасность |
| Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н | Обязательно | Порядок разработки инструкций (в т. ч. по пожарной безопасности как раздела инструкции по ОТ) |
| Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ПОТ при эксплуатации электроустановок, до 01.09.2031) | Обязательно | Электробезопасность, отключение электроустановок при пожаре |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Обязательно | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (CO₂, SO₂) |
| КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 | Обязательно | Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности |

⚠️ ПП РФ № 1479 действует до 31.12.2026. При принятии новых Правил противопожарного режима инструкции подлежат пересмотру в течение 30 дней.

## 2. Паспорт объектов защиты

| № | Объект защиты | Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ-123) | Предварительная категория помещений по СП 12.13130 | Класс зоны (гл. 7.3 ПУЭ / ФЗ-123) | Основная пожарная нагрузка | Класс пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание, 3 этажа | Ф4.3 (помещения органов управления) | В4 / Д (уточнить расчётом) | П-IIа | Бумага, мебель, оргтехника, отделка | A, E |
| 2 | Цех розлива вина | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом; при подтверждении — В) | В-Iа / П-IIа (уточнить проектом) | Вино (ЛВЖ, t всп ≈ 40–60 °C), картон, этикетки, полимерная тара, стрейч-плёнка, паллеты | A, B, E |
| 3 | Склад готовой продукции (картон, этикетки, коробки) | Ф5.2 | В (пожароопасная) | П-IIа | Картон, бумага, коробки, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка | A |
| 4 | Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом) | В-Iа (уточнить проектом) | Виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, моющие и дезинфицирующие средства | A, B, E |
| 5 | Центральный материальный склад | Ф5.2 | В (уточнить расчётом; при наличии ЛКМ — участок категории А/Б) | П-IIа | Упаковка, тара, запчасти, РТИ, пластмассы; отдельно — ЛКМ, аэрозоли, баллоны с газами | A, B |
| 6 | Цех игристых вин | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом) | В-Iа (уточнить проектом) | Вино, тиражная смесь, экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, бутылки под давлением, картон | A, B, E |

Требование: категории помещений, зданий и наружных установок, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон определяются расчётом по СП 12.13130 и приводятся в проектной документации и декларации пожарной безопасности. На дверях помещений производственного и складского назначения размещается маркировка с указанием категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

## 3. Пожароопасные свойства применяемых веществ (справочно, для инструкций)

| Вещество / материал | Показатель | Значение (справочно) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вино, виноматериалы (этиловый спирт 9–16 % об.) | Температура вспышки (оценочно) | ≈ 40–60 °C | Относится к ЛВЖ (t всп ≤ 61 °C, закрытый тигель) — III разряд: «опасные при повышенной температуре». Подтверждается протоколом испытаний / паспортом безопасности |
| То же | Температура самовоспламенения | ≈ 360–400 °C | — |
| То же | КПР паров этанола | 3,6–17,7 % об. | При нагреве и в замкнутых ёмкостях возможно образование взрывоопасной концентрации |
| Экспедиционный ликёр (спирт + сахар) | Содержание этанола выше, чем в вине | — | Относится к ЛВЖ; хранить в таре изготовителя, отдельно, в объёме не более сменной потребности |
| Диоксид углерода (CO₂) | Негорюч, тяжелее воздуха в 1,5 раза, вытесняет кислород | ПДК в воздухе рабочей зоны 9 000 мг/м³ (среднесменная); опасно при снижении O₂ ниже 19 % об. | Опасность удушья, особенно в приямках, подвалах, ёмкостях |
| Диоксид серы (SO₂) | Применяется в виноделии (сульфитация), токсичен | ПДК — по СанПиН 1.2.3685-21 | Выделяется при брожении и мойке ёмкостей — контроль газоанализатором |
| Картон, бумага, коробки, этикетки | Легковоспламеняемые твёрдые материалы | — | Высокая скорость распространения горения; категория В |
| Полимерная тара, стрейч-плёнка, паллеты | Горючие, при горении выделяют токсичные продукты | — | Ограничить единовременное хранение |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Часть — горючие жидкости, при смешивании возможно выделение тепла/газа | — | Хранить по группам совместимости, не смешивать |

Важно для тушения: вино и виноматериалы — водорастворимые (полярные) жидкости. Обычная воздушно-механическая пена на них разрушается; для тушения применяются спиртостойкие пенные составы (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (с осторожностью — возможно растекание), а также тушение покрывалом и песком на малых проливах.

## 4. Ответственные лица (п. 394 ППР № 1479)

| Функция | Кто | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Общее руководство, утверждение документов и финансирование | Руководитель организации | Приказом назначает ответственных, утверждает инструкции, планы и сметы |
| Ответственный за пожарную безопасность организации | <Ф. И. О., должность> | Организация ПБ, инструктажи, контроль, взаимодействие с ГПН |
| Ответственный за пожарную безопасность по объекту (по каждому из 6 объектов) | <Ф. И. О.> | Инструктажи на рабочем месте, осмотр по окончании работы, содержание путей эвакуации и первичных средств |
| Ответственный за сообщение о пожаре в пожарную охрану и оповещение руководства, дежурных и аварийных служб | <Ф. И. О.> (диспетчер/дежурный) | Вызов по 101 / 112, оповещение персонала, встреча подразделений |
| Ответственный за организацию спасения людей | <Ф. И. О.> | Спасение имеющимися силами и средствами |
| Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты | <Ф. И. О.> | Контроль АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной вентиляции |
| Ответственный за отключение электроэнергии, остановку оборудования и вентиляции | <Ф. И. О.> (главный энергетик / дежурный электрик) | Отключение, кроме систем противопожарной защиты |
| Ответственный за перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций | <Ф. И. О.> | Перекрытие запорной арматуры, остановка технологических линий |
| Ответственный за прекращение всех работ, кроме ликвидации пожара, и удаление людей из опасной зоны | <Ф. И. О.> | Организация эвакуации, перекличка по спискам |
| Руководитель тушения до прибытия пожарной охраны | <Ф. И. О.> | Общее руководство, обеспечение безопасности участников тушения |
| Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны | <Ф. И. О.> | Указание кратчайшего пути, сообщение сведений об опасных веществах |
| Ответственный за эвакуацию и защиту материальных ценностей | <Ф. И. О.> | Организация одновременно с тушением |
| Дежурный персонал (при наличии) |  | Круглосуточный контроль, действия по инструкции при пожаре |

Порядок при пожаре — см. файл 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md.

## 5. Обучение и инструктажи (приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120, п. 3 ППР № 1479)

| Вид обучения | Кто проходит | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Вводный противопожарный инструктаж | Все принимаемые, командированные, практиканты | При приёме на работу (до допуска к работе) |
| Первичный инструктаж на рабочем месте (с практическим показом применения огнетушителей, эвакуации, оказания помощи) | Все работники | Перед допуском к самостоятельной работе |
| Повторный инструктаж | Все работники; на взрывопожароопасных производствах — 2 раза в год; на остальных — 1 раз в год | Для объектов 2, 4, 6 (цеха розлива, виноматериалов, игристых вин) — не реже 1 раза в 6 месяцев; для объектов 1, 3, 5 — не реже 1 раза в год |
| Внеплановый инструктаж | Все работники | При изменении технологического процесса, сырья, вводе новых объектов, изменении НПА, после пожара/аварии |
| Целевой инструктаж | Исполнители разовых пожароопасных и огневых работ | Перед работами по наряду-допуску |
| Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности | Категории лиц, установленные приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение ПБ; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств) | В сроки, установленные программой ДПП; периодичность определяется работодателем с учётом требований приложения № 4. Понятие «пожарно-технический минимум» (ПТМ) из регулирования исключено |
| Практические тренировки по эвакуации | Все работники | Не реже 1 раза в полугодие (п. 9 ППР № 1479 — на объектах с массовым пребыванием людей; для производственных объектов — порядок устанавливает руководитель, рекомендуемая периодичность — 1 раз в полугодие) |

Допуск к работе — только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР № 1479).

## 6. Перечень инструкций комплекта

| № | Инструкция | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности | Административное здание (3 этажа) |
| 2 | Инструкция № 2 о мерах пожарной безопасности | Цех розлива вина |
| 3 | Инструкция № 3 о мерах пожарной безопасности | Склад готовой продукции |
| 4 | Инструкция № 4 о мерах пожарной безопасности | Цех виноматериалов и вина |
| 5 | Инструкция № 5 о мерах пожарной безопасности | Центральный материальный склад |
| 6 | Инструкция № 6 о мерах пожарной безопасности | Цех игристых вин |
| 7 | Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара и загорания | Все объекты защиты |

Пересмотр инструкций: не реже 1 раза в 5 лет, а также при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара или предписания ГПН.

## 7. Общие запреты для всех объектов защиты

- Курить вне специально отведённых и оборудованных мест (п. 14 ППР).

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами вне установленных мест, применять пиротехнику.

- Загромождать эвакуационные пути, выходы, проходы, подступы к оборудованию пожаротушения, пожарным кранам, гидрантам, электрощитам.

- Устраивать в производственных, складских и подсобных помещениях жилые помещения, кладовые горючих материалов под лестницами и в тамбурах.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест и сверх установленных норм.

- Оставлять без присмотра включённые электронагревательные приборы, электрооборудование (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технической документации).

- Применять самодельные (кустарные) электронагревательные приборы, удлинители, «скрутки», лампы без защитных колпаков (в производственных помещениях), светильники со снятыми защитными стёклами.

- Производить огневые работы без оформления наряда-допуска и без первичных средств пожаротушения.

- Использовать первичные средства пожаротушения, пожарный инвентарь и немеханизированный инструмент для хозяйственных нужд (п. 413 ППР).

- Складировать горючие отходы, тару, упаковку на путях эвакуации, у электрощитов, в вентиляционных камерах, на чердаках и в подвалах.

- Забивать, запирать на замки (кроме предусмотренных конструкцией), загромождать двери эвакуационных выходов; снимать доводчики.

- Проезжать и парковать транспорт на путях подъезда пожарной техники, на крышках пожарных гидрантов, на разворотных площадках.

- Допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

## 8. Ответственность

| Нарушение | Ответственность |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности | ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или штраф — на граждан 5 000–15 000 ₽; на должностных лиц 20 000–30 000 ₽; на ИП 20 000–30 000 ₽ / 40 000–60 000 ₽; на юридических лиц 150 000–200 000 ₽ / 300 000–400 000 ₽ |
| То же, в условиях особого противопожарного режима | ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — повышенные штрафы |
| Повторное нарушение | ч. 3–4 ст. 20.4 КоАП РФ — до 400 000–500 000 ₽ или приостановление деятельности до 90 суток |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее уничтожение/повреждение имущества по неосторожности | ст. 168 УК РФ |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть | ст. 219 УК РФ |

[ПРОВЕРИТЬ: размеры санкций в действующей редакции КоАП РФ и УК РФ]