# ИНСТРУКЦИЯ № 3 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Склад готовой продукции (хранение картона, этикеток, коробок)

Объект защиты: склад готовой продукции (здание/помещение _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м, хранение — стеллажное и штабельное, в том числе на деревянных паллетах. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские здания). Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: В (пожароопасная; уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; заведующий складом; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений склада готовой продукции: зоны хранения картонной тары (гофрокоробов, коробок, ложементов, разделителей), зоны хранения этикеток и самоклеящихся материалов, зоны хранения групповой и транспортной упаковки (плёнка, лотки, паллеты, стрейч), зоны экспедиции и отгрузки, зоны приёмки, зоны хранения готовой продукции в упакованном виде, зоны бракеража и переупаковки, помещения зарядной станции электропогрузчиков (при наличии на складе), а также административно-бытовых помещений склада и вентиляционных камер.

1.2. Инструкция обязательна для заведующего складом, кладовщиков, комплектовщиков, водителей электропогрузчиков (штабелёров), стропальщиков, уборщиц, а также для лиц подрядных организаций и посетителей.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка — легковоспламеняемые твёрдые материалы с высокой скоростью распространения пламени: — гофрокартон, картон, бумага, коробки, ложементы, разделители (низкая плотность, высокая удельная поверхность — горят быстро и интенсивно, t самовоспламенения ≈ 230–330 °C); — этикетки (бумажные, в том числе самоклеящиеся на подложке, полимерные — ПП, ПЭ; сухой клей на этикетках и рулонная бумага образуют горючую пыль); — деревянные паллеты (≈ 15–25 кг горючей массы на паллету; сухая древесина — легковоспламеняемый материал); — полимерные материалы: стрейч-плёнка (ПЭ), термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ/ПЭ), пластиковые лотки и обвязка (ПЭТ-лента), пластиковые уголки; при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl — для ПВХ); — готовая продукция в картонной упаковке — комбинированная нагрузка (картон + стекло + продукт); при горении картона бутылки нагреваются и разрушаются, разбрызгивая горящую жидкость; — кабельная продукция, горючая изоляция (ПВХ) в лотках; — горючая пыль (картонная, бумажная, от клея) — взрывоопасна при концентрации; оседает на светильниках, балках, оборудовании; — гидравлическое масло в погрузчиках и штабелёрах, аккумуляторы (электролит, водород при зарядке).

2.2. Категория В (пожароопасная) — помещения, в которых находятся твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), а также жидкости с t вспышки более 61 °C, при условии, что они не относятся к категориям А или Б (СП 12.13130).

2.3. Классы пожара: A (твёрдые горючие материалы — основной); B (жидкие — масла, продукт в бутылках); E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: — курение в неустановленном месте (непотушенная сигарета — основная причина; тление картона длится часы и переходит в пламенное горение); — неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузка, перегрев контактов, самодельные удлинители, «скрутки»); — нарушение правил эксплуатации светильников (отсутствие защитных колпаков, нагрев плафонов, контакт ламп с картоном), применение ламп накаливания без защитных колпаков; — нарушение режима работы и перегрев аккумуляторов погрузчиков при зарядке (выделение водорода — взрывоопасно); — искрение при ударах, трении (металлическая обвязка, тележки); — огневые работы при ремонте стеллажей, ворот, кровли; — самовозгорание промасленной ветоши и спецодежды; — поджог; несанкционированный доступ посторонних лиц; — нарушение противопожарных разрывов (штабели вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам); — перегрев и заклинивание оборудования упаковочной линии (при наличии термоусадочного тоннеля или запайщика в зоне комплектации).

2.5. Особенности развития пожара: высокая скорость распространения пламени по картону; интенсивное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию; быстрый прогрев металлоконструкций стеллажей (потеря несущей способности); распространение огня по вентиляционным каналам и под кровлей; необходимость больших объёмов воды для тушения.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Склад готовой продукции», место (ряд, стеллаж, зона), что горит, есть ли люди и пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить заведующему складом (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной), обесточить электрооборудование склада (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного;

- остановить оборудование — погрузчики, штабелёры, конвейеры, запайщики, транспортёры, зарядные станции (кроме работающих по технологии);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии), убедиться, что эвакуационные выходы и ворота свободны;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран), если это не угрожает жизни; горящий картон тушат водой (ОВЭ, пожарный кран) — с проливкой штабеля на всю глубину (тление внутри штабеля — с растаскиванием коробок баграми), а также порошковыми огнетушителями; при возгорании электроустановок под напряжением — только порошковыми и углекислотными огнетушителями с соблюдением безопасного расстояния (для ОУ — не менее 1 м);

- эвакуировать материальные ценности — в первую очередь откатить паллеты от горящего штабеля, создать противопожарный разрыв, вывезти продукцию и коробки из опасной зоны;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние;

- при угрозе жизни — прекратить тушение и эвакуироваться по маршруту, указанному в плане эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (заведующему складом) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о месте пожара, о наличии людей, о местах хранения картонной и полимерной упаковки, о наличии скрытых очагов тления, о конструкции стеллажей и путях подъезда.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность склада (заведующий складом или лицо, его замещающее) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся на складе: ______ человек (персонал склада — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного).

3.4. Дежурный персонал: при круглосуточной работе склада — сменный кладовщик/комплектовщик (тел. ______); в нерабочее время — сторож (обходчик), пост охраны (тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория у склада: — проезды и подъезды к зданию склада, к пожарным гидрантам (№ ______) и водоёмам (пожарный резервуар _______ м³) содержатся свободными круглосуточно; стоянка автотранспорта, паллет, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов запрещена; — разворотные площадки (размером не менее 12×12 м для тупиковых проездов по проекту) содержатся свободными; — территория очищается от сухой травы, мусора, горючих отходов — не реже 1 раза в неделю в пожароопасный период; — наружное освещение территории — исправно (обеспечивает работу пожарной охраны в тёмное время суток).

4.2. Внутри склада: — не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (ворота с калитками, двери), с шириной по проекту, не менее 1,0 м; — основные проходы и проезды — шириной не менее 1,5 м (уточнить по проекту и технологии, исходя из габаритов применяемой техники); проходы между стеллажами — не менее 1,0–1,4 м (по проекту); — противопожарные разрывы: между штабелями (группами стеллажей) — не менее 0,2 м (проход шириной не менее 1 м через каждые ______ м); от штабеля до стены, перегородки, отопительного прибора — не менее 0,7 м; от светильника до хранимого материала — не менее 0,5 м (по вертикали и горизонтали); до электрощита, пожарного крана, огнетушителя — свободный доступ; — высота штабеля: не более ______ м; при хранении на стеллажах — по проекту стеллажей (с ограничением грузоподъёмности на ярус); — запрещается загружать стеллажи с нарушением проектной грузоподъёмности, превышать высоту хранения, хранить материалы на путях эвакуации и в проходах; — запрещается устройство в складских помещениях перегородок и отсеков из горючих материалов (ДСП, фанера, пластик, картон); временные перегородки — только из негорючих материалов (по согласованию с ответственным за ПБ); — запрещается хранение материалов на чердаках, в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестничными маршами, в тамбурах и на путях эвакуации.

4.3. Защита от статического электричества и молниезащита: — металлические стеллажи, конструкции, корпуса оборудования заземлены; — молниезащита здания (молниеприёмник, заземлители) проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта/протокола измерения сопротивления (по РД 34.21.122-87 или действующему НПА; уточнить).

4.4. Обеспечивается исправность и свободный доступ к: — пожарным кранам (шкафы ПК — с дверцами, открывающимися без ключа, опломбированными); перед шкафом — свободная зона не менее 1 м; — огнетушителям (на видном месте, на высоте не более 1,5 м от пола до низа корпуса, не в закрытых на ключ шкафах); — пожарным извещателям и ИПР (не закрыты штабелями, пленкой, не закрашены, не закрыты декоративными элементами); — электрощитам (свободный подход не менее 1 м, двери закрыты на замок, ключи у дежурного электрика); — указателям «Выход», знакам пожарной безопасности, планам эвакуации (на видных местах, не закрыты); — первичным средствам: пожарный щит (ЩП) у входа, ящик с песком, бочка с водой (при наличии), инвентарь (багры, лопаты, ведра для растаскивания тлеющего картона).

4.5. Вентиляция: вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений и пыли не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии горючей пыли от картона и этикеток — не реже 1 раза в квартал. Противопожарные клапаны, заслонки, огнезадерживающие устройства проверяются не реже 1 раза в квартал.

4.6. Кровля, чердак: доступ на кровлю и чердак (при наличии) обеспечен; двери и люки — не заперты на замки (допускается закрытие на легкооткрываемые запоры с указанием места хранения ключей), не загромождены, в зимнее время очищаются от снега; чердак содержитcя в чистоте, без горючих материалов; деревянные конструкции чердака (при наличии) обработаны огнезащитным составом с проверкой не реже 1 раза в год (п. 13 ППР).

4.7. Наружные пожарные лестницы (при наличии) осматриваются не реже 1 раза в год и испытываются не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола (п. 17 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Электрооборудование и освещение: — применяются светильники с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; запрещается эксплуатация светильников со снятыми колпаками и решётками, а также применение ламп мощностью выше проектной (перегрев); — запрещается применение открытых (незащищённых) светильников и ламп накаливания с прозрачной колбой без защитного колпака в помещениях с хранением горючих материалов; — запрещается подвешивать светильники непосредственно на хранимые материалы и конструкции из горючих материалов, а также оборачивать светильники бумагой, плёнкой, тканью; — электрооборудование (щиты, пускатели, розетки, выключатели) эксплуатируется с исправной изоляцией, без «скруток» и самодельных удлинителей; все соединения — в клеммных коробках и коробах; кабельные линии — в лотках, коробах, трубах (не допускается прокладка кабелей непосредственно по горючим конструкциям и материалам без защиты); — переносные электроприборы и электроинструмент применяются с исправной изоляцией, испытанные (клеймо), с УЗО; — запрещается размещать розетки, выключатели, распределительные коробки и другое электрооборудование внутри штабелей, на стеллажах и в местах хранения материалов; — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительная арматура — не реже 1 раза в 3 месяца; — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов и корпусов; — по окончании работы отключается всё электрооборудование, кроме дежурного и аварийного освещения, систем пожарной автоматики, охраны и связи (перечень — приложение к приказу).

5.2. Электропогрузчики, штабелёры (электротележки): — заряжаются только в специально оборудованном помещении (зарядной станции) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, защитой от искр, с отключением зарядного устройства при достижении напряжения/плотности (автоматически); — запрещается зарядка аккумуляторов в складских помещениях, на путях эвакуации, в проходах, вне зарядной станции; — при зарядке выделяется водород — взрывоопасен: запрещается курение и применение открытого огня на расстоянии менее 5 м от зарядной станции, а также эксплуатация зарядной станции с отключённой вентиляцией; в помещении зарядной вывешивается знак «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» и «Запрещается курить»; — запрещается заправка топливом и ремонт погрузчиков с горючим двигателем (при наличии) в складском помещении; — погрузчики эксплуатируются с исправными тормозами, звуковым сигналом, фарами, проблесковым маячком, с исправной гидравликой (без утечек масла); — скорость движения в помещении — не более 5 км/ч; на пересечении проездов, у ворот, при ограниченной видимости — подача звукового сигнала; — запрещается хранение погрузчиков с неисправной гидравликой (утечка масла) в складском помещении; при проливе масла — немедленная уборка (впитывающий материал, специальный сорбент); — по окончании смены погрузчики ставятся на стоянку (место: ______), отключаются (ключ изымается), вилки (каретки) опускаются.

5.3. Стеллажное оборудование: — стеллажи эксплуатируются в исправном состоянии, с исправными замками, фиксаторами, опорами, с защитой от опрокидывания; — грузоподъёмность яруса и секции указывается на табличке (бирке) на стеллаже; запрещается перегрузка; — запрещается самостоятельное изменение конструкции стеллажей, снятие элементов, сварка, установка дополнительных полок без согласования; — повреждённые элементы (при ударе погрузчиком) выводятся из эксплуатации и ремонтируются (с записью в Журнале); — запрещается хранение материалов на верхних ярусах стеллажей с нарушением высоты (до светильников, спринклерных оросителей — не менее 0,5 м; до перекрытия — не менее 0,5 м); — запрещается использовать стеллажи для прокладки электрокабелей, шлангов, для крепления временного оборудования.

5.4. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнем и нагревательными инструментами) на складе: — выполняются только в специально отведённом месте (ремонтная зона/мастерская), а при невозможности — по наряду-допуску, с выполнением требований раздела 5.4 инструкции № 2 (очистка в радиусе не менее 5 м, удаление горючих материалов, защита конструкций негорючими экранами, наличие 2 огнетушителей, контроль после окончания работ в течение не менее 4 часов); — запрещается проведение огневых работ в помещении склада при наличии хранимых материалов, без вывода (отгораживания) горючих материалов, без наряда-допуска; — запрещается проведение огневых работ на кровле, в вентиляционных камерах, внутри штабелей; — перед огневыми работами — анализ воздушной среды (при наличии горючей пыли) и удаление пыли влажным способом.

5.5. Упаковочное оборудование (запайщики, термотоннели, обмотчики паллет стрейч-плёнкой — при наличии в зоне комплектации): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и аварийными термоограничителями; — запрещается эксплуатация при заклинивании материала, с накоплением обрезков плёнки внутри камеры, с отключённой вытяжной вентиляцией; — очистка от остатков плёнки и пыли — по окончании смены; — запрещается оставлять включённым без присмотра.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. Общие требования: — хранение — на стеллажах и в штабелях, на деревянных или пластиковых паллетах (поддонах), устойчиво, без свесов и наклона; — запрещается хранение материалов (кроме негорючих) навалом, вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам, электрооборудованию, трубопроводам отопления; — запрещается хранение тары и материалов в проходах, проездах, тамбурах, на лестничных клетках, путях эвакуации; — запрещается хранение материалов на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов и менее 0,5 м от светильников; — этикетки и рулонные самоклеящиеся материалы хранятся в закрытой таре (коробки, плёнка) во избежание накопления пыли; — пустая картонная тара, обрезки плёнки, бракованная продукция хранятся отдельно, в отведённом месте, с удалением не реже 1 раза в сутки.

6.2. Совместное хранение — запрещено с: — легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (растворители, спирт, клеи на основе растворителей), аэрозольными упаковками; — баллонами с горючими и сжатыми газами; — кислотами, щелочами, окислителями (перманганат калия, перекись водорода, хлорная известь), химическими веществами; — аккумуляторами, горючими смазочными материалами (при хранении не в специальном помещении); — пищевыми продуктами и несовместимыми материалами.

6.3. Нормы единовременного хранения — раздел 10 настоящей инструкции. При превышении норм — немедленно доложить заведующему складом и ответственному за ПБ.

6.4. Транспортировка: — перемещение грузов — на исправных тележках (роклах), электропогрузчиках, штабелёрах, с соблюдением грузоподъёмности; — запрещается перевозка людей на погрузчиках, вилах, тележках; — запрещается перевозка грузов, загромождающих путь движения оператора (обзор) и выступающих за габариты; — запрещается волочение, бросание, сбрасывание коробок и паллет; — при транспортировке по территории к месту погрузки — скорость не более ______ км/ч, с соблюдением схемы движения; — запрещается загромождать транспортом пути эвакуации и подъезды пожарной техники.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании работы склада (смены) заведующий складом (или ответственное лицо) обязан: 1) проверить отсутствие людей в помещениях склада (обход зон хранения, бытовых помещений, санузлов); 2) отключить электрооборудование, освещение, вентиляцию (кроме дежурного и аварийного освещения, систем ПБ, охраны и связи); 3) остановить и поставить на стоянку погрузчики и штабелёры; 4) убрать горючие отходы, пустую тару, обрезки плёнки и картона в контейнеры; вывезти контейнеры (или закрыть их); 5) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных сигарет, нагретых поверхностей; 6) проверить исправность и доступность пожарных кранов, огнетушителей, ИПР, средств связи; 7) проверить закрытие окон, форточек, дверей, ворот, люков, чердака, подвала, вентиляционных камер; 8) проверить противопожарные разрывы и проходы; 9) закрыть склад, сдать его под охрану (пост, сигнализация); 10) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При обнаружении признаков тления или горения (запах дыма, тлеющий картон) — немедленно действовать по разделу 3; запрещается оставлять без надзора выявленный очаг тления (переход в пламенное горение — через 1–3 часа).

7.3. При круглосуточной работе склада — осмотр и приёмка-сдача смены с записью в Журнале.

7.4. В нерабочее время (выходные, праздники) склад сдаётся под охрану; посту охраны передаётся информация о режиме объекта и порядке действий при срабатывании сигнализации.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой (негорючая), на расстоянии не менее 10 м от здания склада, ворот, мест хранения картона и полимерной упаковки. Курение на складе запрещено полностью (в т. ч. в бытовых помещениях, санузлах, на территории у ворот при разгрузке) |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (автотранспорт, погрузчики) | По утверждённой схеме движения; скорость: в помещении — не более 5 км/ч, по территории — не более ______ км/ч | Запрещается: проезд по путям эвакуации; стоянка у пожарных кранов, гидрантов, выходов, на путях подъезда пожарной техники; заезд автотранспорта в складское помещение (кроме специально оборудованной зоны экспедиции) |
| Огневые работы | Ремонтная зона/мастерская (при наличии) либо место по наряду-допуску | Только по наряду-допуску, с целевым инструктажом, удалением горючих материалов, 2 огнетушителями и контролем места работ не менее 4 часов после окончания |
| Зарядка аккумуляторов | Зарядная станция (помещение с вентиляцией) | Только в зарядной станции; знаки «Запрещается курить», «Огнеопасно»; вентиляция включена |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (обрезки картона, бракованная картонная тара, бумага, использованные этикетки, обрезки стрейч- и термоусадочной плёнки, пластиковая обвязка, сломанные деревянные паллеты): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры; дерево; смешанные) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — контейнеры устанавливаются вне здания склада на расстоянии не менее 5 м от здания (или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками и дверьми); — вывозятся (утилизируются, прессуются) не реже 1 раза в ______ (для картона — не реже 1 раза в сутки при интенсивном накоплении); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³ (уточнить по площадке).

9.2. Запрещается: — сжигать отходы, тару, картон на территории (допускается только в специально отведённом месте по приказу, с соблюдением требований п. 63–67 ППР — при наличии согласования); — складировать отходы в проходах, проездах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить пустую картонную тару, паллеты и плёнку внутри складского помещения сверх норм (раздел 10); — применять для уборки горючих отходов бензин, растворители.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранить спецодежду в складских помещениях, в шкафах (кроме гардеробной), на стеллажах, оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания погрузчиков, оборудования, протирки механизмов) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — хранятся в металлическом ящике вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях погрузчиков, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся на складе материалов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Гофрокартон, картонные коробки, ложементы, разделители | Не более ______ паллет / ______ кг (по проекту — не более ______ м³) | Стеллажи, штабели (зона ______) | Высота штабеля — не более ______ м; проход между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; до светильников — не менее 0,5 м |
| Этикетки, кольеретки, контрэтикетки (в рулонах, листах) | Не более ______ кг / ______ паллет | Стеллажи (зона ______), в закрытой таре | Без доступа пыли; раздельно по видам; |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки, обвязка | Не более ______ рулонов / ______ кг | Стеллажи (зона ______) | Отдельно от картона (скопление полимеров — высокая теплота сгорания); |
| Деревянные паллеты (поддоны), пустые | Не более ______ шт. | Площадка хранения паллет (вне здания или в выгороженном отсеке) | Штабель высотой не более ______ м; площадь штабеля не более ______ м²; разрывы между группами — не менее 5 м (при хранении на открытой площадке — по п. 71–75 ППР); |
| Готовая продукция в картонной упаковке (коробах) | Не более ______ паллет / ______ коробок (по проекту) | Стеллажи, штабели (зона ______) | По проекту стеллажей; отгрузка не реже 1 раза в ______ |
| Бракованная продукция, возвраты | Не более ______ паллет | Зона бракеража (выгороженный отсек) | Удаление (переработка/списание) не реже 1 раза в ______ |
| Порожняя тара и упаковочные отходы (без учёта в общей норме) | Не более ______ м³, хранение не более 1 суток | Контейнеры вне здания | Вывоз не реже 1 раза в сутки |
| Горючие жидкости (масла для погрузчиков, смазки) | Не более ______ л (суточная потребность) — при отсутствии отдельного маслосклада | Металлический шкаф, на поддоне, в специально отведённом месте | В плотно закрытой таре, отдельно от картона; при наличии маслосклада — хранение там |
| Аэрозольные упаковки, клеи, растворители | Хранение на складе ЗАПРЕЩЕНО | — | Допускается только при выделении отдельного помещения категории А/Б с вентиляцией |
| Баллоны с газами (горючими и сжатыми) | Хранение в складском помещении ЗАПРЕЩЕНО | Площадка хранения баллонов вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Аккумуляторы (отработанные, новые) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф / специально отведённое место с поддоном | Отдельно; при хранении залитых аккумуляторов — защита от электролита |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка складских помещений, проходов, проездов (влажная или с применением промышленного пылесоса) | Ежедневно, по окончании смены | Уборщица / кладовщик |  |
| Сбор и удаление картонных и полимерных отходов в контейнеры | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик, комплектовщик |  |
| Вывоз отходов с территории | Не реже 1 раза в ______ (для картона — не реже 1 раза в сутки) | Заведующий складом |  |
| Очистка от пыли светильников, плафонов, электрооборудования, электрощитов | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительной арматуры — 1 раз в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка стеллажей, балок, конструкций от пыли (влажная или пылесосом) | Не реже 1 раза в месяц | Уборщица / рабочие склада |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отложений и пыли | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии картонажной пыли — не реже 1 раза в квартал | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка территории, ворот, пандусов от мусора, сухой травы, обрывков плёнки | Не реже 1 раза в неделю (в пожароопасный период — еженедельно) | Рабочий по территории |  |
| Очистка кровли, чердака, водосточных воронок от мусора | Не реже 2 раз в год (весна/осень) | Рабочий по зданию |  |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |
| Уборка проливов ГСМ, масел | Немедленно, по факту (с сорбентом) | Кладовщик, водитель погрузчика |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе (манометр на вводе) | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику, восстановить |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать слесаря |
| Температура воздуха в складском помещении (хранение этикеток, самоклеящихся материалов) | ______ °C | Не более ______ °C (по условиям хранения этикеток — обычно 18–25 °C) | Проверить вентиляцию, отопление; при перегреве — доложить |
| Нагрузка на групповые линии электроснабжения (амперметр/тепловизор) | ______ А | Не более ______ А (по автоматическому выключателю) | Снизить нагрузку, отключить потребители, вызвать электрика |
| Температура корпусов электродвигателей, редукторов, подшипников погрузчиков | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить, вызвать механика |
| Напряжение и плотность электролита при зарядке аккумуляторов | По паспорту АКБ | По паспорту (напряжение газовыделения — не выше ______ В/элемент) | Отключить зарядку, проверить вентиляцию, вызвать электрика |
| Сопротивление изоляции электроустановок | ______ МОм | Не менее ______ МОм (по ПУЭ) | Отключить, вызвать электрика |
| Сопротивление заземляющего устройства (стеллажи, молниезащита) | ______ Ом | Не более ______ Ом (по ПУЭ/РД) | Прекратить эксплуатацию, вызвать электрика |
| Загрузка яруса стеллажа (вес) | По табличке на стеллаже | Не более ______ кг/ярус | Разгрузить, прекратить эксплуатацию яруса |
| Высота штабеля | ______ м | Не более ______ м | Разобрать штабель |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) | класс A | ______ шт. | У входов, вдоль проходов (не далее 30 м друг от друга в помещениях категории В, не далее 20 м — при повышенной пожарной нагрузке) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (не реже 1 раза в год, перезарядка водных — 1 раз в год, гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У зарядной станции, электрощитовой, у погрузчиков, в зоне комплектации | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, зарядная станция, серверная (при наличии) | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50(з) / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У въездных ворот, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК (у входов, вдоль проходов) | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в склад | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата | — | ______ | У входа, в зоне комплектации | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Бочка с водой (200 л) + ведро | — | ______ | У входа (при отсутствии внутреннего ПВ — по расчёту) | Осмотр — 1 раз в квартал; в зимнее время — утепление/слив |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, дымовые извещатели | 1 комплект | По проекту (под перекрытием, над проходами) | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии — спринклерная) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации, ворота | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории В, класса пожара A). Для помещений с электроустановками применяются порошковые и углекислотные огнетушители. Для тушения тлеющего картона эффективна вода (ОВЭ, ПК) с обязательной проливкой штабеля и растаскиванием коробок баграми.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники склада проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (водного, порошкового), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту; — повторный — не реже 1 раза в год (объект категории В); — внеплановый — при изменении технологии хранения, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ склада проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Водители электропогрузчиков, электромонтёры, стропальщики дополнительно проходят обучение по охране труда и безопасным методам выполнения работ (приказы Минтруда России по соответствующим правилам по охране труда) с записью в Журнале.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить на складе, в бытовых помещениях, на территории у ворот и в местах хранения картона, этикеток, полимерной упаковки.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами (кипятильники, плитки, обогреватели), применять пиротехнику, свечи, зажигалки для расплавления плёнки.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без удаления горючих материалов и без первичных средств пожаротушения.

- Применять для освещения открытые лампы без защитных колпаков, лампы повышенной мощности, самодельные светильники, «переноски» с лампами без защитной сетки.

- Подвешивать светильники и прокладывать электрокабели по горючим материалам; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками и решётками.

- Заряжать аккумуляторы погрузчиков вне зарядной станции; эксплуатировать зарядную станцию с отключённой вентиляцией; курить и применять открытый огонь ближе 5 м от зарядной станции.

- Заправлять погрузчики топливом, ремонтировать их (сварка, резка) в складском помещении.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, растворители, клеи, аэрозоли, баллоны с газами в складском помещении (кроме установленных норм в специально оборудованном месте).

- Хранить материалы и тару в проходах, проездах, на путях эвакуации, у пожарных кранов, электрощитов, огнетушителей, у выходов и ворот.

- Превышать высоту штабелей, грузоподъёмность стеллажей, а также сокращать противопожарные разрывы.

- Устраивать перегородки, отсеки, бытовки из горючих материалов (ДСП, фанера, картон, пластик, пенополистирол).

- Хранить материалы на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами и в тамбурах.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, работающие упаковочные машины, зарядные устройства.

- Сжигать отходы и тару на территории; накапливать отходы сверх установленных норм.

- Хранить промасленную спецодежду и ветошь в помещениях склада (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на отопительных приборах и оборудовании.

- Закрывать (зашторивать, закрывать декоративными элементами) пожарные извещатели, ИПР, указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

- Допускать посторонних лиц в складские помещения без сопровождения ответственного лица.

- Оставлять открытыми (без охраны) ворота и двери склада в нерабочее время.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |