# ИНСТРУКЦИЯ № 5 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Центральный материальный склад

Объект защиты: центральный материальный склад (здание/помещение _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м. Хранение: оборудование и запасные части, упаковочные материалы, тара, резинотехнические изделия, пластмассы, кабельная продукция, спецодежда, инструмент, хозяйственные товары, а также (в выделенных помещениях) — лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы, горюче-смазочные материалы. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: В — основное складское помещение; А/Б — выделенные помещения (кладовые) для хранения ЛВЖ/ГЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с горючими газами (уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа — основное помещение; В-Iа / В-Iб — кладовые ЛВЖ (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; заведующий складом; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений центрального материального склада: — зоны (помещения) хранения основных материалов: запасные части и комплектующие, оборудование, электродвигатели, насосы, подшипники, кабельная продукция, инструмент, крепёж, металлопрокат; — зоны хранения упаковочных материалов: картон, коробки, бумага, этикетки, пакеты, полимерная плёнка, лотки, деревянные паллеты; — зоны хранения резинотехнических изделий (РТИ) и пластмасс: шланги, ремни, прокладки, манжеты, ленты транспортёрные, пластиковые ёмкости и трубы, пенополистирол (при наличии); — зоны хранения спецодежды, СИЗ, хозяйственных товаров (выгороженное помещение); — кладовой (помещения) для хранения лакокрасочных материалов, растворителей, масел, ГСМ (категория А/Б — выделенное помещение с вентиляцией); — кладовой (помещения) для хранения аэрозольных упаковок (при наличии); — помещения (площадки) хранения баллонов с газами (горючими и сжатыми — отдельно от здания); — помещения хранения аккумуляторов (отдельно); — зоны экспедиции, приёмки, комплектации, бракеража; — административно-бытовых помещений склада, вентиляционных камер, электрощитовой.

1.2. Инструкция обязательна для заведующего складом, кладовщиков, комплектовщиков, грузчиков, водителей погрузчиков (электротележек), а также для лиц подрядных организаций и посетителей.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — картон, бумага, коробки, этикетки, пакеты — легковоспламеняемые твёрдые материалы (основная нагрузка по объёму); — полимерные материалы: стрейч-плёнка (ПЭ), термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ), ПЭТ- и ПНД-тара, пластиковые лотки, трубы, листы, пенополистирол (при наличии) — при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl при горении ПВХ, цианиды при горении полиуретана); высокая теплота сгорания; — резинотехнические изделия (РТИ): ремни, шланги, ленты транспортёрные, прокладки, манжеты — горючие, при горении выделяют густой чёрный дым и токсичные продукты (сероводород, меркаптаны, CO); — деревянные паллеты, деревянная тара, ящики; — кабельная продукция с изоляцией из ПВХ, полиэтилена, резины (горючая изоляция — распространение горения по кабелю); — спецодежда, СИЗ, текстиль, обувь (в выгороженном помещении); — лакокрасочные материалы (ЛКМ), растворители, разбавители (уайт-спирит, сольвент, ацетон, ксилол), клеи, мастики — ЛВЖ (t вспышки ≤ 61 °C, часть — ≤ 28 °C — особо опасные, категория А); пары тяжелее воздуха, стелются по полу, образуют взрывоопасные смеси при низких концентрациях; — горюче-смазочные материалы (ГСМ): моторные и гидравлические масла, смазки, антифриз (горюч), тормозная жидкость (горюча); — аэрозольные упаковки (краски, смазки, очистители в баллончиках) — взрывоопасны при нагреве выше 50 °C: разрыв баллона с разбросом горящего содержимого; — баллоны с газами: пропан (горюч, тяжелее воздуха — скапливается в приямках, КПР 2,1–9,5 % об.), ацетилен (горюч, взрывоопасен), кислород (не горюч, но интенсивно поддерживает горение — при попадании масла на кислородные вентили — взрыв); — аккумуляторы: свинцово-кислотные (электролит — серная кислота; при зарядке выделяется водород — взрывоопасен), литий-ионные (Li-ion) — пожароопасны при повреждении, коротком замыкании, перезаряде (термический разгон — самовозгорание, трудно поддаётся тушению); — карбид кальция (при наличии) — при контакте с водой выделяет ацетилен (взрывоопасен); — химические вещества (кислоты, щелочи, окислители — перманганат калия, перекись водорода, хлорная известь) — негорючи, но при взаимодействии с горючими материалами (окислители) вызывают самовозгорание; при взаимодействии кислот с металлами — выделение водорода.

2.2. Категории помещений (уточнить расчётом по СП 12.13130): — основное складское помещение — В (пожароопасная); — кладовая ЛКМ и растворителей (при хранении более ______ кг/л) — А (при наличии ЛВЖ с t всп ≤ 28 °C) или Б; — кладовая масел и ГСМ — В (ГЖ, t всп > 61 °C) или Б; — помещение хранения баллонов с горючими газами — А; — помещение хранения баллонов с негорючими газами (CO₂, азот, аргон) — Д (при отсутствии горючих материалов).

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — основной); B (жидкие — ЛКМ, растворители, масла)); C (газы — пропан, ацетилен, водород); D (горючие металлы — при наличии магния, алюминиевой пудры, натрия); E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: — курение вне установленных мест (непотушенная сигарета — тление картона, РТИ, текстиля); — неисправность электрооборудования и освещения (КЗ, перегрузка, перегрев контактов, светильники без защитных колпаков, самодельные удлинители); — нарушение режима зарядки аккумуляторов (водород — взрыв; литиевые — термический разгон); — неправильное хранение ЛКМ, растворителей, аэрозолей (совместно с горючими материалами, у источников тепла, в повреждённой таре, при нагреве выше 50 °C — разрыв аэрозоля); — совместное хранение окислителей с горючими материалами (самовозгорание); — утечка газа из баллонов (пропан скапливается в приямках); — искрение при ударах, трении, при резке металла; — огневые работы при ремонте стеллажей, ворот, кровли; — самовозгорание промасленной ветоши и спецодежды; — поджог, несанкционированный доступ посторонних; — нарушение противопожарных разрывов и норм хранения.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, утечки газа, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Центральный материальный склад», место (зона, стеллаж, кладовая), что именно хранится в зоне горения (ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы — критически важно для пожарной охраны), есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить заведующему складом (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной), обесточить электрооборудование склада (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного;

- остановить оборудование — погрузчики, штабелёры, зарядные устройства (кроме работающих по технологии);

- перекрыть (при безопасной возможности) вентили баллонов с газами (при утечке — не входить в зону без СИЗОД);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы и ворота свободны;

- приступить к тушению первичными средствами с учётом специфики: — картон, дерево, текстиль, РТИ — вода (ОВЭ, пожарный кран) с проливкой штабеля на всю глубину, растаскивание баграми; — ЛВЖ (растворители, ЛКМ) — порошковые огнетушители, спиртостойкая пена, песок, покрывало; не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители (с безопасного расстояния); — аэрозоли — порошковые огнетушители, охлаждение соседних баллонов водой, не подходить к горящему баллону ближе ______ м; — ** Li-ion аккумуляторы** — обильное охлаждение водой, порошковые огнетушители; не применять компактную струю (разброс), не вдыхать дым (токсичен); — только если это не угрожает жизни;

- эвакуировать материальные ценности: в первую очередь — баллоны с газами, аэрозоли, ЛКМ, растворители, аккумуляторы, окислители; откатить паллеты от горящего штабеля, создать противопожарный разрыв;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние;

- при угрозе жизни (угроза взрыва баллонов, аэрозолей, интенсивное задымление) — немедленно эвакуироваться, предупредив других; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (заведующему складом) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — обязательно сообщить представителю подразделения сведения о наличии, количестве и местах хранения опасных (взрывоопасных) веществ: ЛКМ и растворителей, аэрозолей, баллонов с газами (пропан, кислород, ацетилен), аккумуляторов, окислителей, карбида кальция (при наличии) — и об особенностях объекта.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность склада (заведующий складом или лицо, его замещающее) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся на складе: ______ человек (персонал склада — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В кладовой ЛКМ — не более ______ человек (уточнить).

3.4. Дежурный персонал: при круглосуточной работе склада — сменный кладовщик (тел. ______); в нерабочее время — сторож (обходчик), пост охраны (тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория у склада — проезды, подъезды, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; стоянка автотранспорта, паллет, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов запрещена. Территория очищается от мусора и сухой травы не реже 1 раза в неделю (в пожароопасный период — еженедельно).

4.2. Внутри склада: — не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (ворота с калитками, двери), шириной не менее 1,0 м (по проекту); — основные проходы и проезды — шириной не менее 1,5 м; проходы между стеллажами — не менее 1,0–1,4 м (по проекту); — противопожарные разрывы: между штабелями (группами стеллажей) — не менее 0,2 м; от штабеля до стены, перегородки, отопительного прибора — не менее 0,7 м; до светильника — не менее 0,5 м; — высота штабеля — не более ______ м; при хранении на стеллажах — по проектной грузоподъёмности (с ограничением нагрузки на ярус); — запрещается загружать стеллажи с нарушением проектной грузоподъёмности, превышать высоту хранения, хранить материалы на путях эвакуации, в проходах, проездах.

4.3. Выделение (выгораживание) пожароопасных помещений: — кладовые для хранения ЛВЖ, ЛКМ, растворителей, аэрозолей, масел, ГСМ, аккумуляторов, баллонов с газами выделяются в отдельные помещения (отсеки), отделённые от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (по проекту — уточнить по СП 4.13130), с самостоятельным выходом наружу или через тамбур-шлюз, с естественной или механической постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией (для ЛВЖ — удаление из нижней зоны); — двери кладовых — противопожарные, с порогом (для удержания пролива) или с пандусом, открываются по направлению выхода, с доводчиками и уплотнениями; — полы — из негорючих материалов, с уклоном к трапу (для сбора пролива) или с поддонами; — стеллажи и шкафы для ЛВЖ — из негорючих материалов (металл); — в кладовых вывешиваются знаки: «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», «Пожароопасно»; — помещения оснащаются автономными (или в составе общей системы) пожарными извещателями и огнетушителями.

4.4. Запрещается: — устройство перегородок, отсеков, бытовок, антресолей из горючих материалов (ДСП, фанера, пластик, пенополистирол, картон, сэндвич-панели с горючим утеплителем); — хранение материалов на чердаках, в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестничными маршами, в тамбурах, на путях эвакуации; — хранение ЛВЖ, ГЖ, аэрозолей, баллонов с газами, аккумуляторов в основном складском помещении (вне выделенных кладовых); — совместное хранение веществ, которые при взаимодействии могут вызвать пожар, взрыв или образование горючих/токсичных газов (см. раздел 6); — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, ИПР, выходам; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности, пожарные извещатели.

4.5. Защита от статического электричества и молниезащита: — металлические стеллажи, шкафы, конструкции, корпуса оборудования заземлены; заземление проверяется не реже 1 раза в год (протокол); — молниезащита здания проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.6. Вентиляция: вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений и пыли не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); кладовые ЛВЖ — с контролем работы вентиляции перед каждым входом; запрещается эксплуатация кладовых ЛВЖ с отключённой вентиляцией.

4.7. Электрооборудование и освещение: — применяются светильники с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; запрещается эксплуатация со снятыми колпаками и решётками; — запрещается применение открытых светильников, ламп накаливания без защитного колпака, ламп повышенной мощности; — запрещается подвешивать светильники на хранимые материалы и горючие конструкции, оборачивать светильники бумагой, плёнкой, тканью; — в кладовых ЛВЖ и помещениях с горючими газами применяется электрооборудование и светильники во взрывозащищённом исполнении, соответствующие классу взрывоопасной зоны (ПУЭ гл. 7.3): выключатели, розетки, распределительные коробки — вне помещения (в тамбуре, коридоре); — запрещается размещать розетки, выключатели, распределительные коробки внутри штабелей, на стеллажах, в местах хранения материалов; — запрещается применение самодельных удлинителей, «скруток», электропроводки с повреждённой изоляцией; — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительная арматура — 1 раз в 3 месяца; — по окончании работы отключается всё электрооборудование, кроме дежурного и аварийного освещения, систем пожарной автоматики, охраны и связи.

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Стеллажное оборудование: — эксплуатируется в исправном состоянии (замки, фиксаторы, опоры, защита от опрокидывания); грузоподъёмность яруса указывается на табличке; запрещается перегрузка; — запрещается самостоятельное изменение конструкции, снятие элементов, сварка, установка дополнительных полок без согласования; — повреждённые элементы (при ударе погрузчиком) выводятся из эксплуатации и ремонтируются с записью в Журнале; — запрещается хранение материалов на верхних ярусах с нарушением высоты (до светильников и оросителей — не менее 0,5 м); — запрещается использовать стеллажи для прокладки кабелей, шлангов, крепления оборудования.

5.2. Электропогрузчики, штабелёры (электротележки): — заряжаются только в зарядной станции (помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, защитой от искр); запрещается зарядка в складских помещениях, на путях эвакуации, в проходах; — при зарядке выделяется водород — взрывоопасен; запрещается курение и применение открытого огня ближе 5 м от зарядной станции; вентиляция включена; знаки «Запрещается курить», «Огнеопасно»; — запрещается заправка топливом и ремонт техники с ДВС в помещении склада; — скорость движения в помещении — не более 5 км/ч; — запрещается эксплуатация с утечкой масла; при проливе — немедленная уборка сорбентом; — по окончании смены техника ставится на стоянку (место: ______), отключается, вилки опускаются.

5.3. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём и нагревательными инструментами): — выполняются только в специально отведённом месте (ремонтная зона/мастерская); при невозможности — по наряду-допуску на выполнение огневых работ с выполнением требований раздела 5.4 инструкции № 2 (очистка в радиусе не менее 5 м, удаление горючих материалов, защита конструкций негорючими экранами, 2 огнетушителя, контроль после окончания работ не менее 4 часов); — запрещается проведение огневых работ: в складском помещении с хранимыми материалами без их удаления/отгораживания; в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами; на кровле, в вентиляционных камерах, внутри штабелей; — при ремонте тары из-под ЛВЖ и ЛКМ — только после освобождения, промывки, дегазации и анализа воздушной среды (содержание горючих паров — не более 20 % НКПР); — перед огневыми работами — удаление пыли влажным способом.

5.4. Работы с ЛВЖ, ЛКМ, растворителями (в кладовой): — тара вскрывается только инструментом, не дающим искрения (при наличии паров — латунные, бронзовые, алюминиевые ключи); — запрещается применение ударного инструмента (зубило, молоток) по таре с ЛВЖ, резка и сверление тары без дегазации; — запрещается переливание ЛВЖ через край (во избежание разбрызгивания и накопления статического электричества) — применяются насосы, сифоны; при переливе — заземление; — проливы немедленно убираются (песок, сорбент, ветошь) с последующим удалением; — запрещается применение открытого огня, курение, электронагревательных приборов; — запрещается хранение и применение ЛВЖ в количестве более установленной нормы (раздел 10).

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. Общие требования к хранению: — хранение — на стеллажах, в штабелях, на паллетах (поддонах), устойчиво, без свесов; — запрещается хранение вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам, электрооборудованию, трубопроводам отопления (не ближе 1 м до отопительных приборов, не ближе 0,5 м до светильников); — материалы хранятся раздельно по группам совместимости и пожарной опасности; — тара с ЛВЖ, ЛКМ, растворителями — плотно закрытая, с неповреждённой маркировкой (наименование, состав, температура вспышки, меры безопасности), в один ярус по высоте (не более ______), пробками/крышками вверх; — запрещается хранение ЛВЖ в стеклянной таре объёмом более ______ л вне специальной обрешётки/ящика, а также в таре с истёкшим сроком годности; — запрещается хранение ЛВЖ, ЛКМ, растворителей в подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации.

6.2. Таблица совместимости при хранении (ЗАПРЕЩЁННЫЕ сочетания):

| Вещество / материал | Не допускается совместное хранение с | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Кислоты (серная, соляная, азотная) | Щелочи, металлы (натрий, калий, карбид кальция), хлорсодержащие препараты, цианиды, окислители | Реакция с выделением тепла, водорода, хлора; пожар, взрыв |
| Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорная известь, нитраты) | Органические вещества (масла, растворители, опилки, ветошь, уголь, сера), порошки металлов, восстановители | Самовозгорание, взрыв |
| ЛВЖ, ГЖ (растворители, ЛКМ, масла) | Окислители, кислоты-окислители (азотная), щелочные металлы | Воспламенение, взрыв |
| Аэрозольные упаковки | Источники тепла (нагрев выше 50 °C), открытый огонь, прямые солнечные лучи | Разрыв баллона, разброс горящего содержимого |
| Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен) | Кислород и другие окислители (расстояние не менее 5 м или перегородка), горючие материалы, источники тепла | Взрыв, интенсивное горение |
| Кислород в баллонах | Масла, жиры, горючие материалы (в т. ч. промасленная ветошь на вентилях) | Взрыв при контакте с маслом |
| Карбид кальция | Вода, влага, кислоты | Выделение ацетилена (взрывоопасно) |
| Свинец-кислотные аккумуляторы (заряженные) | Источники искр, открытый огонь, горючие материалы | Выделение водорода — взрыв |
| Li-ion аккумуляторы | Источники тепла, горючие материалы, металлические предметы (короткое замыкание клемм) | Термический разгон — самовозгорание |
| Горючие материалы (картон, РТИ, пластмассы, текстиль) | Окислители, кислоты-окислители, источники тепла, сварочные работы | Воспламенение |

6.3. Хранение лакокрасочных материалов, растворителей, ЛВЖ: — только в выделенной кладовой категории А/Б с вентиляцией, в металлических шкафах или на металлических стеллажах, с поддонами для сбора пролива; — в количестве не более ______ л/кг (суточной/недельной потребности) — уточнить по проекту (ориентировочно: для ЛВЖ в производственных помещениях — не более______ л; в кладовых — по расчёту категории); — запрещается хранение ЛВЖ в таре объёмом более ______ л без согласования с ответственным за ПБ; — запрещается хранение пустой тары из-под ЛВЖ в складских помещениях (удаляется или хранится на открытой площадке в плотно закрытом виде); — запрещается совместное хранение ЛВЖ с окислителями, кислотами-окислителями и горючими материалами (кроме выгороженного отсека с нормированием); — температура в кладовой — не выше ______ °C (не допускать нагрева выше 25–30 °C; запрещается хранить ЛВЖ ближе 1 м от отопительных приборов); — запрещается хранение ЛВЖ вблизи мест, где возможно образование искр (электрощиты, выключатели, зарядные устройства); — при хранении нитроэмалей, нитролаков, нитрорастворителей (особо опасные ЛВЖ) — отдельно, в металлических шкафах, с контролем сроков годности (при хранении более ______ мес. возможно образование взрывоопасных перекисей — уточнить по паспорту безопасности).

6.4. Хранение масел, ГСМ, смазок: — в выделенной кладовой (маслоскладе) или в металлическом шкафу, на поддоне, в плотно закрытой таре; — в количестве не более ______ л; — запрещается хранение масел совместно с окислителями, кислотами, горючими материалами (кроме выгороженного отсека); — пролитое масло немедленно убирается (песок, сорбент); — запрещается хранение обтирочного материала (ветоши), пропитанного маслом, в производственных и складских помещениях (только в металлических ящиках с крышкой).

6.5. Хранение аэрозольных упаковок: — в выделенном месте (шкаф, отсек) при температуре не выше ______ °C (не допускать нагрева выше 50 °C), вдали от отопительных приборов, солнечных лучей, источников тепла и искр; — в количестве не более ______ шт.; — запрещается хранение повреждённых (вмятых, ржавых, с неисправным клапаном) аэрозольных баллонов; — запрещается вскрытие, прокалывание, сжигание аэрозольных баллонов, в т. ч. использованных; — использованные аэрозольные баллоны утилизируются как опасные отходы (не выбрасывать в общий мусор, не сжигать).

6.6. Хранение баллонов с газами: — вне здания склада — на специальной площадке под навесом или в металлическом шкафу (при хранении горючих газов — отдельно от кислорода и других окислителей, расстояние не менее 5 м или перегородка из негорючих материалов высотой не менее 1,5 м); — запрещается хранение баллонов в складских помещениях (кроме баллонов, установленных на оборудовании по проекту); — баллоны хранятся вертикально, в гнёздах, клетях или с ограждением, с навинченными колпаками и заглушками, с маркировкой (наименование газа, цвет окраски по ПБ), с защитой от солнечных лучей и нагрева (не выше 45–50 °C); — запрещается хранение баллонов: в подвалах, приямках, у отопительных приборов (ближе 1 м), на путях эвакуации, ближе 5 м от мест с открытым огнём; — баллоны с горючими газами (пропан) — тяжелее воздуха: запрещается хранение в помещениях без вентиляции из нижней зоны; контроль утечки — мыльной эмульсией (запрещается проверять утечку открытым огнём); — баллоны с кислородом — запрещается попадание масла на вентили, редуктор, шланги; запрещается смазывать кислородную арматуру маслом и применять промасленную ветошь; — транспортировка — на специальных тележках с креплением, с навинченными колпаками; запрещается кантование, бросание, волочение, перенос на плечах, перекатывание; — пустые баллоны хранятся отдельно от наполненных, с сохранившимися колпаками и маркировкой (остаточное давление — не менее 0,05 МПа).

6.7. Хранение аккумуляторов: — свинцово-кислотные (сухие/залитые) — в отдельном помещении или в металлическом шкафу, на поддоне (защита от электролита), в вертикальном положении, с защитой клемм от короткого замыкания (колпачки, изоляция); — запрещается хранение заряженных аккумуляторов вблизи источников искр и открытого огня (водород); — Li-ion аккумуляторы — в металлическом шкафу или в специальном помещении, с защитой от механических повреждений, короткого замыкания (изоляция клемм), перегрева и перезаряда; запрещается хранение повреждённых (вздутых, с нарушенной герметичностью) аккумуляторов в помещении (удаляются в специальный контейнер — вне здания); — зарядка аккумуляторов — только в зарядной станции (см. п. 5.2); запрещается зарядка Li-ion аккумуляторов без присмотра и вне специально оборудованного места; — запрещается хранение аккумуляторов совместно с горючими материалами, кислотами, окислителями.

6.8. Хранение резинотехнических изделий (РТИ), пластмасс, кабельной продукции: — РТИ (ремни, шланги, ленты) — в рулонах, на стеллажах, в закрытых шкафах или в таре (защита от пыли); запрещается хранение ближе 1 м от отопительных приборов; — пластмассы, пенополистирол (при наличии) — в объёме не более ______ кг, отдельно от источников тепла, с ограничением высоты штабеля; — кабельная продукция (барабаны, бухты) — на стеллажах или на поддонах, в один-два яруса, с защитой от механических повреждений; — запрещается хранение кабельной продукции и РТИ совместно с ЛВЖ, маслами, кислотами, окислителями.

6.9. Хранение спецодежды, СИЗ, текстиля: — в выгороженном помещении (отсеке) с противопожарными перегородками, в металлических шкафах или на стеллажах; — запрещается хранение совместно с ЛВЖ, маслами, кислотами, окислителями; — запрещается хранение промасленной спецодежды (только в металлических ящиках с крышкой).

6.10. Транспортировка: — перемещение грузов — на исправных тележках (роклах), погрузчиках, штабелёрах, с соблюдением грузоподъёмности; — запрещается перевозка людей на погрузчиках, вилах, тележках; — запрещается перевозка ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами совместно с несовместимыми веществами; — запрещается волочение, бросание, сбрасывание грузов; — баллоны и бочки с ЛВЖ перевозятся только с навинченными колпаками/пробками, в вертикальном положении, с прокладками (амортизаторами) между ними; — запрещается загромождать транспортом пути эвакуации и подъезды пожарной техники.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании работы склада (смены) заведующий складом (или ответственное лицо) обязан: 1) проверить отсутствие людей в помещениях склада (обход зон хранения, кладовых, бытовых помещений, санузлов); 2) отключить электрооборудование, освещение, вентиляцию (кроме дежурного и аварийного освещения, систем ПБ, охраны и связи; вентиляция кладовых ЛВЖ при наличии паров — не отключается); 3) остановить и поставить на стоянку погрузчики и штабелёры; 4) проверить кладовые ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами, аккумуляторов: закрытие тары, отсутствие проливов и утечек, работу вентиляции, закрытие дверей (на замок); 5) убрать горючие отходы, пустую тару, обрезки материалов в контейнеры; вывезти (закрыть) контейнеры; 6) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных сигарет, нагретых поверхностей; 7) проверить исправность и доступность пожарных кранов, огнетушителей, ИПР, средств связи; 8) проверить закрытие окон, форточек, дверей, ворот, люков, чердака, подвала, вентиляционных камер; 9) проверить противопожарные разрывы и проходы; 10) закрыть склад, сдать под охрану (пост, сигнализация); 11) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При обнаружении признаков тления (запах дыма, тлеющий картон) — немедленно действовать по разделу 3; запрещается оставлять без надзора выявленный очаг тления.

7.3. При обнаружении утечки газа из баллона — эвакуация людей, проветривание, запрещается включать/выключать электрооборудование, применять открытый огонь; вызов ответственного и (при необходимости) аварийных служб.

7.4. При круглосуточной работе склада — осмотр и приёмка-сдача смены с записью в Журнале.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания склада, ворот, кладовых ЛВЖ, площадки баллонов, мест хранения картона и полимеров. Курение на складе запрещено полностью |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (автотранспорт, погрузчики) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается: проезд по путям эвакуации; стоянка у пожарных кранов, гидрантов, выходов; стоянка на путях подъезда пожарной техники |
| Огневые работы | Ремонтная зона/мастерская (при наличии) либо место по наряду-допуску | Только по наряду-допуску; запрещены в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами |
| Зарядка аккумуляторов | Зарядная станция (помещение с вентиляцией) | Только в зарядной станции; вентиляция включена; знаки безопасности |
| Работа с ЛВЖ (вскрытие, перелив) | Кладовая ЛВЖ (выделенное помещение с вентиляцией) | Инструмент, не дающий искрения; заземление; без источников ignition |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (обрезки картона и бумаги, обрезки плёнки и полимеров, отходы РТИ, обмотки кабеля, деревянная тара, сломанные паллеты, отработанная тара, ветошь): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры; резина; дерево; металл; опасные отходы) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — промасленная ветошь, пропитанные ЛВЖ материалы, использованные аэрозольные баллоны, повреждённые Li-ion аккумуляторы, отработанные масла, тара из-под ЛКМ — отдельно, в металлические контейнеры/ящики с крышкой, вне здания (на специальной площадке), с передачей на утилизацию по договору (опасные отходы); — контейнеры устанавливаются вне здания на расстоянии не менее 5 м или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в ______ (для легковоспламеняющихся отходов — не реже 1 раза в сутки); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы и тару на территории; — запрещается сливать отработанные масла, растворители, ЛКМ в канализацию и на грунт.

9.2. Опасные отходы (тара из-под ЛКМ и растворителей, промасленная ветошь, использованные аэрозоли, отработанные масла, аккумуляторы, люминесцентные лампы) передаются специализированной организации по договору, с оформлением актов (паспорта отходов, лицензии) — с записью в Журнале учёта отходов.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в складских помещениях (кроме зоны хранения СИЗ), в шкафах управления, электрощитовых, на стеллажах и оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях погрузчиков, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся на складе сырья, материалов и изделий

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части, комплектующие, оборудование, инструмент, крепёж, металлопрокат (негорючие) | По проекту / ______ | Стеллажи, штабели (зона ______) | Негорючие — ограничений по количеству нет, кроме грузоподъёмности стеллажей |
| Картон, коробки, бумага, этикетки, пакеты | Не более ______ кг / ______ паллет (по проекту) | Стеллажи, штабели (зона ______) | Высота штабеля — не более ______ м; разрыв между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; до светильников — не менее 0,5 м |
| Полимерные материалы (плёнка, лотки, тара, трубы, листы) | Не более ______ кг | Стеллажи (зона ______) | Отдельно от картона; высота штабеля — не более ______ м |
| Пенополистирол (при наличии) | Не более ______ кг | Отдельный отсек | Хранение в таре, без доступа тепла; запрещается хранение открыто |
| Резинотехнические изделия (РТИ), транспортёрные ленты, шланги, ремни | Не более ______ кг | Стеллажи (зона ______) | В рулонах/на стеллажах; отдельно от масел, растворителей, кислот |
| Кабельная продукция (барабаны, бухты) | Не более ______ м / ______ барабанов | Стеллажи, поддоны (зона ______) | В 1–2 яруса; без доступа тепла |
| Деревянные паллеты, деревянная тара, ящики | Не более ______ шт. | Площадка хранения паллет вне здания (или выгороженный отсек) | Штабель высотой не более ______ м; площадь — не более ______ м²; разрывы между группами — по п. 71–75 ППР |
| Спецодежда, СИЗ, хозяйственные товары, текстиль | Не более ______ кг | Выгороженное помещение (зона ______) | Отдельно от ЛВЖ, масел, кислот, окислителей |
| Лакокрасочные материалы (ЛКМ), эмали, лаки, грунтовки | Не более ______ л/кг (недельная потребность) | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ (категория А/Б) | Металлический шкаф/стеллаж, поддон, вентиляция, t не выше ______ °C; отдельно от окислителей; запрещается хранение в общем помещении |
| Растворители, разбавители (уайт-спирит, сольвент, ацетон, ксилол) | Не более ______ л | Кладовая ЛВЖ (категория А/Б) | То же; ацетон, уайт-спирит — ЛВЖ; отдельно от окислителей и кислот |
| Масла, смазки, ГСМ (гидравлическое, моторное, трансмиссионное) | Не более ______ л | Маслосклад (кладовая ГЖ) или металлический шкаф | Плотно закрытая тара, поддон; отдельно от окислителей |
| Антифриз, тормозная жидкость (горючие) | Не более ______ л | Кладовая ГЖ | Плотно закрытая тара |
| Аэрозольные упаковки | Не более ______ шт. | Металлический шкаф в кладовой (отсек с t не выше ______ °C) | Без нагрева выше 50 °C; без повреждённых баллонов |
| Клеи, мастики, герметики (горючие) | Не более ______ кг | Кладовая ЛВЖ | В плотно закрытой таре |
| Баллоны с горючими газами (пропан, ацетилен) | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка хранения баллонов вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками; отдельно от кислорода (не менее 5 м) |
| Баллоны с кислородом и другими окислителями | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка вне здания, отдельно от горючих газов | Без масла на вентилях; с колпаками |
| Баллоны с негорючими газами (CO₂, азот, аргон) | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Аккумуляторы свинцово-кислотные (новые/заряженные) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф / отдельное помещение с поддоном | Защита клемм от КЗ; отдельно от горючих материалов |
| Аккумуляторы Li-ion (литий-ионные) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф (отдельно) | Изоляция клемм; без повреждённых; без источников тепла |
| Карбид кальция (при наличии) | Не более ______ кг | Отдельное сухое помещение, герметичная тара | Защита от влаги (вода → ацетилен) |
| Кислоты, щелочи (негорючие, но агрессивные) | Не более ______ л | Кладовая химических веществ (отдельно) | Раздельно (кислоты / щёлочи); поддоны; СИЗ; нейтрализующие средства |
| Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорная известь) | Не более ______ кг | Кладовая химических веществ (отдельно) | Запрещается совместное хранение с органическими и горючими материалами |
| Пустая тара из-под ЛВЖ, ЛКМ, масел | Не более ______ шт.; хранение вне здания | Площадка вне здания (под навесом) | Плотно закрытая, без остатков; утилизация |
| Горючие отходы | Не более ______ м³; вывоз не реже 1 раза в сутки | Контейнеры вне здания |  |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка складских помещений, проходов, проездов (влажная) | Ежедневно, по окончании смены | Уборщица / кладовщик |  |
| Сбор и удаление горючих отходов в контейнеры | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик, комплектовщик |  |
| Вывоз отходов с территории | Не реже 1 раза в ______ (легковоспламеняющихся — не реже 1 раза в сутки) | Заведующий складом |  |
| Очистка стеллажей, балок, конструкций от пыли | Не реже 1 раза в месяц | Уборщица / рабочие склада |  |
| Очистка светильников, плафонов, электрооборудования, электрощитов от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); осветительной арматуры — 1 раз в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Проверка кладовых ЛВЖ: целостность тары, отсутствие проливов, работа вентиляции, отсутствие посторонних запахов | Ежедневно (при каждом входе) | Кладовщик |  |
| Проверка площадки баллонов: крепление, колпаки, отсутствие утечек (мыльная эмульсия) | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик |  |
| Уборка проливов (масла, растворители, ЛКМ) | Немедленно, по факту (сорбент, песок) | Кладовщик |  |
| Очистка территории, ворот, пандусов от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю | Рабочий по территории |  |
| Очистка кровли, чердака, водосточных воронок | Не реже 2 раз в год (весна/осень) | Рабочий по зданию |  |
| Удаление промасленной ветоши и опасных отходов | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать слесаря |
| Температура воздуха в кладовой ЛВЖ (термометр) | ______ °C | Не более ______ °C (рекомендуется не выше 25–30 °C; запрещается нагрев ЛВЖ выше 50 °C — для аэрозолей) | Проветрить, отключить отопление, доложить |
| Температура воздуха в помещении хранения аэрозолей | ______ °C | Не более 50 °C | Перенести аэрозоли в прохладное место, доложить |
| Нагрузка на групповые линии электроснабжения | ______ А | Не более ______ А (по автомату) | Снизить нагрузку, вызвать электрика |
| Температура корпусов электродвигателей, редукторов погрузчиков | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить, вызвать механика |
| Напряжение и плотность электролита при зарядке аккумуляторов | По паспорту | По паспорту (напряжение газовыделения не выше ______ В/элемент) | Отключить зарядку, проверить вентиляцию |
| Сопротивление изоляции электроустановок | ______ МОм | Не менее ______ МОм (по ПУЭ) | Отключить, вызвать электрика |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более ______ Ом (по ПУЭ) | Вызвать электрика |
| Загрузка яруса стеллажа | По табличке | Не более ______ кг/ярус | Разгрузить, прекратить эксплуатацию яруса |
| Высота штабеля | ______ м | Не более ______ м | Разобрать штабель |
| Давление в баллоне с газом (манометр на редукторе) | По паспорту | Не более ______ МПа | Прекратить работу, проверить |
| Содержание горючих паров в кладовой ЛВЖ (газоанализатор, при наличии) | — | Не более 20 % НКПР | Проветрить, устранить утечку |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) | класс A | ______ шт. | У входов, вдоль проходов (зоны картона, РТИ, текстиля) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (водные — 1 раз в год; гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ, кладовая масел, зона аэрозолей, электрощитовая, зарядная станция, у въездных ворот | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО/перезарядка — 1 раз в год (гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, зарядная станция, помещение с аккумуляторами | То же |
| Огнетушитель порошковый ОП-10(з) и выше для кладовой ЛВЖ | класс A, B, C, E | ______ шт. | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ (у входа, внутри) | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50(з) | класс A, B, C | ______ шт. | У въездных ворот, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК (у входов, вдоль проходов) | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в склад | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата | — | ______ | У входа, в кладовой ЛВЖ (для проливов) | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Бочка с водой (200 л) + ведро | — | ______ | У входа (при отсутствии внутреннего ПВ — по расчёту) | Осмотр — 1 раз в квартал; зимой — утепление/слив |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная; в кладовых ЛВЖ — взрывозащищённые извещатели | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| Знаки пожарной безопасности, планы эвакуации | — | По проекту | На видных местах | Осмотр — 1 раз в квартал |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории В — класса A; для кладовых ЛВЖ категории А/Б — классов A, B, C, E). В кладовых ЛВЖ применяются порошковые и углекислотные огнетушители (вода для ЛВЖ не применяется).

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники склада проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (водного, порошкового, углекислотного), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, правила хранения опасных веществ и действия при утечке/проливе; — повторный — не реже 1 раза в год (основное помещение — категория В); для работников кладовых ЛВЖ/ЛКМ — не реже 1 раза в 6 месяцев (взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении номенклатуры хранимых веществ, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Кладовщики, работающие с ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолями, баллонами с газами, аккумуляторами, дополнительно проходят обучение по охране труда при работе с химическими веществами (с записью в Журнале), а также инструктаж по действиям при аварийных ситуациях (пролив, утечка, возгорание).

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить на складе, в бытовых помещениях, у ворот, вблизи кладовых ЛВЖ, площадки баллонов, мест хранения картона и полимеров.

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы, пользоваться пиротехникой.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, а также в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы вне выделенных кладовых (помещений) и сверх установленных норм.

- Совместно хранить несовместимые вещества (окислители с органическими и горючими материалами, кислоты со щелочами и металлами, горючие газы с кислородом) — см. раздел 6.2.

- Хранить повреждённые (вмятые, ржавые) аэрозольные баллоны и повреждённые Li-ion аккумуляторы; вскрывать, прокалывать и сжигать их.

- Хранить баллоны с газами в помещении склада, в подвалах, приямках, у источников тепла, без колпаков и крепления; проверять утечку газа открытым огнём.

- Допускать попадание масла на кислородную арматуру; смазывать кислородные вентили и редукторы маслом.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; эксплуатировать зарядную станцию с отключённой вентиляцией; курить и применять открытый огонь ближе 5 м от неё.

- Эксплуатировать кладовые ЛВЖ с отключённой вентиляцией.

- Применять для освещения светильники без защитных колпаков, лампы повышенной мощности, самодельные «переноски».

- Подвешивать светильники и прокладывать кабели по горючим материалам; размещать розетки и выключатели внутри штабелей и на стеллажах.

- Хранить материалы и тару в проходах, проездах, на путях эвакуации, у пожарных кранов, электрощитов, огнетушителей, выходов и ворот.

- Превышать высоту штабелей, грузоподъёмность стеллажей, сокращать противопожарные разрывы.

- Устраивать перегородки, отсеки, бытовки, антресоли из горючих материалов (ДСП, фанера, картон, пластик, сэндвич-панели с горючим утеплителем).

- Хранить материалы на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами и в тамбурах.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, зарядные устройства, работающую технику.

- Сжигать отходы и тару на территории; сливать отработанные масла, растворители и ЛКМ в канализацию и на грунт.

- Хранить промасленную спецодежду и ветошь в помещениях склада (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на отопительных приборах и оборудовании.

- Закрывать (зашторивать, закрывать декоративными элементами) пожарные извещатели, ИПР, указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

- Допускать посторонних лиц в складские помещения без сопровождения ответственного лица.

- Оставлять открытыми (без охраны) ворота и двери склада в нерабочее время.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |