# Пожарная безопасность объектов защиты винодельческого предприятия

## Общие положения, паспорт объектов, нормативная база

Организация:  Объекты защиты: административное здание (3 этажа); цех розлива вина; склад готовой продукции; цех виноматериалов и вина; центральный материальный склад; цех игристых вин.

Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

## 1. Нормативная база

| Документ | Статус | Применение |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Обязательно | Обязанности организации и работников, противопожарный режим |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Обязательно | Классификация веществ, классы зон (гл. 5, 7, 8), требования к системам защиты |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (ред. от 03.02.2025; действует до 31.12.2026 включительно) | Обязательно | Противопожарный режим; раздел XVIII — требования к инструкции о мерах пожарной безопасности (п. 392–394); раздел XIX и приложения № 1, 2 — нормы оснащения огнетушителями |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031; приказ МЧС № 806 утратил силу с 01.09.2025) | Обязательно | Виды, порядок и сроки противопожарных инструктажей; требования к содержанию программ; порядок утверждения и согласования (с ГПН не согласовываются); категории лиц для обучения по ДПП |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 | Обязательно, до 01.09.2031 [ПРОВЕРИТЬ наименование и область применения при вводе в действие] | Требования в сфере пожарной безопасности; сверить с действующей редакцией |
| СП 12.13130 (в действующей редакции) | Обязательно | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |
| СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 10.13130 | Обязательно | Эвакуационные пути, здания, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод |
| ПУЭ (гл. 7.3) — Правила устройства электроустановок | Обязательно | Классы взрывоопасных и пожароопасных зон, выбор электрооборудования |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Обязательно | Классификация жидкостей: ЛВЖ (t вспышки ≤ 61 °C в закрытом тигле / ≤ 66 °C в открытом), ГЖ |
| ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76 | Обязательно | Общие требования ПБ, взрывобезопасность |
| Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н | Обязательно | Порядок разработки инструкций (в т. ч. по пожарной безопасности как раздела инструкции по ОТ) |
| Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ПОТ при эксплуатации электроустановок, до 01.09.2031) | Обязательно | Электробезопасность, отключение электроустановок при пожаре |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Обязательно | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (CO₂, SO₂) |
| КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 | Обязательно | Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности |

⚠️ ПП РФ № 1479 действует до 31.12.2026. При принятии новых Правил противопожарного режима инструкции подлежат пересмотру в течение 30 дней.

## 2. Паспорт объектов защиты

| № | Объект защиты | Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ-123) | Предварительная категория помещений по СП 12.13130 | Класс зоны (гл. 7.3 ПУЭ / ФЗ-123) | Основная пожарная нагрузка | Класс пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание, 3 этажа | Ф4.3 (помещения органов управления) | В4 / Д (уточнить расчётом) | П-IIа | Бумага, мебель, оргтехника, отделка | A, E |
| 2 | Цех розлива вина | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом; при подтверждении — В) | В-Iа / П-IIа (уточнить проектом) | Вино (ЛВЖ, t всп ≈ 40–60 °C), картон, этикетки, полимерная тара, стрейч-плёнка, паллеты | A, B, E |
| 3 | Склад готовой продукции (картон, этикетки, коробки) | Ф5.2 | В (пожароопасная) | П-IIа | Картон, бумага, коробки, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка | A |
| 4 | Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом) | В-Iа (уточнить проектом) | Виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, моющие и дезинфицирующие средства | A, B, E |
| 5 | Центральный материальный склад | Ф5.2 | В (уточнить расчётом; при наличии ЛКМ — участок категории А/Б) | П-IIа | Упаковка, тара, запчасти, РТИ, пластмассы; отдельно — ЛКМ, аэрозоли, баллоны с газами | A, B |
| 6 | Цех игристых вин | Ф5.1 | Б (уточнить расчётом) | В-Iа (уточнить проектом) | Вино, тиражная смесь, экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, бутылки под давлением, картон | A, B, E |

Требование: категории помещений, зданий и наружных установок, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон определяются расчётом по СП 12.13130 и приводятся в проектной документации и декларации пожарной безопасности. На дверях помещений производственного и складского назначения размещается маркировка с указанием категории и класса зоны (п. 12 ППР № 1479).

## 3. Пожароопасные свойства применяемых веществ (справочно, для инструкций)

| Вещество / материал | Показатель | Значение (справочно) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вино, виноматериалы (этиловый спирт 9–16 % об.) | Температура вспышки (оценочно) | ≈ 40–60 °C | Относится к ЛВЖ (t всп ≤ 61 °C, закрытый тигель) — III разряд: «опасные при повышенной температуре». Подтверждается протоколом испытаний / паспортом безопасности |
| То же | Температура самовоспламенения | ≈ 360–400 °C | — |
| То же | КПР паров этанола | 3,6–17,7 % об. | При нагреве и в замкнутых ёмкостях возможно образование взрывоопасной концентрации |
| Экспедиционный ликёр (спирт + сахар) | Содержание этанола выше, чем в вине | — | Относится к ЛВЖ; хранить в таре изготовителя, отдельно, в объёме не более сменной потребности |
| Диоксид углерода (CO₂) | Негорюч, тяжелее воздуха в 1,5 раза, вытесняет кислород | ПДК в воздухе рабочей зоны 9 000 мг/м³ (среднесменная); опасно при снижении O₂ ниже 19 % об. | Опасность удушья, особенно в приямках, подвалах, ёмкостях |
| Диоксид серы (SO₂) | Применяется в виноделии (сульфитация), токсичен | ПДК — по СанПиН 1.2.3685-21 | Выделяется при брожении и мойке ёмкостей — контроль газоанализатором |
| Картон, бумага, коробки, этикетки | Легковоспламеняемые твёрдые материалы | — | Высокая скорость распространения горения; категория В |
| Полимерная тара, стрейч-плёнка, паллеты | Горючие, при горении выделяют токсичные продукты | — | Ограничить единовременное хранение |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Часть — горючие жидкости, при смешивании возможно выделение тепла/газа | — | Хранить по группам совместимости, не смешивать |

Важно для тушения: вино и виноматериалы — водорастворимые (полярные) жидкости. Обычная воздушно-механическая пена на них разрушается; для тушения применяются спиртостойкие пенные составы (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (с осторожностью — возможно растекание), а также тушение покрывалом и песком на малых проливах.

## 4. Ответственные лица (п. 394 ППР № 1479)

| Функция | Кто | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Общее руководство, утверждение документов и финансирование | Руководитель организации | Приказом назначает ответственных, утверждает инструкции, планы и сметы |
| Ответственный за пожарную безопасность организации | <Ф. И. О., должность> | Организация ПБ, инструктажи, контроль, взаимодействие с ГПН |
| Ответственный за пожарную безопасность по объекту (по каждому из 6 объектов) | <Ф. И. О.> | Инструктажи на рабочем месте, осмотр по окончании работы, содержание путей эвакуации и первичных средств |
| Ответственный за сообщение о пожаре в пожарную охрану и оповещение руководства, дежурных и аварийных служб | <Ф. И. О.> (диспетчер/дежурный) | Вызов по 101 / 112, оповещение персонала, встреча подразделений |
| Ответственный за организацию спасения людей | <Ф. И. О.> | Спасение имеющимися силами и средствами |
| Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты | <Ф. И. О.> | Контроль АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной вентиляции |
| Ответственный за отключение электроэнергии, остановку оборудования и вентиляции | <Ф. И. О.> (главный энергетик / дежурный электрик) | Отключение, кроме систем противопожарной защиты |
| Ответственный за перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций | <Ф. И. О.> | Перекрытие запорной арматуры, остановка технологических линий |
| Ответственный за прекращение всех работ, кроме ликвидации пожара, и удаление людей из опасной зоны | <Ф. И. О.> | Организация эвакуации, перекличка по спискам |
| Руководитель тушения до прибытия пожарной охраны | <Ф. И. О.> | Общее руководство, обеспечение безопасности участников тушения |
| Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны | <Ф. И. О.> | Указание кратчайшего пути, сообщение сведений об опасных веществах |
| Ответственный за эвакуацию и защиту материальных ценностей | <Ф. И. О.> | Организация одновременно с тушением |
| Дежурный персонал (при наличии) |  | Круглосуточный контроль, действия по инструкции при пожаре |

Порядок при пожаре — см. файл 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md.

## 5. Обучение и инструктажи (приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120, п. 3 ППР № 1479)

| Вид обучения | Кто проходит | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Вводный противопожарный инструктаж | Все принимаемые, командированные, практиканты | При приёме на работу (до допуска к работе) |
| Первичный инструктаж на рабочем месте (с практическим показом применения огнетушителей, эвакуации, оказания помощи) | Все работники | Перед допуском к самостоятельной работе |
| Повторный инструктаж | Все работники; на взрывопожароопасных производствах — 2 раза в год; на остальных — 1 раз в год | Для объектов 2, 4, 6 (цеха розлива, виноматериалов, игристых вин) — не реже 1 раза в 6 месяцев; для объектов 1, 3, 5 — не реже 1 раза в год |
| Внеплановый инструктаж | Все работники | При изменении технологического процесса, сырья, вводе новых объектов, изменении НПА, после пожара/аварии |
| Целевой инструктаж | Исполнители разовых пожароопасных и огневых работ | Перед работами по наряду-допуску |
| Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности | Категории лиц, установленные приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение ПБ; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств) | В сроки, установленные программой ДПП; периодичность определяется работодателем с учётом требований приложения № 4. Понятие «пожарно-технический минимум» (ПТМ) из регулирования исключено |
| Практические тренировки по эвакуации | Все работники | Не реже 1 раза в полугодие (п. 9 ППР № 1479 — на объектах с массовым пребыванием людей; для производственных объектов — порядок устанавливает руководитель, рекомендуемая периодичность — 1 раз в полугодие) |

Допуск к работе — только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР № 1479).

## 6. Перечень инструкций комплекта

| № | Инструкция | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности | Административное здание (3 этажа) |
| 2 | Инструкция № 2 о мерах пожарной безопасности | Цех розлива вина |
| 3 | Инструкция № 3 о мерах пожарной безопасности | Склад готовой продукции |
| 4 | Инструкция № 4 о мерах пожарной безопасности | Цех виноматериалов и вина |
| 5 | Инструкция № 5 о мерах пожарной безопасности | Центральный материальный склад |
| 6 | Инструкция № 6 о мерах пожарной безопасности | Цех игристых вин |
| 7 | Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара и загорания | Все объекты защиты |

Пересмотр инструкций: не реже 1 раза в 5 лет, а также при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара или предписания ГПН.

## 7. Общие запреты для всех объектов защиты

- Курить вне специально отведённых и оборудованных мест (п. 14 ППР).

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами вне установленных мест, применять пиротехнику.

- Загромождать эвакуационные пути, выходы, проходы, подступы к оборудованию пожаротушения, пожарным кранам, гидрантам, электрощитам.

- Устраивать в производственных, складских и подсобных помещениях жилые помещения, кладовые горючих материалов под лестницами и в тамбурах.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест и сверх установленных норм.

- Оставлять без присмотра включённые электронагревательные приборы, электрооборудование (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технической документации).

- Применять самодельные (кустарные) электронагревательные приборы, удлинители, «скрутки», лампы без защитных колпаков (в производственных помещениях), светильники со снятыми защитными стёклами.

- Производить огневые работы без оформления наряда-допуска и без первичных средств пожаротушения.

- Использовать первичные средства пожаротушения, пожарный инвентарь и немеханизированный инструмент для хозяйственных нужд (п. 413 ППР).

- Складировать горючие отходы, тару, упаковку на путях эвакуации, у электрощитов, в вентиляционных камерах, на чердаках и в подвалах.

- Забивать, запирать на замки (кроме предусмотренных конструкцией), загромождать двери эвакуационных выходов; снимать доводчики.

- Проезжать и парковать транспорт на путях подъезда пожарной техники, на крышках пожарных гидрантов, на разворотных площадках.

- Допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

## 8. Ответственность

| Нарушение | Ответственность |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности | ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или штраф — на граждан 5 000–15 000 ₽; на должностных лиц 20 000–30 000 ₽; на ИП 20 000–30 000 ₽ / 40 000–60 000 ₽; на юридических лиц 150 000–200 000 ₽ / 300 000–400 000 ₽ |
| То же, в условиях особого противопожарного режима | ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — повышенные штрафы |
| Повторное нарушение | ч. 3–4 ст. 20.4 КоАП РФ — до 400 000–500 000 ₽ или приостановление деятельности до 90 суток |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее уничтожение/повреждение имущества по неосторожности | ст. 168 УК РФ |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть | ст. 219 УК РФ |

[ПРОВЕРИТЬ: размеры санкций в действующей редакции КоАП РФ и УК РФ]

# ИНСТРУКЦИЯ № 1 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Административное здание (3 этажа)

Объект защиты: административное здание, 3 этажа, высота _______ м, площадь застройки _______ м², общая площадь _______ м². Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.3. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: В4 / Д (уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ> |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для всех помещений административного здания: рабочих кабинетов, приёмной, переговорных, архива, серверной, помещений охраны (поста), санитарно-бытовых помещений, лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров, подвала, чердака (техподполья), вентиляционных камер, электрощитовой.

1.2. Инструкция обязательна для всех работников, постоянно или временно находящихся в здании, а также для командированных лиц, посетителей и подрядных организаций.

1.3. Инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 1479, раздел XVIII, п. 392–394), правил пожарной безопасности для организации, нормативных документов по пожарной безопасности и с учётом специфики пожарной опасности здания.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: офисная мебель, бумага и документы, картон, отделочные материалы, ковровые покрытия, шторы, оргтехника, кабельная продукция в кабельных трассах и лотках, пластиковые изделия.

2.2. Типичные причины пожаров в административных зданиях: — перегрузка электросети, использование удлинителей и тройников «каскадом», неисправная оргтехника и зарядные устройства; — оставленные без присмотра электронагревательные приборы (чайники, обогреватели), курение вне установленных мест; — неисправность или перегрев источников бесперебойного питания, серверного и сетевого оборудования; — хранение горючих материалов в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестницами; — нарушение правил при проведении огневых и электросварочных работ при ремонте; — поджог.

2.3. Классы пожара, для которых должно быть обеспечено тушение: A (твёрдые горючие материалы), E (электроустановки под напряжением). Возможно возникновение очагов класса B (моющие и чистящие средства, аэрозоли в хозяйственных помещениях).

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха гари, дыма, открытого огня) каждый работник обязан немедленно:

- сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (с мобильного — 101, 112; при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, место пожара, что горит, есть ли люди, свою фамилию и телефон;

- сообщить о пожаре руководителю подразделения, ответственному за ПБ здания и в службу охраны (пост № 1, тел. ______);

- привести в действие систему оповещения — нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР), громко оповестить людей голосом;

- открыть (разблокировать) электронные турникеты и вращающиеся двери, двери эвакуационных выходов, убедившись, что путь эвакуации свободен;

- отключить в помещении (при безопасной возможности) электрооборудование и оргтехнику, кроме систем противопожарной защиты и аварийного освещения;

- закрыть окна и двери горящего помещения, чтобы ограничить приток воздуха;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран), если это не угрожает жизни;

- при угрозе жизни — немедленно покинуть здание по маршруту эвакуации, не пользуясь лифтами;

- выйти на место сбора (______) и доложиться руководителю эвакуации (ответственному за эвакуацию этажа) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить её представителю известные сведения о месте пожара, наличии людей, местах хранения материальных ценностей и опасных материалов, об особенностях здания.

3.2. Ответственные должностные лица при пожаре дополнительно выполняют обязанности, установленные п. 394 ППР № 1479: организация спасения людей, проверка включения АУПС, СОУЭ, противодымной защиты, отключение электроэнергии (кроме систем противопожарной защиты), остановка систем вентиляции, прекращение всех работ, кроме работ по ликвидации пожара, удаление людей из опасной зоны, осуществление общего руководства тушением до прибытия пожарной охраны, обеспечение безопасности участников тушения, одновременно с тушением проведение эвакуации и защиты материальных ценностей, встреча подразделений пожарной охраны с указанием кратчайшего пути.

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в административном здании: ______ человек (определяется из расчёта не менее ______ м² площади на 1 человека в рабочих помещениях; уточнить по проекту. Не более ______ человек в переговорной, ______ человек в зале совещаний.) Массовое пребывание людей** — 50 и более человек одновременно (п. 9 ППР): при проведении совещаний с массовым пребыванием дополнительно обеспечиваются тренировки по эвакуации не реже 1 раза в полугодие.

3.4. Дежурный персонал: круглосуточно — пост охраны (охранник); в рабочее время — администратор (секретарь) на 1-м этаже; в нерабочее время — сторож (обходчик), осуществляющий обход здания. Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория перед зданием, подъезды, проезды, пожарные гидранты и водоисточники, разворотные площадки содержатся в исправном состоянии и свободными для проезда пожарной техники (ширина проезда — не менее ______ м). Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и на путях подъезда запрещена.

4.2. В здании не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов с каждого этажа; ширина коридоров и лестничных маршей — по проекту (лестничные марши — не менее ______ м, коридоры — не менее ______ м).

4.3. Запрещается: — загромождать коридоры, лестничные клетки, тамбуры, холлы, рекреации мебелью, шкафами, оборудованием, коробками, цветами в горшках, вешалками; — устраивать в подвалах (техподпольях) кладовые горючих материалов, а также размещать горючие материалы под лестничными маршами, в тамбурах, вентиляционных камерах, электрощитовых и машинных помещениях лифтов; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики, устанавливать на путях эвакуации турникеты и вращающиеся двери без возможности их разблокировки при пожаре; — применять на путях эвакуации горючие отделочные материалы (ковровые покрытия без сертификата, пластиковую вагонку, пенополистирол); — применять в рабочих помещениях легковоспламеняющиеся жидкости для мытья полов и окон сверх сменной потребности; — размещать ёлки и новогодние украшения из горючих материалов с нарушением требований (устанавливаются на устойчивом основании, не ближе 1 м от отопительных приборов и путей эвакуации, иллюминация — только сертифицированная).

4.4. Обеспечивается исправность и доступ к: — пожарным извещателям и ручным пожарным извещателям (ИПР); — пожарным кранам и шкафам (двери шкафов не запираются на ключ, допускается опломбирование и открывание без ключа); — огнетушителям (на видном месте, на высоте не более 1,5 м от пола до низа, не в шкафах с открыванием на ключ); — автоматической пожарной сигнализации (АУПС), системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системе противодымной защиты.

4.5. Чердаки и подвалы (техподполья) содержатся закрытыми на замок; ключи хранятся в месте, указанном приказом (у дежурного / в помещении охраны); вход посторонних лиц запрещён. Двери чердачных и подвальных помещений имеют обозначение места хранения ключей.

4.6. Электрощитовая, серверная, вентиляционные камеры содержатся закрытыми, без хранения горючих материалов; двери — противопожарные (при необходимости по проекту), с пределом огнестойкости по проекту, с доводчиками.

4.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций (при наличии) проверяется не реже 1 раза в год с составлением акта; повторная обработка — по истечении срока действия (п. 13 ППР).

4.8. Наружные пожарные лестницы, ограждения крыши, выходы на кровлю содержатся в исправном состоянии и проверяются: — осмотр — не реже 1 раза в год (с записью в журнале); — испытание — не реже 1 раза в 5 лет, с составлением протокола (п. 17 ППР). Проход к ним не загромождается; люки и двери выхода на кровлю — не заперты на замки, не забиты, не завалены снегом и мусором.

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Оргтехника (компьютеры, МФУ, серверы, ИБП, зарядные станции, электрочайники, кофемашины, холодильники) эксплуатируется: — только в исправном состоянии, с исправными шнурами и вилками, без самодельных удлинителей и «скруток»; — с подключением в розетки с заземлением, без перегрузки группы (суммарная мощность — не более паспортной для линии); — с отключением от сети по окончании работы (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технической документации: серверы, ИБП, холодильники, системы безопасности, АУПС — с оформлением перечня).

5.2. Запрещается применять электронагревательные приборы (обогреватели, кипятильники, плитки) вне специально выделенных мест, установленных приказом руководителя. Перечень мест: ______________________.

5.3. Электрооборудование и осветительные приборы очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети); светильники эксплуатируются с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

5.4. Пожароопасные работы (огневые работы — сварка, резка, пайка, работы с применением открытого огня, нагревательных инструментов), в том числе при ремонтных работах в здании, выполняются: — только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным лицом (форма — приложение к приказу; требования — раздел ППР по огневым работам); — после проведения целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при наличии места проведения работ, очищенного от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, при защите горючих конструкций негорючими экранами, при наличии не менее 2 огнетушителей (ОП-4/ОП-5 или ОУ-5) и ёмкости с водой; — при обязательном контроле места работ в течение не менее 4 часов после окончания работ (пожароопасный период — контроль не менее 2 часов, при наличии горящих материалов — до полного прекращения тления).

5.5. Электросварочные и другие огневые работы в помещениях с горючими отделкой и материалами, а также на кровле выполняются с дополнительным выставлением наблюдающего (пост с огнетушителем).

5.6. Окрасочные работы с применением горючих составов в здании производятся только в нерабочее время, при открытых окнах или работающей вентиляции, с удалением людей; хранение ЛКМ — не более сменной потребности.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. В административном здании запрещается хранить: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, растворители, спирт, спиртосодержащие жидкости), горючие газы и баллоны, аэрозольные упаковки, пиротехнические изделия, порох, взрывчатые вещества, целлулоид, товары бытовой химии в количествах, превышающих сменную потребность.

6.2. Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства (клининг) хранятся: — в специально выделенном помещении (кладовая уборочного инвентаря) с естественной или механической вентиляцией, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости; — в количестве не более сменной потребности (______ л); — отдельно от пищевых продуктов и от горючих материалов; — с наличием маркировки и паспортов безопасности; — запрещается совместное хранение средств, содержащих хлор (гипохлорит), и средств, содержащих кислоты или аммиак (выделение хлора).

6.3. Бумага, картон, архивные документы хранятся в металлических шкафах (в архиве — в несгораемых шкафах или выгороженном помещении с противопожарными перегородками, дверьми, без хранения горючих материалов в объёме более ______ кг/м² пожарной нагрузки).

6.4. Запас картриджей, тонера, расходных материалов — не более ______; хранение — в таре изготовителя, отдельно от источников тепла. Тонер — пылевидный горючий материал; при его просыпании запрещается применять пылесосы без сертификации для горючих пылей; уборка — влажная.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. Перед уходом из помещения (по окончании рабочего дня) ответственный по помещению (или последний уходящий работник) обязан: 1) отключить от электросети оргтехнику, освещение и электроприборы (кроме оборудования из Перечня круглосуточной работы и систем ПБ); 2) убрать бумагу и горючие материалы со столов и с поверхности электронагревательных приборов; 3) опорожнить мусорные корзины (ёмкости — с плотно закрывающейся крышкой, из негорючих материалов); 4) закрыть окна, форточки, двери; 5) убедиться в отсутствии тлеющих материалов, курительных принадлежностей, непотушенных источников открытого огня; 6) осмотреть помещение и доложить дежурному (посту охраны) об отсутствии замечаний.

7.2. Ответственный по зданию (дежурный, старший по смене, охранник) по окончании рабочего дня обходит здание, проверяет закрытие помещений, отсутствие посторонних лиц, исправность средств связи, систем АУПС и СОУЭ, и делает запись в Журнале осмотра помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, работник обязан доложить ответственному за ПБ здания и сделать запись в Журнале.

7.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 и более) ответственный за проведение мероприятия организует проверку помещения после его окончания с записью в Журнале (п. 9 ППР).

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально отведённое место на улице: ______________________ | Оборудовано знаком «Место для курения», урной (ёмкостью с водой или негорючей), не ближе 10 м от здания и мест хранения горючих материалов; курение в здании запрещено полностью |
| Применение открытого огня | Не допускается, кроме мест, установленных приказом (______) | По наряду-допуску |
| Проезд транспорта | По внутренним проездам по утверждённой схеме | Скорость не более ______ км/ч; стоянка только на оборудованных стоянках; заезд к зданию пожарной техники обеспечивается круглосуточно |
| Огневые работы | По месту производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску, с инструктажом, СИЗ и первичными средствами тушения |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Бумажные отходы, картон, использованные картриджи собираются в металлические или негорючие контейнеры с крышкой (ёмкость ______ л), устанавливаемые в специально отведённом месте: ______________________.

9.2. Вывоз отходов — не реже 1 раза в ______; запрещается складирование отходов в коридорах, лестничных клетках, подвалах, чердаках, вентиляционных камерах и у здания ближе ______ м.

9.3. Спецодежда (для уборщиц, рабочих по обслуживанию здания, электромонтёров) хранится в индивидуальных шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; шкафы — из негорючих материалов или с обработкой огнезащитным составом.

9.4. Запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, в электрощитовых, вентиляционных камерах и на путях эвакуации.

9.5. Промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания оборудования) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются (утилизируются) не реже 1 раза в смену; промасленная ветошь в количестве более 1 кг хранится в металлическом ящике вне помещения (п. 43, 393(з) ППР).

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

10.1. Административное здание не является производственным или складским объектом; хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции продукции в нём не предусмотрено.

10.2. Допустимое количество расходных материалов, одновременно находящихся в здании: — бумага, картон, канцелярские товары — не более ______ кг (по перечню); — картриджи, тонер, расходные материалы — не более ______ шт.; — моющие и чистящие средства — не более ______ л (сменная потребность); — пластиковая тара, упаковка — не более ______ кг.

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Уборка рабочих помещений, коридоров, холлов (влажная) | Ежедневно, по окончании работы | Уборщица / клининг |
| Опорожнение мусорных корзин | Ежедневно | Уборщица |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отложений | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядная организация с лицензией |
| Очистка от пыли электрооборудования, светильников, розеток, щитов | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети) | Электромонтёр (допуск по электробезопасности) |
| Очистка серверной, ИБП, кабельных лотков от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Системный администратор |
| Уборка лестничных клеток, тамбуров, путей эвакуации | Ежедневно | Уборщица |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |
| Уборка территории, очистка от сухой травы и мусора | В пожароопасный период — не реже 1 раза в неделю | Дворник / рабочий по территории |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Нормальное значение | Предельно допустимое | При превышении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр внутреннего противопожарного водопровода (на вводе) | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Отключить, доложить главному энергетику, восстановить |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить котёл, вызвать дежурного слесаря |
| Температура поверхности корпусов ИБП, серверного оборудования | ______ °C | Не более ______ °C | Отключить, вызвать системного администратора |
| Нагрузка по току на групповые линии (амперметр, показания тепловизора) | ______ А | Не более ______ А (по автоматическому выключателю) | Снизить нагрузку, отключить лишние потребители |
| Температура воздуха в серверной | ______ °C | Не более ______ °C | Проверить кондиционирование, доложить |
| Уровень заряда / температура аккумуляторов ИБП | По паспорту | По паспорту — при нагреве выше ______ °C | Отключить, заменить |

### 13. Первичные средства пожаротушения и пожарная автоматика

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-4(з) / ОП-5(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | Коридоры этажей, у лестничных клеток, электрощитовая, серверная, архив | Проверка (визуальный осмотр) — 1 раз в квартал; техническое обслуживание, перезарядка — 1 раз в год (либо по паспорту) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | класс B, E | ______ шт. | Серверная, электрощитовая | То же |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) (с распылением) | класс A | ______ шт. | Коридоры, холлы | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 50/65 мм, ствол, рукав 10/20 м | ______ шт. | Шкафы ПК на этажах | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный инвентарь (ведро, лопата, багор, топор, покрывало) | комплект | ______ | Пожарный щит (щит ЩП), пост охраны | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АСПТ / АУПС | Пожарная сигнализация | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору со специализированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Оповещение 2-го (3-го) типа | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал (с записью в журнале) |
| Противодымная защита | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное (эвакуационное) освещение | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт необходимого количества и типов огнетушителей выполняется по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 в зависимости от категории помещения, класса пожара и площади. Для помещений с электроустановками применяются порошковые и углекислотные огнетушители.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники проходят вводный, первичный (с практическим показом применения огнетушителя и отработкой эвакуации), повторный (1 раз в год), внеплановый и целевой противопожарные инструктажи (приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120).

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по отработке плана эвакуации — не реже 1 раза в полугодие (при массовом пребывании людей — обязательно).

14.4. Допуск к самостоятельной работе без прохождения противопожарного инструктажа запрещён.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в здании, в том числе в санузлах, на лестничных клетках, в тамбурах, на балконах и лоджиях.

- Применять электронагревательные приборы мощностью более ______ Вт без письменного разрешения ответственного за ПБ.

- Хранить велосипеды, коляски, самокаты, электросамокаты и их аккумуляторы на путях эвакуации, в коридорах и тамбурах.

- Заряжать аккумуляторы электросамокатов, электроинструмента, ИБП в рабочих помещениях без присмотра и вне специально оборудованных мест.

- Устанавливать на окнах (в т. ч. на окнах лестничных клеток) глухие решётки без возможности открывания изнутри (требование — распашные решётки на путях эвакуации; для окон 1-го этажа — по решению руководителя с обязательным обеспечением эвакуации через другие выходы).

- Проводить праздничные мероприятия с применением пиротехники, хлопушек, бенгальских огней, а также свечей.

- Оставлять открытыми двери электрощитовых, серверной, вентиляционных камер, чердака и подвала.

- Применять удлинители и сетевые фильтры, соединённые «каскадом» (разветвитель в разветвитель), а также удлинители без маркировки и с повреждённой изоляцией.

- Закрывать (зашторивать) датчики пожарной сигнализации, таблички и указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (заполняется в Листе ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ № 2 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех розлива вина

Объект защиты: цех розлива вина (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3 и ФЗ-123 гл. 5, 7, 8).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха розлива вина: участка приёмки и хранения бутылки, участка мойки и сушки бутылки (в т. ч. с применением моющих и дезинфицирующих растворов), участка розлива (розливочные машины, дозирующие устройства), участка укупорки (корковая пробка, винтовая крышка, мюзле), участка этикетирования, участка групповой и транспортной упаковки (картонные коробки, лотки, термоусадочная плёнка, паллетирование), участка бракеража и хранения готовой продукции в цехе, моечной (CIP), склада тары и упаковочных материалов в объёме сменной потребности, насосной станции, компрессорной, электрощитовой цеха, вентиляционных камер.

1.2. Инструкция обязательна для всех работников цеха: начальника цеха, сменных мастеров, операторов линий розлива, аппаратчиков, операторов этикетировочных и упаковочных машин, слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — вино, виноматериалы, тиражные и ликёрные смеси — ЛВЖ (t вспышки ≈ 40–60 °C, ориентировочно; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности); при нагреве выше температуры вспышки образуют взрывоопасную концентрацию паров этанола (КПР 3,6–17,7 % об.); — картон, коробки, гофротара, этикетки, бумага — легковоспламеняемые твёрдые материалы (категория В, высокая скорость распространения горения); — полимерная упаковка: стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка (ПЭ, ПВХ, ПЭТ), пластиковые лотки, ПЭТ-тара, пробки (полимерные, композиционные); — деревянные паллеты (до 20 кг горючей массы на 1 паллету); — этикеточный клей, клеевые составы, растворители для мойки этикетировочных машин (часть — горючие жидкости); — моющие и дезинфицирующие средства (каустическая сода, кислоты, ПАВ), часть из которых горюча или может выделять горючие газы при неправильном смешивании; — CO₂, применяемый при розливе (инертная среда, противодавление), а также выделяющийся при брожении остатков продукта в таре и ёмкостях — негорюч, но удушающий газ: концентрируется в приямках, нишах, ёмкостях, вытесняет кислород; — горючая пыль — пыль от картона, сухих этикеток, сахара; — кабельная продукция в лотках (ПВХ-изоляция), гидравлическое масло в оборудовании, резинотехнические изделия (транспортёрные ленты).

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C, при аварийном проливе которых возможно образование взрывоопасной смеси; наличие горючей пыли и волокон; расчёт выполняется по СП 12.13130.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые горючие материалы — картон, этикетки, паллеты), B (жидкие — вино, спиртосодержащие жидкости, масла), C (газы — CO₂ не горюч, но при наличии баллонов с горючим газом — пропана/природного газа для погрузчиков), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: перегрев подшипников и приводов оборудования; трение транспортёрных лент и приводных ремней; короткое замыкание в электроприводах, шкафах управления, системе нагрева термоусадочного тоннеля; нарушение режима работы термоусадочной камеры (перегрев, заклинивание плёнки); накопление горючей пыли и остатков этикеток на нагревательных элементах; проливы продукта на горячие поверхности; огневые работы при ремонте; нарушение заземления при сливе ЛВЖ; курение в неустановленном месте.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха гари, дыма, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав: адрес и наименование объекта, «Цех розлива вина», номер участка, что горит, есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (сменному мастеру) — тел. ______; диспетчеру (дежурному по предприятию) — тел. ______; в службу охраны — тел. ______;

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения (СОУЭ), громко оповестить людей;

- аварийно остановить оборудование (нажать кнопки «Стоп» на линии розлива, этикетировочной и упаковочной машинах, термоусадочном тоннеле, конвейерах) — за исключением оборудования, остановка которого недопустима по технологии (согласуется с главным технологом и указывается в технологической инструкции);

- отключить вентиляцию (кроме противодымной) и, по указанию ответственного, электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, моющих растворов, сжатого воздуха;

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии), убедиться, что эвакуационные выходы и проходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран, покрывало) — только если это не угрожает жизни. Вино и спиртосодержащие жидкости тушат: — спиртостойкой пеной (AR/AFFF-AR) — предпочтительно; — порошковыми огнетушителями (ОП-5 и выше); — распылённой водой (осторожно — возможно растекание горящей жидкости); — песком, покрывалом — на малых проливах. Не применять компактные струи воды для тушения ЛВЖ;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества и материальные ценности: в первую очередь — тару с растворителями, клеевые составы, этикетки, картон, паллеты, продукцию; откатить баллоны с газами;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, обесточить оборудование, закрыть ёмкости, проветрить помещение (если это не способствует распространению огня);

- при угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по маршруту, указанному в плане эвакуации, не пользуясь лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о наличии и местах хранения вина (ЛВЖ), растворителей, баллонов с газами, а также об особенностях технологического процесса и конструкции здания.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479: сообщение в пожарную охрану и оповещение; организация спасения людей; проверка включения автоматических систем противопожарной защиты; отключение электроэнергии (кроме систем ПЗ), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов с температурой выше 90 °C; перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций; остановка вентиляции; прекращение всех работ, кроме связанных с ликвидацией пожара; удаление персонала из опасной зоны; руководство тушением до прибытия пожарной охраны; обеспечение безопасности участников тушения; одновременно с тушением — эвакуация и защита материальных ценностей; встреча подразделений пожарной охраны с указанием кратчайшего пути; сообщение необходимых сведений об опасных (взрывоопасных) веществах; информирование руководителя тушения пожара об особенностях объекта.

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек, в том числе: в смене — ______ человек (операторы ______, аппаратчики ______, слесари ______, уборщицы ______), персонал подрядчиков — не более ______; посторонние лица — не более ______ (только в сопровождении ответственного).

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер цеха (круглосуточно при работе цеха в 2–3 смены), дежурный электромонтёр (тел. ______), дежурный слесарь (тел. ______), оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), водоёмы (пожарный резервуар _______ м³), разворотные площадки содержатся свободными и в исправном состоянии круглосуточно. Стоянка автотранспорта, электропогрузчиков и паллет на путях подъезда запрещена.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов и проездов — по проекту, не менее 1,0 м для проходов и 1,2 м для эвакуационных проходов (уточнить по проекту); расстояние от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода — по СП 1.13130 (для категории Б, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

4.3. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать готовую продукцию, паллеты, картон, тару в проходах, у эвакуационных выходов, на путях подъезда пожарной техники; — использовать подвалы, техподполья, чердаки, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов, тары и отходов; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики, устанавливать на путях эвакуации оборудование (весы, стеллажи, тележки для зарядки аккумуляторов); — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности; — загромождать тамбур-шлюзы и противопожарные двери (при их наличии) тарой и материалами; — хранить пустую полиэтиленовую и ПЭТ-тару, стрейч-плёнку, обрезки термоусадочной плёнки в объёме более установленной нормы (см. раздел 10).

4.4. Обеспечивается исправность и свободный доступ к: — первой помощи: аптечка, телефон, огнетушители; — пожарным кранам и шкафам (двери — с возможностью открывания без ключа); — АУПС, СОУЭ, противодымной защите, установкам (при наличии АУПТ); — заземлению (защита от статического электричества).

4.5. Защита от статического электричества: все ёмкости, трубопроводы, розливочные машины, металлические конструкции оборудования, кожухи электродвигателей, а также заземляющие устройства для слива-налива ЛВЖ должны быть заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления заземляющего устройства — не реже 1 раза в год (с составлением протокола), а также после каждого ремонта.

4.6. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии горючей пыли (этикеточная, картонная) — не реже 1 раза в квартал (по результатам оценки).

4.7. Огнезащитная обработка строительных конструкций (при наличии) проверяется не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 13 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация оборудования: — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация оборудования с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением транспортёрных лент и ремней, с неисправными тормозами, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, автоматы защиты двигателя); — запрещается снимать кожухи и ограждения, эксплуатировать оборудование со снятыми защитными панелями шкафов управления; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки электромонтёром и механиком.

5.2. Термоусадочный тоннель (термотоннель): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и независимыми (аварийными) термоограничителями; — запрещается превышать температурный режим, установленный технологической инструкцией (не выше ______ °C); — запрещается эксплуатация при заклинивании плёнки, при отключённой вытяжной вентиляции, при накоплении обрезков плёнки внутри камеры; — очистка от остатков плёнки и пыли — не реже 1 раза в смену (при continuous работе), глубокий осмотр и очистка — 1 раз в неделю; — после остановки тоннеля — контроль отсутствия тления в течение не менее 30 минут (или по инструкции изготовителя).

5.3. Этикетировочные машины: клеевые ванны, ролики, ракели очищаются от нагара и засохшего клея не реже 1 раза в смену; при применении растворителей (для промывки) — см. раздел 6. Применение легковоспламеняющихся растворителей для промывки узлов машин допускается только с письменного разрешения ответственного за ПБ при невозможности применения негорючих или трудногорючих составов, в объёме не более ______ л, с обязательным проветриванием и удалением людей из зоны работ.

5.4. Электрооборудование: — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения в них горючих материалов и посторонних предметов; — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — электродвигатели, пускатели, кабельные линии очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети и оформлением наряда-допуска); — запрещается применение открытых (незащищённых) светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску, на срок не более ______); — сопротивление изоляции проверяется не реже 1 раза в 3 года (согласно ПТЭЭП/ПОТ).

5.5. Эксплуатация погрузчиков: — электропогрузчики заряжаются только в специально оборудованном помещении (зарядная станция) с приточно-вытяжной вентиляцией, с негорючим полом и защитой от искр; запрещается зарядка в производственных помещениях цеха и на путях эвакуации; — газовые (пропан) погрузчики (при наличии) — баллон закрепляется, заправка производится вне здания, на специальной площадке; хранение запасных баллонов — только в отдельном помещении (см. раздел 6); — запрещается заправка погрузчиков топливом в цехе.

5.6. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнем, с нагревательными инструментами, работы с применением горючих материалов) в цехе производятся: — только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха (или лицом, его замещающим), с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя, мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м (картон, этикетки, пленка, паллеты, продукция), защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и лотков негорючими материалами (во избежание попадания искр в канализацию и приямки); — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) или выше) и ёмкости с водой (ведро, кошма) непосредственно на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания работ (при наличии тлеющих материалов — до полного прекращения тления); запись в Журнале учёта огневых работ; — при ремонте ёмкостей из-под ЛВЖ (вина) — только после их освобождения, пропарки/промывки, дегазации и заключения лаборатории об отсутствии взрывоопасной концентрации паров (перед огневыми работами — анализ воздушной среды с результатом менее 20 % НКПР или применение мер по п. «б»).

5.7. Работы внутри ёмкостей (резервуаров, танков, цистерн, баков) относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску на работы повышенной опасности (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н или действующий НПА, определяющий порядок допуска к работам повышенной опасности), с: — освобождением ёмкости, промывкой, дегазацией, вентиляцией; — анализом воздушной среды (содержание кислорода — не менее 20 % об., содержание горючих газов — не более 20 % НКПР, содержание CO₂ и SO₂ — не более ПДК); — применением шлангового противогаза или СИЗОД при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды (только по наряду-допуску с наблюдающим); — выставлением наблюдающего (дублёра) вне ёмкости; — применением светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (для металлических ёмкостей) / 42 В; — применением инструмента, не дающего искрение (при взрывоопасной среде); — запрещением курения, применения открытого огня, нахождения легковоспламеняющихся материалов внутри и у ёмкости.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Вино, виноматериалы, ликёрные и полуфабрикатные смеси (ЛВЖ): — хранятся и транспортируются только в исправной, плотно закрытой таре (ёмкости, бочки, кеги, стеклянные бутылки в групповой упаковке, полимерные ёмкости), с маркировкой; — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной запорной арматурой, в таре без маркировки; — запрещается совместное хранение с веществами, вступающими в реакцию с этанолом (сильные окислители — пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), а также с пищевыми продуктами и несовместимыми веществами (моющие, дезинфицирующие средства); — ёмкости с ЛВЖ размещаются на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и источников тепла, на поддонах (для сбора пролива); — запрещается хранение ЛВЖ в подвалах, техподпольях, чердаках, на путях эвакуации, в вентиляционных камерах, у электрощитов; — транспортировка внутри цеха — на тележках (роклах), электропогрузчиках в устойчивой таре; запрещается перекатывание, бросание тары, перенос бутылок за горлышко «в связках» более ______ шт.; — при перекачке ЛВЖ применяется заземление; скорость перекачки ограничивается (во избежание накопления статического электричества); — запрещается переливание ЛВЖ через открытые воронки в помещении с включённым оборудованием, при работающем электронагревательном оборудовании, при курении.

6.2. Моющие, дезинфицирующие и чистящие средства: — хранятся в специально выделенном помещении (кладовая моющих средств) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, поддонами для сбора пролива, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости (кислоты отдельно от щелочей, хлорсодержащие отдельно от кислот и аммиака); — объём хранения — не более ______ л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранить в таре без маркировки, в пищевой таре, совместно с продукцией и продуктами; — при розливе (приготовлении рабочих растворов) — в вытяжном шкафу или при работающей вентиляции, с применением СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор — по карте СИЗ); — запрещается смешивать средства, содержащие хлор (гипохлорит натрия), с кислотными и аммиаксодержащими средствами (выделение хлора — токсично; при контакте с горючими материалами — возгорание); — промывка оборудования горючими растворителями — только с разрешения (см. п. 5.3); растворитель хранится в количестве не более ______ л, в металлическом шкафу.

6.3. Горючие газы в баллонах (пропан, кислород, CO₂, аргон, азот): — баллоны хранятся только в специально отведённом помещении или на открытой площадке вне здания (навес, шкаф), отдельно от горючих материалов, на расстоянии не менее 5 м от мест с открытым огнем (при хранении на открытой площадке — отдельно кислород от горючих газов, расстояние не менее 5 м или перегородка); — баллоны хранятся вертикально, в специальных гнёздах, клетях или ограждениях, с навинченными колпаками и заглушками, с защитой от прямых солнечных лучей и нагрева (температура не выше 45–50 °C); — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, у отопительных приборов, в подвалах; — транспортировка баллонов — на специальных тележках с креплением, с навинченными колпаками, запрещается кантование, бросание, перенос на плечах, перекатывание; — запрещается курить и применять открытый огонь на расстоянии менее 5 м от баллонов с горючими газами; — баллоны с CO₂ — тяжелее воздуха, при утечке скапливаются в приямках: контроль содержания CO₂ в приямках и подвалах газоанализатором — не реже 1 раза в смену; — баллоны с горючими газами (пропан) — контроль утечки мыльной эмульсией (запрещается применять открытый огонь для проверки утечки).

6.4. Картон, коробки, этикетки, упаковочные материалы — см. раздел 10 (нормы единовременного хранения); хранятся в выгороженном пожарном отсеке (складе суточного запаса) с противопожарными перегородками и дверьми, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, светильников и электрооборудования, с противопожарными разрывами между штабелями (не менее 0,2 м).

6.5. Полимерная упаковка (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки, ПЭТ-тара) — хранится в объёме не более ______ кг (сменной потребности), в штабелях высотой не более ______ м, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (или уполномоченное лицо) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить оборудование (кроме оборудования, работающего круглосуточно по технологии — перечень ______); 2) отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной); 3) перекрыть запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, сжатого воздуха, моющих растворов, воды; 4) слить остатки продукта из дозаторов, разливочных машин (по технологии), закрыть ёмкости; 5) удалить проливы (продукт, масло, моющие растворы); 6) собрать и удалить горючие отходы (картон, обрезки плёнки, битую бутылку, этикетки, ветошь) в установленные контейнеры; 7) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 8) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 9) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи; 10) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков, приямков; 11) обесточить (при необходимости) цех с пульта — по решению начальника цеха; 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При круглосуточной работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, — доложить начальнику цеха, ответственному за ПБ, сделать запись в Журнале; при выявлении признаков пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ по окончании работ — дополнительный контроль (п. 5.6) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой (негорючая), не ближе 10 м от здания, мест хранения ЛВЖ, картона и газовых баллонов. Курение в цехе запрещено полностью; |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (электропогрузчики, роклы, автотранспорт) | Внутрицеховые проезды по утверждённой схеме движения; скорость не более ______ км/ч (в помещении — не более 5 км/ч) | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; зарядка погрузчиков — только в зарядной станции |
| Огневые работы | Место производства ремонтных и монтажных работ в цехе | Только по наряду-допуску (п. 5.6), с целевым инструктажом, СИЗ, первичными средствами тушения и контролем после окончания работ |
| Использование ЛВЖ (растворителей) | Место промывки узлов оборудования (вытяжной шкаф / участок с вентиляцией) | Только с разрешения ответственного за ПБ, не более ______ л, с проветриванием |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (картон, бумага, этикетки, обрезки термоусадочной и стрейч-плёнки, пластиковые лотки, битая ПЭТ-тара, деревянные паллеты, ветошь) собираются раздельно: — картон и бумага — в отдельный контейнер (ёмкость ______ л) из негорючих материалов с крышкой, место: ______________; — полимерные отходы — в отдельный контейнер, место: ______________; — стеклобой — в отдельный контейнер (негорючий), место: ______________; — смешанные отходы — в контейнер, место: ______________.

9.2. Контейнеры устанавливаются вне здания или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками и дверьми, на расстоянии не менее 5 м от здания и не ближе ______ м от мест хранения ЛВЖ; вывоз — не реже 1 раза в ______ (не реже 1 раза в сутки для легковоспламеняющихся отходов).

9.3. Запрещается: сжигать отходы на территории; складировать отходы в производственных помещениях, коридорах, на путях эвакуации, в вентиляционных камерах, подвалах, чердаках, у электрощитов; хранить отходы в объёме более установленной нормы.

9.4. Спецодежда (халаты, куртки, фартуки, перчатки, обувь): — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания оборудования, протирки механизмов) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; при количестве более 1 кг — хранятся в металлическом ящике вне помещения (п. 393(з) ППР); — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору), не реже 1 раза в ______; запрещается стирка, сушка и хранение промасленной спецодежды в производственных помещениях; — сушка спецодежды, обуви, ветоши — только в сушилках (бытовых помещениях) или на открытом воздухе; запрещается сушить на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых, вентиляционных камерах.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество (единовременно в цехе) | Место хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вино, виноматериалы (ЛВЖ) в технологических ёмкостях | Не более ______ дал (по проекту/паспорту ёмкостей) | Ёмкости цеха (танки) | Степень заполнения — не более 90–95 % объёма |
| То же, в таре (бутылки, кеги, коробки) | Не более ______ дал / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | На поддонах, штабель высотой не более ______ м |
| Бутылка стеклянная (пустая, до розлива) | Не более ______ паллет | Участок хранения тары | В групповой упаковке/на паллетах |
| Картон, коробки, гофротара | Не более ______ кг / ______ паллет | Склад упаковочных материалов (выгороженный отсек) | Противопожарный разрыв между штабелями не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м |
| Этикетки, кольеретки, контрэтикетки | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Шкаф / кладовая | В закрытых шкафах или коробках |
| Полимерная тара, пробки, капсулы, мюзле | Не более ______ кг | Кладовая | — |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка | Не более ______ рулонов / ______ кг | Кладовая | — |
| Готовая продукция в цехе (упакованная, до отправки на склад) | Не более ______ паллет / ______ коробок | Площадка (зона) хранения готовой продукции в цехе | Вывозить на склад готовой продукции не реже 1 раза в смену; запрещается накапливать более ______ |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости |
| Растворители (для промывки) | Не более ______ л | Металлический шкаф в кладовой | Только с разрешения ответственного за ПБ |
| Гидравлическое масло, смазочные материалы | Не более ______ л | Кладовая (маслосклад) или металлический шкаф | На поддоне, в плотно закрытой таре |
| Горючие газы в баллонах (пропан, CO₂, аргон и др.) | Не более ______ баллонов (в помещении — 0, хранение вне здания) | Площадка хранения баллонов (навес/шкаф) вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Оператор, аппаратчик |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / оператор |  |
| Удаление отходов из цеха (картон, плёнка, стеклобой) | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Очистка термоусадочного тоннеля от остатков плёнки | Не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю | Оператор линии |  |
| Очистка оборудования, конвейеров, приводов от пыли, остатков этикеток и клея | Не реже 1 раза в смену | Оператор |  |
| Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих отложений | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при горючей пыли — не реже 1 раза в квартал | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка осветительной арматуры | Не реже 1 раза в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, лотков от остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Уборка бытовых помещений, гардеробных | Ежедневно | Уборщица |  |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |
| Уборка территории у цеха, очистка от сухой травы и мусора (пожароопасный период) | Не реже 1 раза в неделю | Рабочий по территории |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Терморегулятор термоусадочного тоннеля | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить тоннель, отключить нагрев, вызвать механика/электрика |
| Аварийный термоограничитель тоннеля | ______ °C | Срабатывание при ______ °C | При срабатывании — не включать до выяснения причины |
| Манометр давления CO₂ в системе розлива (противодавление) | ______ МПа | Не более ______ МПа (по паспорту оборудования); при превышении — срабатывание предохранительного клапана | Остановить подачу, стравить давление, вызвать механика |
| Манометр на ёмкостях с продуктом (при перекачке) | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить перекачку |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме линии | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Давление в системе гидравлики оборудования | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать механика |
| Температура подшипниковых узлов электродвигателей, редукторов, насосов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C — признак неисправности) | Остановить оборудование, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей (амперметр) | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить, вызвать электрика |
| Уровень заполнения ёмкостей (указатель уровня) | Не более 90–95 % объёма | Не более 95 % | Прекратить подачу; при переполнении — немедленно остановить, удалить пролив |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ (ПДК ср.-см.) | Не более 9 000 мг/м³; при снижении O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал |
| Содержание паров этанола в воздухе (при дефектоскопии перед огневыми работами) | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Сопротивление заземляющего устройства | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | По ПУЭ | Прекратить работы со ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у участков розлива, упаковки, вдоль проходов (не далее 30 м друг от друга в помещениях категории Б) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (не реже 1 раза в год / 5 лет) |
| Огнетушитель ** воздушно-пенный ОВП(AR)-** со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Участок розлива, сливно-наливные операции, склад ЛВЖ | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, серверная цеха | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОУ-25 | класс A, B, E | ______ шт. | У крупных ёмкостей, на участке розлива | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (ведро, лопата, багор, топор, покрывало, ящик с песком) | комплект | ______ | У входа в цех, у участка розлива | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком ёмкостью 0,5 м³ (для малых проливов ЛВЖ) + совковая лопата | — | ______ | Участок розлива, склад ЛВЖ | Осмотр — 1 раз в квартал; песок — сухой, без комьев |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, тепловые/дымовые извещатели | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии — спринклерная/дренчерная) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, класса пожара A, B, E). Для тушения вина (водорастворимой ЛВЖ) предпочтительны пенные огнетушители со спиртостойким зарядом и порошковые; углекислотные эффективны для электроустановок и малых проливов.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для тушения ЛВЖ), эвакуация по маршруту, пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с наличием ЛВЖ — взрывопожароопасное производство; требования приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители и специалисты цеха, а также работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Допуск к самостоятельной работе, к обслуживанию оборудования, к сливно-наливным операциям с ЛВЖ — только после обучения, инструктажа и проверки знаний; работники, связанные с обслуживанием сосудов под давлением, — после обучения и аттестации по промышленной безопасности (ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бытовых помещениях, на участках хранения картона и ЛВЖ.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами (кипятильники, плитки, обогреватели) вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска и целевого инструктажа.

- Эксплуатировать термоусадочный тоннель с отключённым термоограничителем, с заклинившей плёнкой, с накопленными отходами.

- Применять для промывки оборудования легковоспламеняющиеся растворители без письменного разрешения ответственного за ПБ.

- Хранить ЛВЖ, растворители, моющие средства сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами.

- Хранить баллоны с горючими газами в помещении цеха, на путях эвакуации, у источников тепла, без колпаков и крепления.

- Заряжать аккумуляторы электропогрузчиков вне зарядной станции.

- Проверять утечку газа открытым огнем.

- Смешивать хлорсодержащие и кислотные/аммиачные моющие средства.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями, кожухами, с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Накоплять горючие отходы, картон, плёнку, паллеты сверх норм и в неустановленных местах; сжигать отходы на территории.

- Сушить спецодежду, ветошь на оборудовании и отопительных приборах.

- Оставлять проливы продукта, масел и моющих растворов без уборки.

- Оставлять без присмотра работающее оборудование (кроме работающего в автоматическом режиме по технологии, с контролем приборами).

- Выполнять работы внутри ёмкостей без наряда-допуска, без анализа воздушной среды и без наблюдающего.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ № 3 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Склад готовой продукции (хранение картона, этикеток, коробок)

Объект защиты: склад готовой продукции (здание/помещение _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м, хранение — стеллажное и штабельное, в том числе на деревянных паллетах. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские здания). Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: В (пожароопасная; уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; заведующий складом; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений склада готовой продукции: зоны хранения картонной тары (гофрокоробов, коробок, ложементов, разделителей), зоны хранения этикеток и самоклеящихся материалов, зоны хранения групповой и транспортной упаковки (плёнка, лотки, паллеты, стрейч), зоны экспедиции и отгрузки, зоны приёмки, зоны хранения готовой продукции в упакованном виде, зоны бракеража и переупаковки, помещения зарядной станции электропогрузчиков (при наличии на складе), а также административно-бытовых помещений склада и вентиляционных камер.

1.2. Инструкция обязательна для заведующего складом, кладовщиков, комплектовщиков, водителей электропогрузчиков (штабелёров), стропальщиков, уборщиц, а также для лиц подрядных организаций и посетителей.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка — легковоспламеняемые твёрдые материалы с высокой скоростью распространения пламени: — гофрокартон, картон, бумага, коробки, ложементы, разделители (низкая плотность, высокая удельная поверхность — горят быстро и интенсивно, t самовоспламенения ≈ 230–330 °C); — этикетки (бумажные, в том числе самоклеящиеся на подложке, полимерные — ПП, ПЭ; сухой клей на этикетках и рулонная бумага образуют горючую пыль); — деревянные паллеты (≈ 15–25 кг горючей массы на паллету; сухая древесина — легковоспламеняемый материал); — полимерные материалы: стрейч-плёнка (ПЭ), термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ/ПЭ), пластиковые лотки и обвязка (ПЭТ-лента), пластиковые уголки; при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl — для ПВХ); — готовая продукция в картонной упаковке — комбинированная нагрузка (картон + стекло + продукт); при горении картона бутылки нагреваются и разрушаются, разбрызгивая горящую жидкость; — кабельная продукция, горючая изоляция (ПВХ) в лотках; — горючая пыль (картонная, бумажная, от клея) — взрывоопасна при концентрации; оседает на светильниках, балках, оборудовании; — гидравлическое масло в погрузчиках и штабелёрах, аккумуляторы (электролит, водород при зарядке).

2.2. Категория В (пожароопасная) — помещения, в которых находятся твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), а также жидкости с t вспышки более 61 °C, при условии, что они не относятся к категориям А или Б (СП 12.13130).

2.3. Классы пожара: A (твёрдые горючие материалы — основной); B (жидкие — масла, продукт в бутылках); E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: — курение в неустановленном месте (непотушенная сигарета — основная причина; тление картона длится часы и переходит в пламенное горение); — неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузка, перегрев контактов, самодельные удлинители, «скрутки»); — нарушение правил эксплуатации светильников (отсутствие защитных колпаков, нагрев плафонов, контакт ламп с картоном), применение ламп накаливания без защитных колпаков; — нарушение режима работы и перегрев аккумуляторов погрузчиков при зарядке (выделение водорода — взрывоопасно); — искрение при ударах, трении (металлическая обвязка, тележки); — огневые работы при ремонте стеллажей, ворот, кровли; — самовозгорание промасленной ветоши и спецодежды; — поджог; несанкционированный доступ посторонних лиц; — нарушение противопожарных разрывов (штабели вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам); — перегрев и заклинивание оборудования упаковочной линии (при наличии термоусадочного тоннеля или запайщика в зоне комплектации).

2.5. Особенности развития пожара: высокая скорость распространения пламени по картону; интенсивное дымовыделение, затрудняющее эвакуацию; быстрый прогрев металлоконструкций стеллажей (потеря несущей способности); распространение огня по вентиляционным каналам и под кровлей; необходимость больших объёмов воды для тушения.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Склад готовой продукции», место (ряд, стеллаж, зона), что горит, есть ли люди и пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить заведующему складом (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной), обесточить электрооборудование склада (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного;

- остановить оборудование — погрузчики, штабелёры, конвейеры, запайщики, транспортёры, зарядные станции (кроме работающих по технологии);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии), убедиться, что эвакуационные выходы и ворота свободны;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, внутренний пожарный кран), если это не угрожает жизни; горящий картон тушат водой (ОВЭ, пожарный кран) — с проливкой штабеля на всю глубину (тление внутри штабеля — с растаскиванием коробок баграми), а также порошковыми огнетушителями; при возгорании электроустановок под напряжением — только порошковыми и углекислотными огнетушителями с соблюдением безопасного расстояния (для ОУ — не менее 1 м);

- эвакуировать материальные ценности — в первую очередь откатить паллеты от горящего штабеля, создать противопожарный разрыв, вывезти продукцию и коробки из опасной зоны;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние;

- при угрозе жизни — прекратить тушение и эвакуироваться по маршруту, указанному в плане эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (заведующему складом) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о месте пожара, о наличии людей, о местах хранения картонной и полимерной упаковки, о наличии скрытых очагов тления, о конструкции стеллажей и путях подъезда.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность склада (заведующий складом или лицо, его замещающее) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся на складе: ______ человек (персонал склада — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного).

3.4. Дежурный персонал: при круглосуточной работе склада — сменный кладовщик/комплектовщик (тел. ______); в нерабочее время — сторож (обходчик), пост охраны (тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория у склада: — проезды и подъезды к зданию склада, к пожарным гидрантам (№ ______) и водоёмам (пожарный резервуар _______ м³) содержатся свободными круглосуточно; стоянка автотранспорта, паллет, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов запрещена; — разворотные площадки (размером не менее 12×12 м для тупиковых проездов по проекту) содержатся свободными; — территория очищается от сухой травы, мусора, горючих отходов — не реже 1 раза в неделю в пожароопасный период; — наружное освещение территории — исправно (обеспечивает работу пожарной охраны в тёмное время суток).

4.2. Внутри склада: — не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (ворота с калитками, двери), с шириной по проекту, не менее 1,0 м; — основные проходы и проезды — шириной не менее 1,5 м (уточнить по проекту и технологии, исходя из габаритов применяемой техники); проходы между стеллажами — не менее 1,0–1,4 м (по проекту); — противопожарные разрывы: между штабелями (группами стеллажей) — не менее 0,2 м (проход шириной не менее 1 м через каждые ______ м); от штабеля до стены, перегородки, отопительного прибора — не менее 0,7 м; от светильника до хранимого материала — не менее 0,5 м (по вертикали и горизонтали); до электрощита, пожарного крана, огнетушителя — свободный доступ; — высота штабеля: не более ______ м; при хранении на стеллажах — по проекту стеллажей (с ограничением грузоподъёмности на ярус); — запрещается загружать стеллажи с нарушением проектной грузоподъёмности, превышать высоту хранения, хранить материалы на путях эвакуации и в проходах; — запрещается устройство в складских помещениях перегородок и отсеков из горючих материалов (ДСП, фанера, пластик, картон); временные перегородки — только из негорючих материалов (по согласованию с ответственным за ПБ); — запрещается хранение материалов на чердаках, в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестничными маршами, в тамбурах и на путях эвакуации.

4.3. Защита от статического электричества и молниезащита: — металлические стеллажи, конструкции, корпуса оборудования заземлены; — молниезащита здания (молниеприёмник, заземлители) проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта/протокола измерения сопротивления (по РД 34.21.122-87 или действующему НПА; уточнить).

4.4. Обеспечивается исправность и свободный доступ к: — пожарным кранам (шкафы ПК — с дверцами, открывающимися без ключа, опломбированными); перед шкафом — свободная зона не менее 1 м; — огнетушителям (на видном месте, на высоте не более 1,5 м от пола до низа корпуса, не в закрытых на ключ шкафах); — пожарным извещателям и ИПР (не закрыты штабелями, пленкой, не закрашены, не закрыты декоративными элементами); — электрощитам (свободный подход не менее 1 м, двери закрыты на замок, ключи у дежурного электрика); — указателям «Выход», знакам пожарной безопасности, планам эвакуации (на видных местах, не закрыты); — первичным средствам: пожарный щит (ЩП) у входа, ящик с песком, бочка с водой (при наличии), инвентарь (багры, лопаты, ведра для растаскивания тлеющего картона).

4.5. Вентиляция: вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений и пыли не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии горючей пыли от картона и этикеток — не реже 1 раза в квартал. Противопожарные клапаны, заслонки, огнезадерживающие устройства проверяются не реже 1 раза в квартал.

4.6. Кровля, чердак: доступ на кровлю и чердак (при наличии) обеспечен; двери и люки — не заперты на замки (допускается закрытие на легкооткрываемые запоры с указанием места хранения ключей), не загромождены, в зимнее время очищаются от снега; чердак содержитcя в чистоте, без горючих материалов; деревянные конструкции чердака (при наличии) обработаны огнезащитным составом с проверкой не реже 1 раза в год (п. 13 ППР).

4.7. Наружные пожарные лестницы (при наличии) осматриваются не реже 1 раза в год и испытываются не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола (п. 17 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Электрооборудование и освещение: — применяются светильники с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; запрещается эксплуатация светильников со снятыми колпаками и решётками, а также применение ламп мощностью выше проектной (перегрев); — запрещается применение открытых (незащищённых) светильников и ламп накаливания с прозрачной колбой без защитного колпака в помещениях с хранением горючих материалов; — запрещается подвешивать светильники непосредственно на хранимые материалы и конструкции из горючих материалов, а также оборачивать светильники бумагой, плёнкой, тканью; — электрооборудование (щиты, пускатели, розетки, выключатели) эксплуатируется с исправной изоляцией, без «скруток» и самодельных удлинителей; все соединения — в клеммных коробках и коробах; кабельные линии — в лотках, коробах, трубах (не допускается прокладка кабелей непосредственно по горючим конструкциям и материалам без защиты); — переносные электроприборы и электроинструмент применяются с исправной изоляцией, испытанные (клеймо), с УЗО; — запрещается размещать розетки, выключатели, распределительные коробки и другое электрооборудование внутри штабелей, на стеллажах и в местах хранения материалов; — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительная арматура — не реже 1 раза в 3 месяца; — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов и корпусов; — по окончании работы отключается всё электрооборудование, кроме дежурного и аварийного освещения, систем пожарной автоматики, охраны и связи (перечень — приложение к приказу).

5.2. Электропогрузчики, штабелёры (электротележки): — заряжаются только в специально оборудованном помещении (зарядной станции) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, защитой от искр, с отключением зарядного устройства при достижении напряжения/плотности (автоматически); — запрещается зарядка аккумуляторов в складских помещениях, на путях эвакуации, в проходах, вне зарядной станции; — при зарядке выделяется водород — взрывоопасен: запрещается курение и применение открытого огня на расстоянии менее 5 м от зарядной станции, а также эксплуатация зарядной станции с отключённой вентиляцией; в помещении зарядной вывешивается знак «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» и «Запрещается курить»; — запрещается заправка топливом и ремонт погрузчиков с горючим двигателем (при наличии) в складском помещении; — погрузчики эксплуатируются с исправными тормозами, звуковым сигналом, фарами, проблесковым маячком, с исправной гидравликой (без утечек масла); — скорость движения в помещении — не более 5 км/ч; на пересечении проездов, у ворот, при ограниченной видимости — подача звукового сигнала; — запрещается хранение погрузчиков с неисправной гидравликой (утечка масла) в складском помещении; при проливе масла — немедленная уборка (впитывающий материал, специальный сорбент); — по окончании смены погрузчики ставятся на стоянку (место: ______), отключаются (ключ изымается), вилки (каретки) опускаются.

5.3. Стеллажное оборудование: — стеллажи эксплуатируются в исправном состоянии, с исправными замками, фиксаторами, опорами, с защитой от опрокидывания; — грузоподъёмность яруса и секции указывается на табличке (бирке) на стеллаже; запрещается перегрузка; — запрещается самостоятельное изменение конструкции стеллажей, снятие элементов, сварка, установка дополнительных полок без согласования; — повреждённые элементы (при ударе погрузчиком) выводятся из эксплуатации и ремонтируются (с записью в Журнале); — запрещается хранение материалов на верхних ярусах стеллажей с нарушением высоты (до светильников, спринклерных оросителей — не менее 0,5 м; до перекрытия — не менее 0,5 м); — запрещается использовать стеллажи для прокладки электрокабелей, шлангов, для крепления временного оборудования.

5.4. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнем и нагревательными инструментами) на складе: — выполняются только в специально отведённом месте (ремонтная зона/мастерская), а при невозможности — по наряду-допуску, с выполнением требований раздела 5.4 инструкции № 2 (очистка в радиусе не менее 5 м, удаление горючих материалов, защита конструкций негорючими экранами, наличие 2 огнетушителей, контроль после окончания работ в течение не менее 4 часов); — запрещается проведение огневых работ в помещении склада при наличии хранимых материалов, без вывода (отгораживания) горючих материалов, без наряда-допуска; — запрещается проведение огневых работ на кровле, в вентиляционных камерах, внутри штабелей; — перед огневыми работами — анализ воздушной среды (при наличии горючей пыли) и удаление пыли влажным способом.

5.5. Упаковочное оборудование (запайщики, термотоннели, обмотчики паллет стрейч-плёнкой — при наличии в зоне комплектации): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и аварийными термоограничителями; — запрещается эксплуатация при заклинивании материала, с накоплением обрезков плёнки внутри камеры, с отключённой вытяжной вентиляцией; — очистка от остатков плёнки и пыли — по окончании смены; — запрещается оставлять включённым без присмотра.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. Общие требования: — хранение — на стеллажах и в штабелях, на деревянных или пластиковых паллетах (поддонах), устойчиво, без свесов и наклона; — запрещается хранение материалов (кроме негорючих) навалом, вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам, электрооборудованию, трубопроводам отопления; — запрещается хранение тары и материалов в проходах, проездах, тамбурах, на лестничных клетках, путях эвакуации; — запрещается хранение материалов на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов и менее 0,5 м от светильников; — этикетки и рулонные самоклеящиеся материалы хранятся в закрытой таре (коробки, плёнка) во избежание накопления пыли; — пустая картонная тара, обрезки плёнки, бракованная продукция хранятся отдельно, в отведённом месте, с удалением не реже 1 раза в сутки.

6.2. Совместное хранение — запрещено с: — легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (растворители, спирт, клеи на основе растворителей), аэрозольными упаковками; — баллонами с горючими и сжатыми газами; — кислотами, щелочами, окислителями (перманганат калия, перекись водорода, хлорная известь), химическими веществами; — аккумуляторами, горючими смазочными материалами (при хранении не в специальном помещении); — пищевыми продуктами и несовместимыми материалами.

6.3. Нормы единовременного хранения — раздел 10 настоящей инструкции. При превышении норм — немедленно доложить заведующему складом и ответственному за ПБ.

6.4. Транспортировка: — перемещение грузов — на исправных тележках (роклах), электропогрузчиках, штабелёрах, с соблюдением грузоподъёмности; — запрещается перевозка людей на погрузчиках, вилах, тележках; — запрещается перевозка грузов, загромождающих путь движения оператора (обзор) и выступающих за габариты; — запрещается волочение, бросание, сбрасывание коробок и паллет; — при транспортировке по территории к месту погрузки — скорость не более ______ км/ч, с соблюдением схемы движения; — запрещается загромождать транспортом пути эвакуации и подъезды пожарной техники.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании работы склада (смены) заведующий складом (или ответственное лицо) обязан: 1) проверить отсутствие людей в помещениях склада (обход зон хранения, бытовых помещений, санузлов); 2) отключить электрооборудование, освещение, вентиляцию (кроме дежурного и аварийного освещения, систем ПБ, охраны и связи); 3) остановить и поставить на стоянку погрузчики и штабелёры; 4) убрать горючие отходы, пустую тару, обрезки плёнки и картона в контейнеры; вывезти контейнеры (или закрыть их); 5) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных сигарет, нагретых поверхностей; 6) проверить исправность и доступность пожарных кранов, огнетушителей, ИПР, средств связи; 7) проверить закрытие окон, форточек, дверей, ворот, люков, чердака, подвала, вентиляционных камер; 8) проверить противопожарные разрывы и проходы; 9) закрыть склад, сдать его под охрану (пост, сигнализация); 10) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При обнаружении признаков тления или горения (запах дыма, тлеющий картон) — немедленно действовать по разделу 3; запрещается оставлять без надзора выявленный очаг тления (переход в пламенное горение — через 1–3 часа).

7.3. При круглосуточной работе склада — осмотр и приёмка-сдача смены с записью в Журнале.

7.4. В нерабочее время (выходные, праздники) склад сдаётся под охрану; посту охраны передаётся информация о режиме объекта и порядке действий при срабатывании сигнализации.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой (негорючая), на расстоянии не менее 10 м от здания склада, ворот, мест хранения картона и полимерной упаковки. Курение на складе запрещено полностью (в т. ч. в бытовых помещениях, санузлах, на территории у ворот при разгрузке) |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (автотранспорт, погрузчики) | По утверждённой схеме движения; скорость: в помещении — не более 5 км/ч, по территории — не более ______ км/ч | Запрещается: проезд по путям эвакуации; стоянка у пожарных кранов, гидрантов, выходов, на путях подъезда пожарной техники; заезд автотранспорта в складское помещение (кроме специально оборудованной зоны экспедиции) |
| Огневые работы | Ремонтная зона/мастерская (при наличии) либо место по наряду-допуску | Только по наряду-допуску, с целевым инструктажом, удалением горючих материалов, 2 огнетушителями и контролем места работ не менее 4 часов после окончания |
| Зарядка аккумуляторов | Зарядная станция (помещение с вентиляцией) | Только в зарядной станции; знаки «Запрещается курить», «Огнеопасно»; вентиляция включена |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (обрезки картона, бракованная картонная тара, бумага, использованные этикетки, обрезки стрейч- и термоусадочной плёнки, пластиковая обвязка, сломанные деревянные паллеты): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры; дерево; смешанные) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — контейнеры устанавливаются вне здания склада на расстоянии не менее 5 м от здания (или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками и дверьми); — вывозятся (утилизируются, прессуются) не реже 1 раза в ______ (для картона — не реже 1 раза в сутки при интенсивном накоплении); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³ (уточнить по площадке).

9.2. Запрещается: — сжигать отходы, тару, картон на территории (допускается только в специально отведённом месте по приказу, с соблюдением требований п. 63–67 ППР — при наличии согласования); — складировать отходы в проходах, проездах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить пустую картонную тару, паллеты и плёнку внутри складского помещения сверх норм (раздел 10); — применять для уборки горючих отходов бензин, растворители.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранить спецодежду в складских помещениях, в шкафах (кроме гардеробной), на стеллажах, оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь (после обслуживания погрузчиков, оборудования, протирки механизмов) собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются из помещения не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — хранятся в металлическом ящике вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях погрузчиков, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся на складе материалов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Гофрокартон, картонные коробки, ложементы, разделители | Не более ______ паллет / ______ кг (по проекту — не более ______ м³) | Стеллажи, штабели (зона ______) | Высота штабеля — не более ______ м; проход между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; до светильников — не менее 0,5 м |
| Этикетки, кольеретки, контрэтикетки (в рулонах, листах) | Не более ______ кг / ______ паллет | Стеллажи (зона ______), в закрытой таре | Без доступа пыли; раздельно по видам; |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки, обвязка | Не более ______ рулонов / ______ кг | Стеллажи (зона ______) | Отдельно от картона (скопление полимеров — высокая теплота сгорания); |
| Деревянные паллеты (поддоны), пустые | Не более ______ шт. | Площадка хранения паллет (вне здания или в выгороженном отсеке) | Штабель высотой не более ______ м; площадь штабеля не более ______ м²; разрывы между группами — не менее 5 м (при хранении на открытой площадке — по п. 71–75 ППР); |
| Готовая продукция в картонной упаковке (коробах) | Не более ______ паллет / ______ коробок (по проекту) | Стеллажи, штабели (зона ______) | По проекту стеллажей; отгрузка не реже 1 раза в ______ |
| Бракованная продукция, возвраты | Не более ______ паллет | Зона бракеража (выгороженный отсек) | Удаление (переработка/списание) не реже 1 раза в ______ |
| Порожняя тара и упаковочные отходы (без учёта в общей норме) | Не более ______ м³, хранение не более 1 суток | Контейнеры вне здания | Вывоз не реже 1 раза в сутки |
| Горючие жидкости (масла для погрузчиков, смазки) | Не более ______ л (суточная потребность) — при отсутствии отдельного маслосклада | Металлический шкаф, на поддоне, в специально отведённом месте | В плотно закрытой таре, отдельно от картона; при наличии маслосклада — хранение там |
| Аэрозольные упаковки, клеи, растворители | Хранение на складе ЗАПРЕЩЕНО | — | Допускается только при выделении отдельного помещения категории А/Б с вентиляцией |
| Баллоны с газами (горючими и сжатыми) | Хранение в складском помещении ЗАПРЕЩЕНО | Площадка хранения баллонов вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Аккумуляторы (отработанные, новые) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф / специально отведённое место с поддоном | Отдельно; при хранении залитых аккумуляторов — защита от электролита |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка складских помещений, проходов, проездов (влажная или с применением промышленного пылесоса) | Ежедневно, по окончании смены | Уборщица / кладовщик |  |
| Сбор и удаление картонных и полимерных отходов в контейнеры | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик, комплектовщик |  |
| Вывоз отходов с территории | Не реже 1 раза в ______ (для картона — не реже 1 раза в сутки) | Заведующий складом |  |
| Очистка от пыли светильников, плафонов, электрооборудования, электрощитов | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительной арматуры — 1 раз в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка стеллажей, балок, конструкций от пыли (влажная или пылесосом) | Не реже 1 раза в месяц | Уборщица / рабочие склада |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отложений и пыли | Не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); при наличии картонажной пыли — не реже 1 раза в квартал | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка территории, ворот, пандусов от мусора, сухой травы, обрывков плёнки | Не реже 1 раза в неделю (в пожароопасный период — еженедельно) | Рабочий по территории |  |
| Очистка кровли, чердака, водосточных воронок от мусора | Не реже 2 раз в год (весна/осень) | Рабочий по зданию |  |
| Удаление промасленной ветоши из помещений | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |
| Уборка проливов ГСМ, масел | Немедленно, по факту (с сорбентом) | Кладовщик, водитель погрузчика |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе (манометр на вводе) | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику, восстановить |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать слесаря |
| Температура воздуха в складском помещении (хранение этикеток, самоклеящихся материалов) | ______ °C | Не более ______ °C (по условиям хранения этикеток — обычно 18–25 °C) | Проверить вентиляцию, отопление; при перегреве — доложить |
| Нагрузка на групповые линии электроснабжения (амперметр/тепловизор) | ______ А | Не более ______ А (по автоматическому выключателю) | Снизить нагрузку, отключить потребители, вызвать электрика |
| Температура корпусов электродвигателей, редукторов, подшипников погрузчиков | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить, вызвать механика |
| Напряжение и плотность электролита при зарядке аккумуляторов | По паспорту АКБ | По паспорту (напряжение газовыделения — не выше ______ В/элемент) | Отключить зарядку, проверить вентиляцию, вызвать электрика |
| Сопротивление изоляции электроустановок | ______ МОм | Не менее ______ МОм (по ПУЭ) | Отключить, вызвать электрика |
| Сопротивление заземляющего устройства (стеллажи, молниезащита) | ______ Ом | Не более ______ Ом (по ПУЭ/РД) | Прекратить эксплуатацию, вызвать электрика |
| Загрузка яруса стеллажа (вес) | По табличке на стеллаже | Не более ______ кг/ярус | Разгрузить, прекратить эксплуатацию яруса |
| Высота штабеля | ______ м | Не более ______ м | Разобрать штабель |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) | класс A | ______ шт. | У входов, вдоль проходов (не далее 30 м друг от друга в помещениях категории В, не далее 20 м — при повышенной пожарной нагрузке) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (не реже 1 раза в год, перезарядка водных — 1 раз в год, гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У зарядной станции, электрощитовой, у погрузчиков, в зоне комплектации | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, зарядная станция, серверная (при наличии) | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50(з) / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У въездных ворот, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК (у входов, вдоль проходов) | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в склад | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата | — | ______ | У входа, в зоне комплектации | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Бочка с водой (200 л) + ведро | — | ______ | У входа (при отсутствии внутреннего ПВ — по расчёту) | Осмотр — 1 раз в квартал; в зимнее время — утепление/слив |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, дымовые извещатели | 1 комплект | По проекту (под перекрытием, над проходами) | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка работоспособности — 1 раз в месяц |
| СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии — спринклерная) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации, ворота | Проверка — не реже 1 раза в месяц |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории В, класса пожара A). Для помещений с электроустановками применяются порошковые и углекислотные огнетушители. Для тушения тлеющего картона эффективна вода (ОВЭ, ПК) с обязательной проливкой штабеля и растаскиванием коробок баграми.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники склада проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (водного, порошкового), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту; — повторный — не реже 1 раза в год (объект категории В); — внеплановый — при изменении технологии хранения, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ склада проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Водители электропогрузчиков, электромонтёры, стропальщики дополнительно проходят обучение по охране труда и безопасным методам выполнения работ (приказы Минтруда России по соответствующим правилам по охране труда) с записью в Журнале.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить на складе, в бытовых помещениях, на территории у ворот и в местах хранения картона, этикеток, полимерной упаковки.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами (кипятильники, плитки, обогреватели), применять пиротехнику, свечи, зажигалки для расплавления плёнки.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без удаления горючих материалов и без первичных средств пожаротушения.

- Применять для освещения открытые лампы без защитных колпаков, лампы повышенной мощности, самодельные светильники, «переноски» с лампами без защитной сетки.

- Подвешивать светильники и прокладывать электрокабели по горючим материалам; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками и решётками.

- Заряжать аккумуляторы погрузчиков вне зарядной станции; эксплуатировать зарядную станцию с отключённой вентиляцией; курить и применять открытый огонь ближе 5 м от зарядной станции.

- Заправлять погрузчики топливом, ремонтировать их (сварка, резка) в складском помещении.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, растворители, клеи, аэрозоли, баллоны с газами в складском помещении (кроме установленных норм в специально оборудованном месте).

- Хранить материалы и тару в проходах, проездах, на путях эвакуации, у пожарных кранов, электрощитов, огнетушителей, у выходов и ворот.

- Превышать высоту штабелей, грузоподъёмность стеллажей, а также сокращать противопожарные разрывы.

- Устраивать перегородки, отсеки, бытовки из горючих материалов (ДСП, фанера, картон, пластик, пенополистирол).

- Хранить материалы на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами и в тамбурах.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, работающие упаковочные машины, зарядные устройства.

- Сжигать отходы и тару на территории; накапливать отходы сверх установленных норм.

- Хранить промасленную спецодежду и ветошь в помещениях склада (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на отопительных приборах и оборудовании.

- Закрывать (зашторивать, закрывать декоративными элементами) пожарные извещатели, ИПР, указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

- Допускать посторонних лиц в складские помещения без сопровождения ответственного лица.

- Оставлять открытыми (без охраны) ворота и двери склада в нерабочее время.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ № 4 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта)

Объект защиты: цех виноматериалов и вина (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130; оборот этилового спирта отсутствует). Класс зоны: В-Iа / П-IIа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха виноматериалов и вина: отделения приёмки и переработки винограда (при наличии в составе цеха), отделения брожения (бродильные резервуары/ёмкости, терморегулируемые танки), отделения хранения и выдержки виноматериалов (резервуарный парк — внутренний и наружный, дубовые бочки, буты), отделения купажа, обработки и стабилизации (фильтрация, осветление, оклейка, холод, тепловая обработка), отделения розлива виноматериалов в тару потребителя (при наличии), моечного отделения (CIP-мойка ёмкостей и трубопроводов), насосной станции, компрессорной, холодильной станции (аммиачной/фреоновой — при наличии), участка приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, склада вспомогательных материалов (суточный запас), электрощитовой цеха, вентиляционных камер, лаборатории (при наличии в составе цеха).

1.2. Инструкция обязательна для начальника цеха, сменных мастеров (аппаратчиков), виноделов, аппаратчиков переработки, операторов фильтрации, слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, лаборантов, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120, ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (для сосудов и резервуаров).

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — виноматериалы и вино — ЛВЖ (t вспышки, ориентировочно, ≈ 40–60 °C; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности для конкретной продукции). При нагреве выше t вспышки или в замкнутом объёме при аварийном разливе возможно образование взрывоопасной концентрации паров этанола; КПР паров этанола — 3,6–17,7 % об.; t самовоспламенения — ≈ 360–400 °C; — CO₂, выделяющийся при брожении (основной побочный продукт) и применяемый для инертизации ёмкостей и создания противодавления: негорюч, тяжелее воздуха в 1,5 раза, накапливается в приямках, подвалах, колодцах, нишах, в нижней части резервуаров и помещений — вытесняет кислород, вызывает удушье; ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³ (среднесменная); — SO₂ (диоксид серы) — применяется при сульфитации виноматериалов и мойке ёмкостей; токсичен, выделяется при брожении и при взаимодействии сульфитов с кислотами; негорюч, но коррозионно активен и токсичен — при аварийном выделении требуется газоанализаторный контроль; — дубовая бочка (бондарные изделия), дубовая клёпка, буты — горючий материал (дерево); сухая древесина бочек, пропитанная вином, — легковоспламеняемый материал; — картон, бумага, этикетки, фильтровальный картон, фильтр-пластины, кизельгур, перлит, бентонит (вспомогательные материалы — часть горючая); — моющие и дезинфицирующие средства: каустическая сода (NaOH), азотная, лимонная, серная кислота, ПАВ, хлорсодержащие препараты (при взаимодействии хлора с органикой и при контакте хлорсодержащих с кислотами — выделение токсичного хлора; при контакте с горючими материалами — возгорание); — хладагент (аммиак — горюч и токсичен; фреоны — негорючи, но при разложении на горячих поверхностях токсичны); — гидравлическое масло, смазочные материалы в насосах, компрессорах, приводах; — кабельная продукция с ПВХ-изоляцией, резинотехнические изделия.

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C; при аварийном разливе возможно образование взрывоопасной смеси; расчёт — по СП 12.13130. Оборот этилового спирта отсутствует — хранение сырья с t вспышки ≤ 28 °C (категория А) не производится.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — дерево бочек, картон, фильтр-материалы), B (жидкие — виноматериалы, масла), C (при наличии горючих газов — аммиака, пропана), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров и аварий: — короткое замыкание, перегрузка, искрение в электроприводах насосов, мешалок, компрессоров, в шкафах управления, в системе обогрева (электронагреватели терморегуляции брожения); — перегрев подшипников, трение, искрение при неисправности оборудования; — огневые работы при ремонте резервуаров и трубопроводов без освобождения, промывки и дегазации — взрыв паров этанола; — накопление статического электричества при перекачке (при неисправном заземлении); — утечка CO₂ — асфиксия персонала в приямках, подвалах, при работе в резервуарах; — попадание искр и горячих частиц в канализационные трапы и приямки с остатками продукта; — курение вне установленных мест; — самовозгорание промасленной ветоши; — взаимодействие несовместимых химических веществ при хранении.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации, утечке газа) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Цех виноматериалов и вина», номер участка/резервуара, что горит, есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______), газоспасательной службе — при утечке аммиака (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- аварийно остановить технологический процесс: остановить насосы перекачки, компрессоры, мешалки, закрыть запорную арматуру на трубопроводах подачи продукта, CO₂, SO₂, моющих растворов, хладагента;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной); по указанию ответственного — отключить электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами — с учётом специфики: — вино и виноматериалы (водорастворимые ЛВЖ) — спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (осторожно — растекание); не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители; — деревянные бочки, картон — вода (ОВЭ, пожарный кран); — только если это не угрожает жизни;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества: тару с моющими средствами и растворителями, картон, фильтр-материалы, баллоны с газами (CO₂, SO₂, пропан);

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (осторожно — возможен приток воздуха к очагу);

- при утечке CO₂ / SO₂ / аммиака — надеть СИЗОД, эвакуировать людей из зоны, включить аварийную вентиляцию, не входить в приямки, подвалы и резервуары без газоанализатора и наблюдающего (спасение — только силами подготовленных работников с СИЗОД и страховкой);

- при угрозе жизни — прекратить тушение, немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — сообщить представителю подразделения сведения о наличии и местах хранения виноматериалов (ЛВЖ), баллонов с CO₂ и SO₂, хладагента (аммиак), о резервуарном парке, о ходе технологического процесса (брожение с выделением CO₂).

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек (смена — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В бродильном отделении (при интенсивном брожении — повышенное выделение CO₂) одновременно не более ______ человек.

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер (аппаратчик) — круглосуточно при непрерывном процессе; дежурный электромонтёр (тел. ______); дежурный слесарь (тел. ______); оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; запрещается стоянка автотранспорта, размещение паллет, бочек, ёмкостей и материалов на путях подъезда и на крышках гидрантов.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов — не менее 1,0 м, эвакуационных проходов — не менее 1,2 м (уточнить по проекту); расстояние от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода — по СП 1.13130.

4.3. Резервуарный парк (ёмкости для хранения виноматериалов): — ёмкости устанавливаются на фундаменты (опоры) из негорючих материалов, с заземлением; расстояния между ёмкостями и от ёмкостей до зданий — по проекту (СП 4.13130, СП 12.13130); — обвалование (поддон) для аварийного сбора пролива — для наружных резервуаров: высота обвалования из расчёта удержания не менее ______ м³ (уточнить по проекту); для внутренних ёмкостей — поддоны, бортики, трапы с отводом в специальную ёмкость; — ёмкости оборудуются: дыхательной арматурой (дыхательный клапан, гидрозатвор), указателем уровня, замерным люком, манометром (для ёмкостей под давлением), предохранительным устройством (при избыточном давлении), заземлением, маркировкой (наименование, объём, инвентарный номер, дата освидетельствования); — запрещается заполнение ёмкостей более ______ % объёма (по проекту; ориентировочно — не более 95 %, для бродильных с учётом пенообразования — не более 80–85 %); — запрещается складирование материалов, тары, оборудования у ёмкостей, на обваловании, на площадке обслуживания; — площадки и лестницы обслуживания резервуаров содержатся в исправном состоянии (перила, настил, без скольжения); — запрещается эксплуатация ёмкостей с неисправной арматурой, с течью, с неисправным заземлением, с неисправной дыхательной арматурой (подсос воздуха → окисление; избыточное давление → разрыв).

4.4. Бродильное отделение: — вентиляция — постоянно работающая приточно-вытяжная, с удалением CO₂ из нижней зоны (CO₂ тяжелее воздуха) и подачей притока в верхнюю зону; запрещается отключение вентиляции при брожении; — контроль CO₂ — газоанализатором (стационарным и/или переносным): не реже 1 раза в смену, а также перед каждым входом в приямок, подвал, резервуар; — приямки, колодцы, углубления закрываются решётками или ограждаются, обозначаются знаками; — при содержании CO₂ выше ПДК (9 000 мг/м³) или O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация персонала, включение аварийной вентиляции, вызов ответственного; вход — только в СИЗОД по наряду-допуску.

4.5. Помещение (склад) дубовых бочек (при наличии): — бочки хранятся в штабелях (на поддонах, в «клетках»), высотой не более ______ ярусов, с проходами не менее 1 м; — отделяется от других помещений противопожарными перегородками и дверьми (при хранении свыше ______ бочек); — запрещается хранение ЛВЖ, растворителей, картона в помещении хранения бочек; — курение, применение открытого огня запрещены; — освещение — во взрывозащищённом исполнении (по классу зоны — уточнить проектом).

4.6. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать тару, бочки, картон, паллеты, оборудование на путях эвакуации и в проходах; — использовать подвалы, техподполья, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов и тары; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности; — устанавливать временные бытовки, навесы и хранилища из горючих материалов на территории резервуарного парка.

4.7. Защита от статического электричества: все резервуары, ёмкости, трубопроводы, насосы, мешалки, металлические конструкции, а также заземляющие устройства для слива-налива заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления — не реже 1 раза в год (протокол), а также после каждого ремонта и перестановки оборудования.

4.8. Молниезащита резервуаров и здания проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.9. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация технологического оборудования (насосы, мешалки, фильтры, теплообменники, сепараторы, прессы, дробилки-гребнеотделители, компрессоры, холодильные машины): — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением ремней, с утечками масла и продукта, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, реле давления, аварийные термоограничители); — запрещается снимать кожухи, ограждения, эксплуатировать оборудование со снятыми панелями шкафов управления; — подшипниковые узлы контролируются на нагрев (термометрия) не реже 1 раза в смену; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки механиком и электромонтёром.

5.2. Электрооборудование: — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения горючих материалов; — запрещается применение открытых светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску); — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов, с самодельными удлинителями и «скрутками»; — электрообогрев (ТЭНы) терморегуляции бродильных ёмкостей — с исправными терморегуляторами и аварийными термоограничителями.

5.3. Эксплуатация резервуаров и ёмкостей (сосудов под давлением): — ёмкости эксплуатируются в соответствии с паспортом изготовителя и ФНиП в области промышленной безопасности (при работе под избыточным давлением); — оборудуются исправной запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, манометрами (класс точности не ниже 2,5), указателями уровня, дыхательными клапанами, гидрозатворами; — запрещается эксплуатация при: истечении срока технического освидетельствования, неисправности манометра или предохранительного клапана, неисправности заземления, течи, неисправности дыхательной арматуры, превышении рабочего давления или уровня заполнения; — запрещается подтягивание соединений и ремонт арматуры на ёмкости под давлением и с продуктом; — техническое освидетельствование (внутренний осмотр, гидроиспытание) — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте ёмкости; — манометры поверяются не реже 1 раза в 12 месяцев (с клеймом); — предохранительные клапаны проверяются (настройка, срабатывание) — не реже 1 раза в 6 месяцев (запись в Журнале); — запрещается устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов, регулировать клапаны «на ходу», применять неисправные манометры.

5.4. Перекачка виноматериалов (ЛВЖ): — перед началом перекачки проверяется: заземление ёмкостей и трубопроводов, исправность насоса, отсутствие утечек, исправность арматуры, наличие свободного объёма в приёмной ёмкости; — скорость перекачки — по технологии (ограничение во избежание накопления статического электричества); запрещается перекачка «свободно падающей струёй» (подача снизу или через погружную трубу); — запрещается оставлять перекачку без наблюдения; — запрещается перекачка при неисправном заземлении, при грозе (для наружных резервуаров), при проведении огневых работ в радиусе ______ м; — по окончании перекачки — закрыть арматуру, снять шланги, удалить проливы.

5.5. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнём, нагревательными инструментами): — выполняются только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха, с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя и мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при ремонте ёмкостей и трубопроводов из-под виноматериалов — только после: освобождения от продукта, промывки (мойки), пропарки/дегазации, отсоединения от действующих коммуникаций (установка заглушек), анализа воздушной среды (содержание горючих паров — не более 20 % НКПР, содержание CO₂ и SO₂ — не более ПДК, содержание O₂ — не менее 20 % об.); заключение (акт) о готовности — с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и приямков негорючими материалами (защита от попадания искр); — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) или выше) и ёмкости с водой на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания (при наличии тлеющих материалов — до полного прекращения тления); запись в Журнале учёта огневых работ; — запрещается проведение огневых работ: на ёмкостях и трубопроводах с продуктом, без заглушек, без анализа воздушной среды, в помещении бродильного отделения при интенсивном брожении (без дополнительных мер), на наружных резервуарах при грозе.

5.6. Работы внутри ёмкостей (резервуаров, бочек, цистерн): относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску с обязательным выполнением требований: — освобождение, мойка, дегазация, вентиляция (проветривание не менее ______ минут); — анализ воздушной среды перед входом и периодически в процессе работ (O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК; SO₂ — не более ПДК); — оформление наряда-допуска с указанием ответственного руководителя, исполнителей, наблюдающего (дублёра) — наблюдающий находится вне ёмкости и не покидает пост; — применение СИЗОД (шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2 или автономный дыхательный аппарат) — при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды; — применение светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (в металлических ёмкостях); — применение инструмента, не дающего искрение (при взрывоопасной среде); обувь без металлических гвоздей и подков; — запрещается курение, применение открытого огня, нахождение ЛВЖ внутри и у ёмкости, а также применение этилированного бензина и растворителей для мойки внутри ёмкости; — запрещается работа внутри ёмкости в одиночку; — при работе внутри ёмкости в ней запрещается находиться более ______ человек одновременно (уточнить); — после окончания работ — осмотр ёмкости, удаление инструмента, закрытие и опломбирование люка (при необходимости); — запрещается вход в резервуар с продуктом (в т. ч. «для осмотра») без наряда-допуска.

5.7. CIP-мойка (мойка ёмкостей, трубопроводов): — приготовление растворов (NaOH, кислоты) — с применением СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор), при работающей вентиляции, запрещается добавление воды в кислоту (только кислоту в воду); — запрещается смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными (выделение хлора); — при нагреве моющих растворов — контроль температуры (не более ______ °C — по технологии); — контроль давления в системе мойки (не более ______ МПа); — по окончании мойки — промывка, нейтрализация, удаление проливов.

5.8. Эксплуатация погрузчиков (электропогрузчиков, штабелёров): зарядка — только в зарядной станции (см. раздел 5.2 инструкции № 3); запрещается заправка и ремонт техники с ДВС в помещении цеха.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Виноматериалы и вино (ЛВЖ): — хранятся только в исправных ёмкостях (резервуары, танки, буты, бочки, кеги) с исправной арматурой, с маркировкой (наименование, объём, дата заполнения, инвентарный номер); — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной арматурой, без маркировки; — запрещается совместное хранение с сильными окислителями (пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), с моющими и дезинфицирующими средствами, с пищевыми продуктами; — запрещается хранение виноматериалов в подвалах, техподпольях, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации, у электрощитов (кроме технологических ёмкостей, установленных по проекту); — заполнение ёмкостей — не более ______ % объёма; для бродильных — с учётом пенообразования; — транспортировка внутри цеха — в закрытой таре (тележки, погрузчики), запрещается перекатывание, бросание, перенос в открытой таре; — запрещается переливание виноматериалов через открытые воронки при работающем электрооборудовании и при курении; — при проливе более ______ л — немедленная уборка (сбор в специальную ёмкость, промывка, проветривание), доложить сменному мастеру.

6.2. Моющие, дезинфицирующие и вспомогательные вещества: — хранятся в специально выделенном помещении (кладовая моющих и вспомогательных материалов) с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, поддонами для сбора пролива, в плотно закрытой таре изготовителя, раздельно по группам совместимости: * щелочи (NaOH, KOH) — отдельно; * кислоты (азотная, лимонная, серная, винная) — отдельно; * хлорсодержащие препараты (гипохлорит натрия, хлорная известь) — отдельно (запрещается совместное хранение с кислотами и аммиаком); * окислители (пероксид водорода) — отдельно от органических веществ; * ПАВ, ферментные препараты, оклеивающие материалы (желатин, бентонит, кизельгур, рыбий клей) — отдельно; — объём хранения — не более ______ кг/л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранение в таре без маркировки, в пищевой таре; — тара из-под моющих средств утилизируется, запрещается её использование для пищевых целей; — при розливе/приготовлении рабочих растворов — в вытяжном шкафу или при работающей вентиляции, с СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор).

6.3. Диоксид углерода (CO₂) и диоксид серы (SO₂): — баллоны с CO₂ хранятся только вне здания (навес, шкаф) или в специально отведённом помещении с вентиляцией: вертикально, в гнёздах/клетях, с колпаками, при температуре не выше 45–50 °C, отдельно от горючих материалов и от баллонов с горючими газами; — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, у отопительных приборов, в подвалах и приямках; — баллоны с SO₂ (при применении) хранятся в отдельном помещении (газовой), с вентиляцией из нижней зоны, с газоанализатором, с аварийной вентиляцией, с СИЗОД (противогаз марки В или БКФ) в доступном месте; запрещается хранение SO₂ совместно с горючими материалами; — при утечке — эвакуация персонала, проветривание с верхней и нижней зон, вход только в СИЗОД; — контроль CO₂ газоанализатором: не реже 1 раза в смену в бродильном отделении, приямках, подвалах, а также перед входом в ёмкость.

6.4. Вспомогательные фильтрующие и оклеивающие материалы (кизельгур, перлит, бентонит, фильтр-картон, фильтр-пластины, целлюлоза), картон, этикетки, упаковка — хранятся в объёме не более ______ кг (сменной/суточной потребности), в закрытых шкафах или на стеллажах, отдельно от ЛВЖ и моющих средств. Отработанный фильтр-материал (пропитанный вином) удаляется не реже 1 раза в смену в металлический контейнер с крышкой.

6.5. Хладагент (аммиак / фреон): — холодильная установка эксплуатируется в соответствии с требованиями промышленной безопасности (при аммиачной — ОПО; регистрация, экспертиза, обучение персонала); — помещение холодильной (машинного отделения) — с аварийной вентиляцией, газоанализаторами на аммиак, с СИЗОД, с самоспасателями по числу работающих, с аптечкой (для нейтрализации — вода, слабый раствор кислоты при попадании аммиака в глаза); — запрещается курение и применение открытого огня в машинном отделении (аммиак горюч, КПР 15–28 % об.); — запрещается хранение горючих материалов в машинном отделении; — при утечке аммиака — эвакуация, включение аварийной вентиляции, вызов газоспасателей (тел. ______), ограждение зоны.

6.6. Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен, кислород) — хранение вне здания, вертикально, в клетях, раздельно (горючие — отдельно от окислителей, расстояние не менее 5 м или перегородка); транспортировка — на тележках с креплением, с колпаками; запрещается кантование, бросание, проверка утечки открытым огнём.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (аппаратчик) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить технологическое оборудование (насосы, компрессоры, мешалки — кроме работающих круглосуточно по технологии, перечень ______; бродильное отделение — контроль процесса, вентиляция не отключается); 2) закрыть запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, моющих растворов, хладагента, воды, пара; 3) проверить уровень заполнения ёмкостей, исправность дыхательной арматуры, гидрозатворов, манометров; 4) проверить работу вытяжной вентиляции в бродильном отделении (при брожении — не отключать); 5) провести газоанализаторный контроль CO₂ (приямки, подвалы, бродильное отделение) с записью в Журнале; 6) удалить проливы (продукт, масло, моющие растворы); 7) собрать и удалить горючие отходы, отработанный фильтр-материал, картон, ветошь — в установленные контейнеры; 8) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 9) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 10) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи, СИЗОД; 11) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков резервуаров, приямков; 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При непрерывной (круглосуточной) работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно, — доложить начальнику цеха и ответственному за ПБ с записью в Журнале; при признаках пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ — дополнительный контроль после окончания (п. 5.5) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания, резервуарного парка, мест хранения ЛВЖ и газовых баллонов. Курение в цехе, в бродильном отделении, у резервуаров, в помещении хранения бочек — запрещено |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (погрузчики, автотранспорт) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; погрузчики — во взрывозащищённом исполнении (при классе зоны В-Iа) |
| Огневые работы | Место производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску, с целевым инструктажом, удалением горючих материалов, 2 огнетушителями, контролем после окончания работ не менее 4 часов; при ремонте ёмкостей — только после дегазации и анализа воздушной среды |
| Работы внутри ёмкостей | Резервуары, танки, буты | Только по наряду-допуску с анализом воздушной среды, СИЗОД, наблюдающим |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (отработанный фильтр-материал — кизельгур, перлит, бентонит, пропитанные вином; картон, бумага, обрезки плёнки; отары — остатки после прессования, выжимка (при переработке винограда); обрезки дубовой клёпки; ветошь; отработанное масло): — собираются раздельно в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; промасленная ветошь и пропитанный продуктом фильтр-материал — в металлические ящики с крышкой (возможно самовозгорание); — контейнеры устанавливаются вне здания (на расстоянии не менее 5 м) или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в сутки (пропитанный продуктом материал — не реже 1 раза в смену); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы на территории; — выжимка (мезга) хранится на специальной площадке (бункере) с отводом сока, с контролем температуры (возможно самонагревание при брожении — контроль не реже 1 раза в смену).

9.2. Запрещается: — сливать виноматериалы, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации/разрешения; — складировать отходы, тару, бочки, паллеты в проходах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить отходы и промасленную ветошь в производственных помещениях сверх норм.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании, у резервуаров; — промасленная и пропитанная продуктом спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — хранятся вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Виноматериалы в технологических резервуарах (ёмкостях) | Не более ______ дал (по проекту/паспортам ёмкостей) | Резервуарный парк (внутренний/наружный) | Заполнение — не более ______ % объёма; дыхательная арматура исправна; заземление |
| Виноматериалы в бродильных ёмкостях | Не более ______ дал | Бродильное отделение | Заполнение — не более 80–85 % (с учётом пенообразования); вентиляция постоянно включена; контроль CO₂ |
| Виноматериалы в дубовых бочках (бутах) | Не более ______ дал / ______ бочек | Помещение хранения бочек (бондарный цех/энотека) | Штабелирование не более ______ ярусов; проходы не менее 1 м; отделка помещения — негорючая |
| Виноматериалы в таре (бутылки, кеги, коробки, паллеты) | Не более ______ дал / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | На поддонах, штабель высотой не более ______ м |
| Вспомогательные материалы (кизельгур, бентонит, перлит, желатин, фильтр-картон) | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Кладовая вспомогательных материалов | В закрытой таре/шкафах, отдельно от ЛВЖ и моющих средств |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ кг/л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости; поддоны; вентиляция |
| SO₂ (диоксид серы) в баллонах | Не более ______ баллонов | Газовое помещение (отдельное, с вентиляцией из нижней зоны) | Вертикально, в клетях; газоанализатор; СИЗОД в доступном месте |
| CO₂ в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении цеха — 0) | Площадка/шкаф вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Горючие газы (пропан, ацетилен), кислород в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении — 0) | Площадка хранения баллонов вне здания | Раздельно (горючие / окислители), расстояние не менее 5 м |
| Гидравлическое и смазочное масло | Не более ______ л | Маслосклад или металлический шкаф | В плотно закрытой таре, на поддоне |
| Картон, этикетки, упаковка | Не более ______ кг (сменная потребность) | Кладовая | Отдельно от ЛВЖ |
| Отработанный фильтр-материал, пропитанный продуктом | Не более ______ кг (удаление не реже 1 раза в смену) | Металлический контейнер с крышкой вне здания | Возможно самовозгорание |
| Выжимка (мезга), отары | Не более ______ т | Площадка/бункер с отводом сока | Контроль температуры (самонагревание) не реже 1 раза в смену |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Аппаратчик, оператор |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / аппаратчик |  |
| Удаление отработанного фильтр-материала, ветоши, отходов из цеха | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик, уборщица |  |
| Очистка оборудования, приводов, насосов от пыли и остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Мойка и дезинфекция ёмкостей, трубопроводов | По графику (не реже ______) | Аппаратчик |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, колодцев | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик, уборщица |  |
| Газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, приямки, подвалы) | Не реже 1 раза в смену; перед входом в ёмкость — обязательно | Аппаратчик / лицо, допущенное к газоопасным работам |  |
| Проверка заземления (внешний осмотр) | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Очистка территории, резервуарного парка от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю; в пожароопасный период — еженедельно | Рабочий по территории |  |
| Удаление промасленной/пропитанной ветоши | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр на бродильных ёмкостях (давление CO₂) | ______ МПа | Не более ______ МПа (по паспорту ёмкости); срабатывание предохранительного/дыхательного клапана | Прекратить подачу, стравить давление, проверить гидрозатвор, вызвать механика |
| Гидрозатвор (брожение) | Уровень жидкости по метке | Не допускать осушения (прорыв CO₂ в помещение / подсос воздуха) | Долить жидкость, проверить |
| Манометр на ёмкостях под давлением | ______ МПа | Не более ______ МПа (рабочее давление по паспорту) | Прекратить подачу, стравить, вызвать механика |
| Манометр на трубопроводах перекачки | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить насос, проверить арматуру |
| Предохранительный клапан | Настройка на ______ МПа | Срабатывание при ______ МПа | При срабатывании — остановить, выяснить причину, проверить |
| Уровень заполнения ёмкости (указатель уровня) | Не более ______ % | Не более 95 % (бродильные — 80–85 %) | Прекратить подачу; при переполнении — остановить, удалить пролив |
| Термометр (контроль температуры брожения) | ______ °C | Не более ______ °C (по технологии; перегрев → ускорение брожения, избыточное давление) | Включить охлаждение, доложить |
| Термометр теплообменника / пастеризатора | ______ °C | Не более ______ °C | Отключить нагрев, вызвать механика |
| Температура подшипников электродвигателей, насосов, редукторов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C) | Остановить, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить |
| Давление в системе хладагента (манометр) | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить компрессор, вызвать механика |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ | Не более 9 000 мг/м³; при O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал, доложить |
| Содержание SO₂ (газоанализатор) | До ПДК (по СанПиН 1.2.3685-21) | Не более ПДК | Проветрить, СИЗОД, эвакуация |
| Содержание аммиака (газоанализатор, при аммиачной установке) | До ПДК | Не более ПДК; при превышении — аварийная вентиляция | Эвакуация, вызов газоспасателей |
| Содержание паров этанола перед огневыми работами / входом в ёмкость | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | Прекратить перекачку ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП(AR)- со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Бродильное отделение, насосная, участок перекачки, склад бочек | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у электрощитовой, у резервуарного парка,沿 проходов | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У резервуарного парка, в бродильном отделении | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в цех, у резервуарного парка | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата (для проливов ЛВЖ) | — | ______ | Участок перекачки, насосная | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная, взрывозащищённые извещатели (по классу зоны) | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция, аварийная вентиляция (бродильное отделение) | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал; газоанализаторы — поверка по графику |
| АУПТ (при наличии для резервуарного парка — пенное/водяное) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Газоанализаторы (стационарные на CO₂, SO₂, NH₃) | — | ______ | Бродильное отделение, приямки, холодильная | Поверка/калибровка — по паспорту (не реже 1 раза в год / 6 мес.) |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| СИЗОД (противогазы, самоспасатели), аптечка | По числу работающих | ______ | Пост, помещение мастера | Проверка — не реже 1 раза в квартал (срок годности фильтров) |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, классов пожара A, B, E). Для тушения вина и виноматериалов (водорастворимых ЛВЖ) применяются пенные огнетушители со спиртостойким зарядом (AR) и порошковые; компактные струи воды не применять.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для ЛВЖ), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, пользование СИЗОД, газоанализатором; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с ЛВЖ — взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску, а также перед газоопасными работами (вход в ёмкость).

14.2. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Работники, выполняющие газоопасные работы, работы в электроустановках, работы на сосудах под давлением, проходят обучение и проверку знаний по соответствующим правилам (приказы Минтруда России, ФНиП) с записью в Журнале.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бродильном отделении, у резервуаров, в помещении хранения бочек, в насосной, в холодильной.

- Применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без дегазации ёмкостей, без анализа воздушной среды.

- Входить в резервуары, танки, буты, приямки, подвалы без наряда-допуска, без анализа воздушной среды, без наблюдающего, в одиночку.

- Эксплуатировать ёмкости с неисправной дыхательной арматурой, гидрозатвором, манометром, предохранительным клапаном, заземлением, с истёкшим сроком освидетельствования.

- Заполнять ёмкости более установленного уровня; переполнять бродильные ёмкости.

- Устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; регулировать клапаны «на ходу»; применять неисправные манометры.

- Производить перекачку ЛВЖ при неисправном заземлении, свободно падающей струёй, при грозе (наружные резервуары), оставлять перекачку без наблюдения.

- Отключать вентиляцию в бродильном отделении при брожении.

- Хранить ЛВЖ, растворители, моющие средства, баллоны с газами сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами.

- Смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными средствами; добавлять воду в кислоту.

- Сливать виноматериалы, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации.

- Применять этилированный бензин, растворители, бензин для мойки ёмкостей и деталей внутри помещения.

- Хранить промасленную и пропитанную продуктом ветошь и спецодежду в помещениях цеха (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на оборудовании и приборах отопления.

- Накоплять отработанный фильтр-материал и выжимку без контроля температуры; сжигать отходы на территории.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к резервуарам, пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки, ИПР.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями и кожухами, с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками, с утечками масла и продукта.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Работники, виновные в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под избыточным давлением, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ № 5 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Центральный материальный склад

Объект защиты: центральный материальный склад (здание/помещение _______). Площадь _______ м², объём _______ м³, высота _______ м. Хранение: оборудование и запасные части, упаковочные материалы, тара, резинотехнические изделия, пластмассы, кабельная продукция, спецодежда, инструмент, хозяйственные товары, а также (в выделенных помещениях) — лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы, горюче-смазочные материалы. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.2. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: В — основное складское помещение; А/Б — выделенные помещения (кладовые) для хранения ЛВЖ/ГЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с горючими газами (уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: П-IIа — основное помещение; В-Iа / В-Iб — кладовые ЛВЖ (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; заведующий складом; главный энергетик |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений центрального материального склада: — зоны (помещения) хранения основных материалов: запасные части и комплектующие, оборудование, электродвигатели, насосы, подшипники, кабельная продукция, инструмент, крепёж, металлопрокат; — зоны хранения упаковочных материалов: картон, коробки, бумага, этикетки, пакеты, полимерная плёнка, лотки, деревянные паллеты; — зоны хранения резинотехнических изделий (РТИ) и пластмасс: шланги, ремни, прокладки, манжеты, ленты транспортёрные, пластиковые ёмкости и трубы, пенополистирол (при наличии); — зоны хранения спецодежды, СИЗ, хозяйственных товаров (выгороженное помещение); — кладовой (помещения) для хранения лакокрасочных материалов, растворителей, масел, ГСМ (категория А/Б — выделенное помещение с вентиляцией); — кладовой (помещения) для хранения аэрозольных упаковок (при наличии); — помещения (площадки) хранения баллонов с газами (горючими и сжатыми — отдельно от здания); — помещения хранения аккумуляторов (отдельно); — зоны экспедиции, приёмки, комплектации, бракеража; — административно-бытовых помещений склада, вентиляционных камер, электрощитовой.

1.2. Инструкция обязательна для заведующего складом, кладовщиков, комплектовщиков, грузчиков, водителей погрузчиков (электротележек), а также для лиц подрядных организаций и посетителей.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — картон, бумага, коробки, этикетки, пакеты — легковоспламеняемые твёрдые материалы (основная нагрузка по объёму); — полимерные материалы: стрейч-плёнка (ПЭ), термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ), ПЭТ- и ПНД-тара, пластиковые лотки, трубы, листы, пенополистирол (при наличии) — при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl при горении ПВХ, цианиды при горении полиуретана); высокая теплота сгорания; — резинотехнические изделия (РТИ): ремни, шланги, ленты транспортёрные, прокладки, манжеты — горючие, при горении выделяют густой чёрный дым и токсичные продукты (сероводород, меркаптаны, CO); — деревянные паллеты, деревянная тара, ящики; — кабельная продукция с изоляцией из ПВХ, полиэтилена, резины (горючая изоляция — распространение горения по кабелю); — спецодежда, СИЗ, текстиль, обувь (в выгороженном помещении); — лакокрасочные материалы (ЛКМ), растворители, разбавители (уайт-спирит, сольвент, ацетон, ксилол), клеи, мастики — ЛВЖ (t вспышки ≤ 61 °C, часть — ≤ 28 °C — особо опасные, категория А); пары тяжелее воздуха, стелются по полу, образуют взрывоопасные смеси при низких концентрациях; — горюче-смазочные материалы (ГСМ): моторные и гидравлические масла, смазки, антифриз (горюч), тормозная жидкость (горюча); — аэрозольные упаковки (краски, смазки, очистители в баллончиках) — взрывоопасны при нагреве выше 50 °C: разрыв баллона с разбросом горящего содержимого; — баллоны с газами: пропан (горюч, тяжелее воздуха — скапливается в приямках, КПР 2,1–9,5 % об.), ацетилен (горюч, взрывоопасен), кислород (не горюч, но интенсивно поддерживает горение — при попадании масла на кислородные вентили — взрыв); — аккумуляторы: свинцово-кислотные (электролит — серная кислота; при зарядке выделяется водород — взрывоопасен), литий-ионные (Li-ion) — пожароопасны при повреждении, коротком замыкании, перезаряде (термический разгон — самовозгорание, трудно поддаётся тушению); — карбид кальция (при наличии) — при контакте с водой выделяет ацетилен (взрывоопасен); — химические вещества (кислоты, щелочи, окислители — перманганат калия, перекись водорода, хлорная известь) — негорючи, но при взаимодействии с горючими материалами (окислители) вызывают самовозгорание; при взаимодействии кислот с металлами — выделение водорода.

2.2. Категории помещений (уточнить расчётом по СП 12.13130): — основное складское помещение — В (пожароопасная); — кладовая ЛКМ и растворителей (при хранении более ______ кг/л) — А (при наличии ЛВЖ с t всп ≤ 28 °C) или Б; — кладовая масел и ГСМ — В (ГЖ, t всп > 61 °C) или Б; — помещение хранения баллонов с горючими газами — А; — помещение хранения баллонов с негорючими газами (CO₂, азот, аргон) — Д (при отсутствии горючих материалов).

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — основной); B (жидкие — ЛКМ, растворители, масла)); C (газы — пропан, ацетилен, водород); D (горючие металлы — при наличии магния, алюминиевой пудры, натрия); E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров: — курение вне установленных мест (непотушенная сигарета — тление картона, РТИ, текстиля); — неисправность электрооборудования и освещения (КЗ, перегрузка, перегрев контактов, светильники без защитных колпаков, самодельные удлинители); — нарушение режима зарядки аккумуляторов (водород — взрыв; литиевые — термический разгон); — неправильное хранение ЛКМ, растворителей, аэрозолей (совместно с горючими материалами, у источников тепла, в повреждённой таре, при нагреве выше 50 °C — разрыв аэрозоля); — совместное хранение окислителей с горючими материалами (самовозгорание); — утечка газа из баллонов (пропан скапливается в приямках); — искрение при ударах, трении, при резке металла; — огневые работы при ремонте стеллажей, ворот, кровли; — самовозгорание промасленной ветоши и спецодежды; — поджог, несанкционированный доступ посторонних; — нарушение противопожарных разрывов и норм хранения.

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, утечки газа, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Центральный материальный склад», место (зона, стеллаж, кладовая), что именно хранится в зоне горения (ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы — критически важно для пожарной охраны), есть ли пострадавшие, свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить заведующему складом (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной), обесточить электрооборудование склада (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного;

- остановить оборудование — погрузчики, штабелёры, зарядные устройства (кроме работающих по технологии);

- перекрыть (при безопасной возможности) вентили баллонов с газами (при утечке — не входить в зону без СИЗОД);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы и ворота свободны;

- приступить к тушению первичными средствами с учётом специфики: — картон, дерево, текстиль, РТИ — вода (ОВЭ, пожарный кран) с проливкой штабеля на всю глубину, растаскивание баграми; — ЛВЖ (растворители, ЛКМ) — порошковые огнетушители, спиртостойкая пена, песок, покрывало; не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители (с безопасного расстояния); — аэрозоли — порошковые огнетушители, охлаждение соседних баллонов водой, не подходить к горящему баллону ближе ______ м; — ** Li-ion аккумуляторы** — обильное охлаждение водой, порошковые огнетушители; не применять компактную струю (разброс), не вдыхать дым (токсичен); — только если это не угрожает жизни;

- эвакуировать материальные ценности: в первую очередь — баллоны с газами, аэрозоли, ЛКМ, растворители, аккумуляторы, окислители; откатить паллеты от горящего штабеля, создать противопожарный разрыв;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние;

- при угрозе жизни (угроза взрыва баллонов, аэрозолей, интенсивное задымление) — немедленно эвакуироваться, предупредив других; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (заведующему складом) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — обязательно сообщить представителю подразделения сведения о наличии, количестве и местах хранения опасных (взрывоопасных) веществ: ЛКМ и растворителей, аэрозолей, баллонов с газами (пропан, кислород, ацетилен), аккумуляторов, окислителей, карбида кальция (при наличии) — и об особенностях объекта.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность склада (заведующий складом или лицо, его замещающее) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся на складе: ______ человек (персонал склада — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В кладовой ЛКМ — не более ______ человек (уточнить).

3.4. Дежурный персонал: при круглосуточной работе склада — сменный кладовщик (тел. ______); в нерабочее время — сторож (обходчик), пост охраны (тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Территория у склада — проезды, подъезды, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; стоянка автотранспорта, паллет, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов запрещена. Территория очищается от мусора и сухой травы не реже 1 раза в неделю (в пожароопасный период — еженедельно).

4.2. Внутри склада: — не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (ворота с калитками, двери), шириной не менее 1,0 м (по проекту); — основные проходы и проезды — шириной не менее 1,5 м; проходы между стеллажами — не менее 1,0–1,4 м (по проекту); — противопожарные разрывы: между штабелями (группами стеллажей) — не менее 0,2 м; от штабеля до стены, перегородки, отопительного прибора — не менее 0,7 м; до светильника — не менее 0,5 м; — высота штабеля — не более ______ м; при хранении на стеллажах — по проектной грузоподъёмности (с ограничением нагрузки на ярус); — запрещается загружать стеллажи с нарушением проектной грузоподъёмности, превышать высоту хранения, хранить материалы на путях эвакуации, в проходах, проездах.

4.3. Выделение (выгораживание) пожароопасных помещений: — кладовые для хранения ЛВЖ, ЛКМ, растворителей, аэрозолей, масел, ГСМ, аккумуляторов, баллонов с газами выделяются в отдельные помещения (отсеки), отделённые от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (по проекту — уточнить по СП 4.13130), с самостоятельным выходом наружу или через тамбур-шлюз, с естественной или механической постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией (для ЛВЖ — удаление из нижней зоны); — двери кладовых — противопожарные, с порогом (для удержания пролива) или с пандусом, открываются по направлению выхода, с доводчиками и уплотнениями; — полы — из негорючих материалов, с уклоном к трапу (для сбора пролива) или с поддонами; — стеллажи и шкафы для ЛВЖ — из негорючих материалов (металл); — в кладовых вывешиваются знаки: «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», «Пожароопасно»; — помещения оснащаются автономными (или в составе общей системы) пожарными извещателями и огнетушителями.

4.4. Запрещается: — устройство перегородок, отсеков, бытовок, антресолей из горючих материалов (ДСП, фанера, пластик, пенополистирол, картон, сэндвич-панели с горючим утеплителем); — хранение материалов на чердаках, в подвалах, техподпольях, вентиляционных камерах, под лестничными маршами, в тамбурах, на путях эвакуации; — хранение ЛВЖ, ГЖ, аэрозолей, баллонов с газами, аккумуляторов в основном складском помещении (вне выделенных кладовых); — совместное хранение веществ, которые при взаимодействии могут вызвать пожар, взрыв или образование горючих/токсичных газов (см. раздел 6); — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, ИПР, выходам; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности, пожарные извещатели.

4.5. Защита от статического электричества и молниезащита: — металлические стеллажи, шкафы, конструкции, корпуса оборудования заземлены; заземление проверяется не реже 1 раза в год (протокол); — молниезащита здания проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.6. Вентиляция: вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений и пыли не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР); кладовые ЛВЖ — с контролем работы вентиляции перед каждым входом; запрещается эксплуатация кладовых ЛВЖ с отключённой вентиляцией.

4.7. Электрооборудование и освещение: — применяются светильники с защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; запрещается эксплуатация со снятыми колпаками и решётками; — запрещается применение открытых светильников, ламп накаливания без защитного колпака, ламп повышенной мощности; — запрещается подвешивать светильники на хранимые материалы и горючие конструкции, оборачивать светильники бумагой, плёнкой, тканью; — в кладовых ЛВЖ и помещениях с горючими газами применяется электрооборудование и светильники во взрывозащищённом исполнении, соответствующие классу взрывоопасной зоны (ПУЭ гл. 7.3): выключатели, розетки, распределительные коробки — вне помещения (в тамбуре, коридоре); — запрещается размещать розетки, выключатели, распределительные коробки внутри штабелей, на стеллажах, в местах хранения материалов; — запрещается применение самодельных удлинителей, «скруток», электропроводки с повреждённой изоляцией; — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением от сети, по наряду-допуску); осветительная арматура — 1 раз в 3 месяца; — по окончании работы отключается всё электрооборудование, кроме дежурного и аварийного освещения, систем пожарной автоматики, охраны и связи.

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Стеллажное оборудование: — эксплуатируется в исправном состоянии (замки, фиксаторы, опоры, защита от опрокидывания); грузоподъёмность яруса указывается на табличке; запрещается перегрузка; — запрещается самостоятельное изменение конструкции, снятие элементов, сварка, установка дополнительных полок без согласования; — повреждённые элементы (при ударе погрузчиком) выводятся из эксплуатации и ремонтируются с записью в Журнале; — запрещается хранение материалов на верхних ярусах с нарушением высоты (до светильников и оросителей — не менее 0,5 м); — запрещается использовать стеллажи для прокладки кабелей, шлангов, крепления оборудования.

5.2. Электропогрузчики, штабелёры (электротележки): — заряжаются только в зарядной станции (помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, негорючим полом, защитой от искр); запрещается зарядка в складских помещениях, на путях эвакуации, в проходах; — при зарядке выделяется водород — взрывоопасен; запрещается курение и применение открытого огня ближе 5 м от зарядной станции; вентиляция включена; знаки «Запрещается курить», «Огнеопасно»; — запрещается заправка топливом и ремонт техники с ДВС в помещении склада; — скорость движения в помещении — не более 5 км/ч; — запрещается эксплуатация с утечкой масла; при проливе — немедленная уборка сорбентом; — по окончании смены техника ставится на стоянку (место: ______), отключается, вилки опускаются.

5.3. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём и нагревательными инструментами): — выполняются только в специально отведённом месте (ремонтная зона/мастерская); при невозможности — по наряду-допуску на выполнение огневых работ с выполнением требований раздела 5.4 инструкции № 2 (очистка в радиусе не менее 5 м, удаление горючих материалов, защита конструкций негорючими экранами, 2 огнетушителя, контроль после окончания работ не менее 4 часов); — запрещается проведение огневых работ: в складском помещении с хранимыми материалами без их удаления/отгораживания; в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами; на кровле, в вентиляционных камерах, внутри штабелей; — при ремонте тары из-под ЛВЖ и ЛКМ — только после освобождения, промывки, дегазации и анализа воздушной среды (содержание горючих паров — не более 20 % НКПР); — перед огневыми работами — удаление пыли влажным способом.

5.4. Работы с ЛВЖ, ЛКМ, растворителями (в кладовой): — тара вскрывается только инструментом, не дающим искрения (при наличии паров — латунные, бронзовые, алюминиевые ключи); — запрещается применение ударного инструмента (зубило, молоток) по таре с ЛВЖ, резка и сверление тары без дегазации; — запрещается переливание ЛВЖ через край (во избежание разбрызгивания и накопления статического электричества) — применяются насосы, сифоны; при переливе — заземление; — проливы немедленно убираются (песок, сорбент, ветошь) с последующим удалением; — запрещается применение открытого огня, курение, электронагревательных приборов; — запрещается хранение и применение ЛВЖ в количестве более установленной нормы (раздел 10).

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

6.1. Общие требования к хранению: — хранение — на стеллажах, в штабелях, на паллетах (поддонах), устойчиво, без свесов; — запрещается хранение вплотную к светильникам, отопительным приборам, электрощитам, электрооборудованию, трубопроводам отопления (не ближе 1 м до отопительных приборов, не ближе 0,5 м до светильников); — материалы хранятся раздельно по группам совместимости и пожарной опасности; — тара с ЛВЖ, ЛКМ, растворителями — плотно закрытая, с неповреждённой маркировкой (наименование, состав, температура вспышки, меры безопасности), в один ярус по высоте (не более ______), пробками/крышками вверх; — запрещается хранение ЛВЖ в стеклянной таре объёмом более ______ л вне специальной обрешётки/ящика, а также в таре с истёкшим сроком годности; — запрещается хранение ЛВЖ, ЛКМ, растворителей в подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации.

6.2. Таблица совместимости при хранении (ЗАПРЕЩЁННЫЕ сочетания):

| Вещество / материал | Не допускается совместное хранение с | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Кислоты (серная, соляная, азотная) | Щелочи, металлы (натрий, калий, карбид кальция), хлорсодержащие препараты, цианиды, окислители | Реакция с выделением тепла, водорода, хлора; пожар, взрыв |
| Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорная известь, нитраты) | Органические вещества (масла, растворители, опилки, ветошь, уголь, сера), порошки металлов, восстановители | Самовозгорание, взрыв |
| ЛВЖ, ГЖ (растворители, ЛКМ, масла) | Окислители, кислоты-окислители (азотная), щелочные металлы | Воспламенение, взрыв |
| Аэрозольные упаковки | Источники тепла (нагрев выше 50 °C), открытый огонь, прямые солнечные лучи | Разрыв баллона, разброс горящего содержимого |
| Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен) | Кислород и другие окислители (расстояние не менее 5 м или перегородка), горючие материалы, источники тепла | Взрыв, интенсивное горение |
| Кислород в баллонах | Масла, жиры, горючие материалы (в т. ч. промасленная ветошь на вентилях) | Взрыв при контакте с маслом |
| Карбид кальция | Вода, влага, кислоты | Выделение ацетилена (взрывоопасно) |
| Свинец-кислотные аккумуляторы (заряженные) | Источники искр, открытый огонь, горючие материалы | Выделение водорода — взрыв |
| Li-ion аккумуляторы | Источники тепла, горючие материалы, металлические предметы (короткое замыкание клемм) | Термический разгон — самовозгорание |
| Горючие материалы (картон, РТИ, пластмассы, текстиль) | Окислители, кислоты-окислители, источники тепла, сварочные работы | Воспламенение |

6.3. Хранение лакокрасочных материалов, растворителей, ЛВЖ: — только в выделенной кладовой категории А/Б с вентиляцией, в металлических шкафах или на металлических стеллажах, с поддонами для сбора пролива; — в количестве не более ______ л/кг (суточной/недельной потребности) — уточнить по проекту (ориентировочно: для ЛВЖ в производственных помещениях — не более______ л; в кладовых — по расчёту категории); — запрещается хранение ЛВЖ в таре объёмом более ______ л без согласования с ответственным за ПБ; — запрещается хранение пустой тары из-под ЛВЖ в складских помещениях (удаляется или хранится на открытой площадке в плотно закрытом виде); — запрещается совместное хранение ЛВЖ с окислителями, кислотами-окислителями и горючими материалами (кроме выгороженного отсека с нормированием); — температура в кладовой — не выше ______ °C (не допускать нагрева выше 25–30 °C; запрещается хранить ЛВЖ ближе 1 м от отопительных приборов); — запрещается хранение ЛВЖ вблизи мест, где возможно образование искр (электрощиты, выключатели, зарядные устройства); — при хранении нитроэмалей, нитролаков, нитрорастворителей (особо опасные ЛВЖ) — отдельно, в металлических шкафах, с контролем сроков годности (при хранении более ______ мес. возможно образование взрывоопасных перекисей — уточнить по паспорту безопасности).

6.4. Хранение масел, ГСМ, смазок: — в выделенной кладовой (маслоскладе) или в металлическом шкафу, на поддоне, в плотно закрытой таре; — в количестве не более ______ л; — запрещается хранение масел совместно с окислителями, кислотами, горючими материалами (кроме выгороженного отсека); — пролитое масло немедленно убирается (песок, сорбент); — запрещается хранение обтирочного материала (ветоши), пропитанного маслом, в производственных и складских помещениях (только в металлических ящиках с крышкой).

6.5. Хранение аэрозольных упаковок: — в выделенном месте (шкаф, отсек) при температуре не выше ______ °C (не допускать нагрева выше 50 °C), вдали от отопительных приборов, солнечных лучей, источников тепла и искр; — в количестве не более ______ шт.; — запрещается хранение повреждённых (вмятых, ржавых, с неисправным клапаном) аэрозольных баллонов; — запрещается вскрытие, прокалывание, сжигание аэрозольных баллонов, в т. ч. использованных; — использованные аэрозольные баллоны утилизируются как опасные отходы (не выбрасывать в общий мусор, не сжигать).

6.6. Хранение баллонов с газами: — вне здания склада — на специальной площадке под навесом или в металлическом шкафу (при хранении горючих газов — отдельно от кислорода и других окислителей, расстояние не менее 5 м или перегородка из негорючих материалов высотой не менее 1,5 м); — запрещается хранение баллонов в складских помещениях (кроме баллонов, установленных на оборудовании по проекту); — баллоны хранятся вертикально, в гнёздах, клетях или с ограждением, с навинченными колпаками и заглушками, с маркировкой (наименование газа, цвет окраски по ПБ), с защитой от солнечных лучей и нагрева (не выше 45–50 °C); — запрещается хранение баллонов: в подвалах, приямках, у отопительных приборов (ближе 1 м), на путях эвакуации, ближе 5 м от мест с открытым огнём; — баллоны с горючими газами (пропан) — тяжелее воздуха: запрещается хранение в помещениях без вентиляции из нижней зоны; контроль утечки — мыльной эмульсией (запрещается проверять утечку открытым огнём); — баллоны с кислородом — запрещается попадание масла на вентили, редуктор, шланги; запрещается смазывать кислородную арматуру маслом и применять промасленную ветошь; — транспортировка — на специальных тележках с креплением, с навинченными колпаками; запрещается кантование, бросание, волочение, перенос на плечах, перекатывание; — пустые баллоны хранятся отдельно от наполненных, с сохранившимися колпаками и маркировкой (остаточное давление — не менее 0,05 МПа).

6.7. Хранение аккумуляторов: — свинцово-кислотные (сухие/залитые) — в отдельном помещении или в металлическом шкафу, на поддоне (защита от электролита), в вертикальном положении, с защитой клемм от короткого замыкания (колпачки, изоляция); — запрещается хранение заряженных аккумуляторов вблизи источников искр и открытого огня (водород); — Li-ion аккумуляторы — в металлическом шкафу или в специальном помещении, с защитой от механических повреждений, короткого замыкания (изоляция клемм), перегрева и перезаряда; запрещается хранение повреждённых (вздутых, с нарушенной герметичностью) аккумуляторов в помещении (удаляются в специальный контейнер — вне здания); — зарядка аккумуляторов — только в зарядной станции (см. п. 5.2); запрещается зарядка Li-ion аккумуляторов без присмотра и вне специально оборудованного места; — запрещается хранение аккумуляторов совместно с горючими материалами, кислотами, окислителями.

6.8. Хранение резинотехнических изделий (РТИ), пластмасс, кабельной продукции: — РТИ (ремни, шланги, ленты) — в рулонах, на стеллажах, в закрытых шкафах или в таре (защита от пыли); запрещается хранение ближе 1 м от отопительных приборов; — пластмассы, пенополистирол (при наличии) — в объёме не более ______ кг, отдельно от источников тепла, с ограничением высоты штабеля; — кабельная продукция (барабаны, бухты) — на стеллажах или на поддонах, в один-два яруса, с защитой от механических повреждений; — запрещается хранение кабельной продукции и РТИ совместно с ЛВЖ, маслами, кислотами, окислителями.

6.9. Хранение спецодежды, СИЗ, текстиля: — в выгороженном помещении (отсеке) с противопожарными перегородками, в металлических шкафах или на стеллажах; — запрещается хранение совместно с ЛВЖ, маслами, кислотами, окислителями; — запрещается хранение промасленной спецодежды (только в металлических ящиках с крышкой).

6.10. Транспортировка: — перемещение грузов — на исправных тележках (роклах), погрузчиках, штабелёрах, с соблюдением грузоподъёмности; — запрещается перевозка людей на погрузчиках, вилах, тележках; — запрещается перевозка ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами совместно с несовместимыми веществами; — запрещается волочение, бросание, сбрасывание грузов; — баллоны и бочки с ЛВЖ перевозятся только с навинченными колпаками/пробками, в вертикальном положении, с прокладками (амортизаторами) между ними; — запрещается загромождать транспортом пути эвакуации и подъезды пожарной техники.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании работы склада (смены) заведующий складом (или ответственное лицо) обязан: 1) проверить отсутствие людей в помещениях склада (обход зон хранения, кладовых, бытовых помещений, санузлов); 2) отключить электрооборудование, освещение, вентиляцию (кроме дежурного и аварийного освещения, систем ПБ, охраны и связи; вентиляция кладовых ЛВЖ при наличии паров — не отключается); 3) остановить и поставить на стоянку погрузчики и штабелёры; 4) проверить кладовые ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами, аккумуляторов: закрытие тары, отсутствие проливов и утечек, работу вентиляции, закрытие дверей (на замок); 5) убрать горючие отходы, пустую тару, обрезки материалов в контейнеры; вывезти (закрыть) контейнеры; 6) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных сигарет, нагретых поверхностей; 7) проверить исправность и доступность пожарных кранов, огнетушителей, ИПР, средств связи; 8) проверить закрытие окон, форточек, дверей, ворот, люков, чердака, подвала, вентиляционных камер; 9) проверить противопожарные разрывы и проходы; 10) закрыть склад, сдать под охрану (пост, сигнализация); 11) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При обнаружении признаков тления (запах дыма, тлеющий картон) — немедленно действовать по разделу 3; запрещается оставлять без надзора выявленный очаг тления.

7.3. При обнаружении утечки газа из баллона — эвакуация людей, проветривание, запрещается включать/выключать электрооборудование, применять открытый огонь; вызов ответственного и (при необходимости) аварийных служб.

7.4. При круглосуточной работе склада — осмотр и приёмка-сдача смены с записью в Журнале.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания склада, ворот, кладовых ЛВЖ, площадки баллонов, мест хранения картона и полимеров. Курение на складе запрещено полностью |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (автотранспорт, погрузчики) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается: проезд по путям эвакуации; стоянка у пожарных кранов, гидрантов, выходов; стоянка на путях подъезда пожарной техники |
| Огневые работы | Ремонтная зона/мастерская (при наличии) либо место по наряду-допуску | Только по наряду-допуску; запрещены в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами |
| Зарядка аккумуляторов | Зарядная станция (помещение с вентиляцией) | Только в зарядной станции; вентиляция включена; знаки безопасности |
| Работа с ЛВЖ (вскрытие, перелив) | Кладовая ЛВЖ (выделенное помещение с вентиляцией) | Инструмент, не дающий искрения; заземление; без источников ignition |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (обрезки картона и бумаги, обрезки плёнки и полимеров, отходы РТИ, обмотки кабеля, деревянная тара, сломанные паллеты, отработанная тара, ветошь): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры; резина; дерево; металл; опасные отходы) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — промасленная ветошь, пропитанные ЛВЖ материалы, использованные аэрозольные баллоны, повреждённые Li-ion аккумуляторы, отработанные масла, тара из-под ЛКМ — отдельно, в металлические контейнеры/ящики с крышкой, вне здания (на специальной площадке), с передачей на утилизацию по договору (опасные отходы); — контейнеры устанавливаются вне здания на расстоянии не менее 5 м или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в ______ (для легковоспламеняющихся отходов — не реже 1 раза в сутки); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы и тару на территории; — запрещается сливать отработанные масла, растворители, ЛКМ в канализацию и на грунт.

9.2. Опасные отходы (тара из-под ЛКМ и растворителей, промасленная ветошь, использованные аэрозоли, отработанные масла, аккумуляторы, люминесцентные лампы) передаются специализированной организации по договору, с оформлением актов (паспорта отходов, лицензии) — с записью в Журнале учёта отходов.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной (бытовом помещении) — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в складских помещениях (кроме зоны хранения СИЗ), в шкафах управления, электрощитовых, на стеллажах и оборудовании; — промасленная спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях погрузчиков, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся на складе сырья, материалов и изделий

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасные части, комплектующие, оборудование, инструмент, крепёж, металлопрокат (негорючие) | По проекту / ______ | Стеллажи, штабели (зона ______) | Негорючие — ограничений по количеству нет, кроме грузоподъёмности стеллажей |
| Картон, коробки, бумага, этикетки, пакеты | Не более ______ кг / ______ паллет (по проекту) | Стеллажи, штабели (зона ______) | Высота штабеля — не более ______ м; разрыв между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; до светильников — не менее 0,5 м |
| Полимерные материалы (плёнка, лотки, тара, трубы, листы) | Не более ______ кг | Стеллажи (зона ______) | Отдельно от картона; высота штабеля — не более ______ м |
| Пенополистирол (при наличии) | Не более ______ кг | Отдельный отсек | Хранение в таре, без доступа тепла; запрещается хранение открыто |
| Резинотехнические изделия (РТИ), транспортёрные ленты, шланги, ремни | Не более ______ кг | Стеллажи (зона ______) | В рулонах/на стеллажах; отдельно от масел, растворителей, кислот |
| Кабельная продукция (барабаны, бухты) | Не более ______ м / ______ барабанов | Стеллажи, поддоны (зона ______) | В 1–2 яруса; без доступа тепла |
| Деревянные паллеты, деревянная тара, ящики | Не более ______ шт. | Площадка хранения паллет вне здания (или выгороженный отсек) | Штабель высотой не более ______ м; площадь — не более ______ м²; разрывы между группами — по п. 71–75 ППР |
| Спецодежда, СИЗ, хозяйственные товары, текстиль | Не более ______ кг | Выгороженное помещение (зона ______) | Отдельно от ЛВЖ, масел, кислот, окислителей |
| Лакокрасочные материалы (ЛКМ), эмали, лаки, грунтовки | Не более ______ л/кг (недельная потребность) | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ (категория А/Б) | Металлический шкаф/стеллаж, поддон, вентиляция, t не выше ______ °C; отдельно от окислителей; запрещается хранение в общем помещении |
| Растворители, разбавители (уайт-спирит, сольвент, ацетон, ксилол) | Не более ______ л | Кладовая ЛВЖ (категория А/Б) | То же; ацетон, уайт-спирит — ЛВЖ; отдельно от окислителей и кислот |
| Масла, смазки, ГСМ (гидравлическое, моторное, трансмиссионное) | Не более ______ л | Маслосклад (кладовая ГЖ) или металлический шкаф | Плотно закрытая тара, поддон; отдельно от окислителей |
| Антифриз, тормозная жидкость (горючие) | Не более ______ л | Кладовая ГЖ | Плотно закрытая тара |
| Аэрозольные упаковки | Не более ______ шт. | Металлический шкаф в кладовой (отсек с t не выше ______ °C) | Без нагрева выше 50 °C; без повреждённых баллонов |
| Клеи, мастики, герметики (горючие) | Не более ______ кг | Кладовая ЛВЖ | В плотно закрытой таре |
| Баллоны с горючими газами (пропан, ацетилен) | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка хранения баллонов вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками; отдельно от кислорода (не менее 5 м) |
| Баллоны с кислородом и другими окислителями | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка вне здания, отдельно от горючих газов | Без масла на вентилях; с колпаками |
| Баллоны с негорючими газами (CO₂, азот, аргон) | Не более ______ шт. (в помещении — 0) | Площадка вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Аккумуляторы свинцово-кислотные (новые/заряженные) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф / отдельное помещение с поддоном | Защита клемм от КЗ; отдельно от горючих материалов |
| Аккумуляторы Li-ion (литий-ионные) | Не более ______ шт. | Металлический шкаф (отдельно) | Изоляция клемм; без повреждённых; без источников тепла |
| Карбид кальция (при наличии) | Не более ______ кг | Отдельное сухое помещение, герметичная тара | Защита от влаги (вода → ацетилен) |
| Кислоты, щелочи (негорючие, но агрессивные) | Не более ______ л | Кладовая химических веществ (отдельно) | Раздельно (кислоты / щёлочи); поддоны; СИЗ; нейтрализующие средства |
| Окислители (перекись водорода, перманганат калия, хлорная известь) | Не более ______ кг | Кладовая химических веществ (отдельно) | Запрещается совместное хранение с органическими и горючими материалами |
| Пустая тара из-под ЛВЖ, ЛКМ, масел | Не более ______ шт.; хранение вне здания | Площадка вне здания (под навесом) | Плотно закрытая, без остатков; утилизация |
| Горючие отходы | Не более ______ м³; вывоз не реже 1 раза в сутки | Контейнеры вне здания |  |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка складских помещений, проходов, проездов (влажная) | Ежедневно, по окончании смены | Уборщица / кладовщик |  |
| Сбор и удаление горючих отходов в контейнеры | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик, комплектовщик |  |
| Вывоз отходов с территории | Не реже 1 раза в ______ (легковоспламеняющихся — не реже 1 раза в сутки) | Заведующий складом |  |
| Очистка стеллажей, балок, конструкций от пыли | Не реже 1 раза в месяц | Уборщица / рабочие склада |  |
| Очистка светильников, плафонов, электрооборудования, электрощитов от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); осветительной арматуры — 1 раз в 3 месяца | Электромонтёр |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Проверка кладовых ЛВЖ: целостность тары, отсутствие проливов, работа вентиляции, отсутствие посторонних запахов | Ежедневно (при каждом входе) | Кладовщик |  |
| Проверка площадки баллонов: крепление, колпаки, отсутствие утечек (мыльная эмульсия) | Не реже 1 раза в смену | Кладовщик |  |
| Уборка проливов (масла, растворители, ЛКМ) | Немедленно, по факту (сорбент, песок) | Кладовщик |  |
| Очистка территории, ворот, пандусов от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю | Рабочий по территории |  |
| Очистка кровли, чердака, водосточных воронок | Не реже 2 раз в год (весна/осень) | Рабочий по зданию |  |
| Удаление промасленной ветоши и опасных отходов | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Давление в системе отопления | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить, вызвать слесаря |
| Температура воздуха в кладовой ЛВЖ (термометр) | ______ °C | Не более ______ °C (рекомендуется не выше 25–30 °C; запрещается нагрев ЛВЖ выше 50 °C — для аэрозолей) | Проветрить, отключить отопление, доложить |
| Температура воздуха в помещении хранения аэрозолей | ______ °C | Не более 50 °C | Перенести аэрозоли в прохладное место, доложить |
| Нагрузка на групповые линии электроснабжения | ______ А | Не более ______ А (по автомату) | Снизить нагрузку, вызвать электрика |
| Температура корпусов электродвигателей, редукторов погрузчиков | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить, вызвать механика |
| Напряжение и плотность электролита при зарядке аккумуляторов | По паспорту | По паспорту (напряжение газовыделения не выше ______ В/элемент) | Отключить зарядку, проверить вентиляцию |
| Сопротивление изоляции электроустановок | ______ МОм | Не менее ______ МОм (по ПУЭ) | Отключить, вызвать электрика |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более ______ Ом (по ПУЭ) | Вызвать электрика |
| Загрузка яруса стеллажа | По табличке | Не более ______ кг/ярус | Разгрузить, прекратить эксплуатацию яруса |
| Высота штабеля | ______ м | Не более ______ м | Разобрать штабель |
| Давление в баллоне с газом (манометр на редукторе) | По паспорту | Не более ______ МПа | Прекратить работу, проверить |
| Содержание горючих паров в кладовой ЛВЖ (газоанализатор, при наличии) | — | Не более 20 % НКПР | Проветрить, устранить утечку |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель водный ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) (класс A) | класс A | ______ шт. | У входов, вдоль проходов (зоны картона, РТИ, текстиля) | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту (водные — 1 раз в год; гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ, кладовая масел, зона аэрозолей, электрощитовая, зарядная станция, у въездных ворот | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО/перезарядка — 1 раз в год (гидроиспытание — 1 раз в 5 лет) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, зарядная станция, помещение с аккумуляторами | То же |
| Огнетушитель порошковый ОП-10(з) и выше для кладовой ЛВЖ | класс A, B, C, E | ______ шт. | Кладовая ЛВЖ/ЛКМ (у входа, внутри) | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50(з) | класс A, B, C | ______ шт. | У въездных ворот, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК (у входов, вдоль проходов) | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в склад | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата | — | ______ | У входа, в кладовой ЛВЖ (для проливов) | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Бочка с водой (200 л) + ведро | — | ______ | У входа (при отсутствии внутреннего ПВ — по расчёту) | Осмотр — 1 раз в квартал; зимой — утепление/слив |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная; в кладовых ЛВЖ — взрывозащищённые извещатели | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная вентиляция | — | — | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| Знаки пожарной безопасности, планы эвакуации | — | По проекту | На видных местах | Осмотр — 1 раз в квартал |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории В — класса A; для кладовых ЛВЖ категории А/Б — классов A, B, C, E). В кладовых ЛВЖ применяются порошковые и углекислотные огнетушители (вода для ЛВЖ не применяется).

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники склада проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (водного, порошкового, углекислотного), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, правила хранения опасных веществ и действия при утечке/проливе; — повторный — не реже 1 раза в год (основное помещение — категория В); для работников кладовых ЛВЖ/ЛКМ — не реже 1 раза в 6 месяцев (взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении номенклатуры хранимых веществ, НПА, после пожара/аварии, по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску.

14.2. Руководители, специалисты и ответственные за ПБ проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

14.4. Кладовщики, работающие с ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолями, баллонами с газами, аккумуляторами, дополнительно проходят обучение по охране труда при работе с химическими веществами (с записью в Журнале), а также инструктаж по действиям при аварийных ситуациях (пролив, утечка, возгорание).

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить на складе, в бытовых помещениях, у ворот, вблизи кладовых ЛВЖ, площадки баллонов, мест хранения картона и полимеров.

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы, пользоваться пиротехникой.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, а также в кладовых ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей, баллонов с газами.

- Хранить ЛВЖ, ГЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы вне выделенных кладовых (помещений) и сверх установленных норм.

- Совместно хранить несовместимые вещества (окислители с органическими и горючими материалами, кислоты со щелочами и металлами, горючие газы с кислородом) — см. раздел 6.2.

- Хранить повреждённые (вмятые, ржавые) аэрозольные баллоны и повреждённые Li-ion аккумуляторы; вскрывать, прокалывать и сжигать их.

- Хранить баллоны с газами в помещении склада, в подвалах, приямках, у источников тепла, без колпаков и крепления; проверять утечку газа открытым огнём.

- Допускать попадание масла на кислородную арматуру; смазывать кислородные вентили и редукторы маслом.

- Заряжать аккумуляторы вне зарядной станции; эксплуатировать зарядную станцию с отключённой вентиляцией; курить и применять открытый огонь ближе 5 м от неё.

- Эксплуатировать кладовые ЛВЖ с отключённой вентиляцией.

- Применять для освещения светильники без защитных колпаков, лампы повышенной мощности, самодельные «переноски».

- Подвешивать светильники и прокладывать кабели по горючим материалам; размещать розетки и выключатели внутри штабелей и на стеллажах.

- Хранить материалы и тару в проходах, проездах, на путях эвакуации, у пожарных кранов, электрощитов, огнетушителей, выходов и ворот.

- Превышать высоту штабелей, грузоподъёмность стеллажей, сокращать противопожарные разрывы.

- Устраивать перегородки, отсеки, бытовки, антресоли из горючих материалов (ДСП, фанера, картон, пластик, сэндвич-панели с горючим утеплителем).

- Хранить материалы на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами и в тамбурах.

- Оставлять без присмотра включённое электрооборудование, зарядные устройства, работающую технику.

- Сжигать отходы и тару на территории; сливать отработанные масла, растворители и ЛКМ в канализацию и на грунт.

- Хранить промасленную спецодежду и ветошь в помещениях склада (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на отопительных приборах и оборудовании.

- Закрывать (зашторивать, закрывать декоративными элементами) пожарные извещатели, ИПР, указатели «Выход», планы эвакуации, знаки пожарной безопасности.

- Допускать посторонних лиц в складские помещения без сопровождения ответственного лица.

- Оставлять открытыми (без охраны) ворота и двери склада в нерабочее время.

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ № 6 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Цех игристых вин

Объект защиты: цех игристых вин (производственный корпус _______, помещения _______). Площадь _______ м², объём _______ м³. Технология: вторичное брожение (шампанизация) в бутылках и/или в резервуарах-акратофорах под избыточным давлением CO₂, дегоржаж, дозирование экспедиционного ликёра, укупорка, оформление, упаковка. Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1. Степень огнестойкости: _______ (по проекту). Категория помещений: Б (предварительно — уточнить расчётом по СП 12.13130). Класс зоны: В-Iа (уточнить по ПУЭ гл. 7.3).

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., должность> |
| Согласовано | <Ф. И. О., ответственный за ПБ>; главный технолог; главный энергетик; ответственный за ОПО (сосуды под давлением) |
| Дата введения | __________ 2026 г. |
| Срок пересмотра | __________ 2031 г. |

### 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для помещений и участков цеха игристых вин: — отделения приготовления тиражной смеси (купаж + сахар + дрожжи); — отделения розлива тиражной смеси в бутылки и укупорки; — бродильного отделения (бутылочная шампанизация) — штабеля и контейнеры с бутылками под давлением, помещения выдержки (в т. ч. подвальные, при наличии); — отделения резервуарной шампанизации (резервуары-акратофоры, батареи акратофоров — сосуды под избыточным давлением); — отделения дегоржажа (ремюажа, сбрасывания осадка); — отделения дозирования экспедиционного ликёра и укупорки; — отделения оформления (мюзле, фольга, этикетировка, кольеретки, термоусадка); — отделения упаковки (коробки, лотки, термоусадочная плёнка, паллетирование); — склада бутылки и упаковочных материалов (суточный запас); — склада готовой продукции в цехе; — отделения хранения экспедиционного ликёра (ЛВЖ — отдельное помещение); — насосной станции, компрессорной, холодильной установки, электрощитовой цеха, вентиляционных камер, лаборатории (при наличии).

1.2. Инструкция обязательна для начальника цеха, сменных мастеров, виноделов-шампанистов, аппаратчиков, операторов линий (розлива, дегоржажа, этикетирования, упаковки), слесарей-ремонтников (КИПиА), электромонтёров дежурных, уборщиц, водителей погрузчиков, а также для подрядчиков и командированных лиц.

1.3. Инструкция разработана на основании ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), ФЗ-123, СП 12.13130, ПУЭ (гл. 7.3), приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120, а также требований промышленной безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением (ФНиП в области промышленной безопасности; ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ).

### 2. Характеристика пожарной опасности

2.1. Основная пожарная нагрузка: — вино, тиражная смесь, виноматериалы — ЛВЖ (t вспышки, ориентировочно, ≈ 40–60 °C; подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности). При нагреве выше t вспышки и аварийном разливе возможно образование взрывоопасной концентрации паров этанола (КПР 3,6–17,7 % об.); — экспедиционный ликёр (спирт + сахар + вино) — содержание этанола выше, чем в вине → относится к ЛВЖ, пожароопасность выше; хранится в отдельном помещении; — CO₂ (диоксид углерода) — САМАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЦЕХА: * растворимость CO₂ в вине при шампанизации создаёт избыточное давление в бутылке ≈ 0,5–0,7 МПа (5–7 атм) при нормальной температуре; при нагреве до 30–35 °C давление возрастает до 1,0–1,2 МПа → разрыв бутылки; * CO₂ негорюч, но: – тяжелее воздуха в 1,5 раза, скапливается в приямках, подвалах, колодцах, нишах, нижней части помещений; – вытесняет кислород → удушье (асфиксия); при снижении O₂ ниже 19 % об. — опасно для жизни; при содержании O₂ ниже 8–10 % — потеря сознания и смерть в течение минут; – ПДК CO₂ в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³ (среднесменная; ≈ 0,5 % об.); * при аварийном разрушении бутылок (бой) или сбросе давления из акратофора происходит массовое выделение CO₂ — объём газа из 1 л вина при сбросе давления — до 8–10 л CO₂; в закрытом помещении (подвал) — быстрое вытеснение кислорода; * омоложение (замораживание) горловины бутылки при дегоржаже — приме нение хладоносителя (рассол, жидкий азот — при наличии; жидкий азот — криогенная опасность: обморожение, вытеснение кислорода, повышение давления при испарении); — бутылки под давлением (до 6–7 атм) — взрывоопасны: * при нагреве выше ______ °C; при ударе, падении, трении (бой стекла), при дефекте стекла; * при замерзании содержимого (лёд расширяется); * при превышении давления брожения (переброд, избыток сахара); * бой бутылок — травмы осколками; при наличии источника ignition — разбрызгивание горящей жидкости; — картон, коробки, этикетки, гофротара, деревянные паллеты — легковоспламеняемые твёрдые материалы (категория В); — полимерные материалы: стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка (ПВХ/ПЭТ), пластиковые лотки, мюзле (проволока + пластиковый колпачок), фольга (алюминиевая, laminated), пробки (полиэтиленовые, композиционные, корковые); — моющие и дезинфицирующие средства (CIP-мойка бутылок, акратофоров, трубопроводов) — щёлочи, кислоты; запрещается смешивание хлорсодержащих с кислотными/аммиачными (выделение хлора); — хладагент, хладоноситель (аммиак — горюч и токсичен; фреоны — негорючи, при разложении на горячих поверхностях токсичны; рассол хлорида кальция/пропиленгликоля); — гидравлическое масло, смазочные материалы в оборудовании; — кабельная продукция с ПВХ-изоляцией, РТИ.

2.2. Факторы, определяющие категорию Б: наличие ЛВЖ (вино, экспедиционный ликёр) с t вспышки > 28 °C и ≤ 61 °C; наличие горючей пыли и волокон; наличие горючих твёрдых материалов; расчёт — по СП 12.13130.

2.3. Классы пожара: A (твёрдые — картон, коробки, паллеты, этикетки), B (жидкие — вино, ликёр, масла), C (газы — при наличии горючих газов: аммиак, пропан), E (электроустановки под напряжением).

2.4. Типичные причины пожаров и аварий в цехе игристых вин: — перегрев бутылок (отопление, прямые солнечные лучи, расположение у горячих поверхностей, нарушение температурного режима хранения) → массовый бой бутылок, выброс CO₂, разбрызгивание вина; при наличии источника зажигания — воспламенение паров; — превышение давления в акратофорах (отказ предохранительного клапана, перекрытие арматуры на заполненном сосуде, переброд, отказ манометра) → разрыв сосуда, выброс CO₂ и продукта; — утечка CO₂ в подвальных помещениях, приямках → асфиксия персонала (наиболее частая причина тяжёлых несчастных случаев на предприятиях игристых вин); — короткое замыкание, перегрузка, искрение в электроприводах (насосы, компрессоры, мешалки, конвейеры, этикетировочные машины), в шкафах управления, в системе нагрева термоусадочного тоннеля; — перегрев подшипников, трение ремней и транспортёрных лент; — огневые работы при ремонте акратофоров, трубопроводов, бутылок-баллонов без освобождения, промывки и дегазации; — накопление статического электричества при перекачке (при неисправном заземлении); — курение вне установленных мест; — самовозгорание промасленной ветоши; — нарушение температурного режима при хранении и транспортировке готовой продукции (нагрев выше 25 °C — рост давления и бой бутылок).

### 3. Обязанности и действия работников при пожаре

3.1. При обнаружении пожара (запаха дыма, гари, открытого огня, срабатывании пожарной сигнализации) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при наличии — по внутреннему телефону ______), указав адрес, «Цех игристых вин», номер участка, что горит, есть ли пострадавшие, а также особенности: наличие бутылок и резервуаров под давлением, экспедиционного ликёра (ЛВЖ), баллонов с CO₂ — свои Ф. И. О. и телефон;

- сообщить начальнику цеха (тел. ______), диспетчеру (тел. ______), в службу охраны (тел. ______), газоспасателям — при утечке аммиака (тел. ______);

- нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР) и привести в действие систему оповещения; громко оповестить людей;

- аварийно остановить технологический процесс: остановить насосы, компрессоры, линии розлива, дегоржажа, этикетирования, упаковки, конвейеры; закрыть запорную арматуру на подаче продукта, тиражной смеси, ликёра, CO₂, хладоносителя;

- при угрозе разрыва акратофора (резервуара под давлением): немедленно эвакуировать людей из помещения, не приближаться к сосуду, доложить ответственному; стравливание давления — только по указанию ответственного и в соответствии с инструкцией по эксплуатации сосуда;

- отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной — для удаления CO₂); по указанию ответственного — отключить электрооборудование цеха (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи);

- открыть (разблокировать) турникеты и вращающиеся двери (при наличии); убедиться, что эвакуационные выходы свободны;

- приступить к тушению первичными средствами с учётом специфики: — вино, ликёр (водорастворимые ЛВЖ) — спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители, распылённая вода (осторожно — растекание); не применять компактные струи воды; — электроустановки под напряжением — порошковые и углекислотные огнетушители; — картон, коробки, паллеты — вода (ОВЭ, пожарный кран) с проливкой штабеля и растаскиванием баграми; — только если это не угрожает жизни;

- при массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение (CO₂ вытесняет кислород; работа в зоне без СИЗОД недопустима); запрещается входить в подвальные помещения, приямки, зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД;

- при спасении пострадавшего от CO₂ — запрещается входить без СИЗОД (шланговый противогаз, автономный дыхательный аппарат), страховочного каната и наблюдающего; спасательные работы — только силами подготовленных работников (не менее 2 человек) или газоспасательной службы;

- эвакуировать из опасной зоны горючие вещества: экспедиционный ликёр, растворители, картон, этикетки, баллоны с газами;

- осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние (удалить проливы, обесточить оборудование, закрыть ёмкости, проветрить);

- при угрозе жизни — прекратить тушение, немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами;

- выйти на место сбора (______________) и доложиться руководителю эвакуации (сменному мастеру) для переклички;

- по прибытии пожарной охраны — обязательно сообщить представителю подразделения сведения о: наличии и местах хранения вина и экспедиционного ликёра (ЛВЖ); резервуарах-акратофорах и бутылках под давлением (до ______ МПа); баллонах с CO₂; подвальных помещениях и приямках (скопление CO₂); хладагенте (аммиак); — и об особенностях технологического процесса.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность цеха (начальник цеха / сменный мастер) при пожаре выполняет обязанности по п. 394 ППР № 1479 (перечень — раздел 4 файла 00-obshchie-polozheniya.md).

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, одновременно находящихся в цехе: ______ человек (смена — ______ человек; подрядчики — не более ______; посторонние — не более ______, только в сопровождении ответственного). В подвальных помещениях выдержки (при наличии) одновременно не более ______ человек — с обязательным контролем CO₂ перед входом.

3.4. Дежурный персонал: сменный мастер (аппаратчик); дежурный электромонтёр (тел. ______); дежурный слесарь (тел. ______); оператор пульта пожарной автоматики (пост охраны, тел. ______). Перечень: ______________________.

### 4. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов

4.1. Подъезды к цеху, пожарные гидранты (№ ______), пожарный резервуар (_______ м³), разворотные площадки содержатся свободными круглосуточно; запрещается стоянка автотранспорта, размещение паллет, коробок, контейнеров на путях подъезда и на крышках гидрантов.

4.2. В цехе не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; ширина проходов — не менее 1,0 м, эвакуационных проходов — не менее 1,2 м (уточнить по проекту).

4.3. Бродильное отделение (бутылочная шампанизация): — бутылки размещаются в штабелях, контейнерах (кассетах, паллетах), на стеллажах — устойчиво, с защитой от падения; — запрещается хранение бутылок под давлением при температуре выше ______ °C (рекомендуемый режим выдержки/брожения — 10–15 °C; не допускается нагрев выше 25 °C); — запрещается размещение штабелей и контейнеров вблизи отопительных приборов, трубопроводов отопления, горячих поверхностей оборудования, под прямыми солнечными лучами (окна — с защитой от солнца или светорассеивающими стёклами); — помещение оборудуется постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляцией с удалением воздуха из нижней зоны (CO₂ тяжелее воздуха) — запрещается отключение вентиляции; — контроль CO₂ — газоанализатором (стационарным с сигнализацией и/или переносным): не реже 1 раза в смену, а также перед каждым входом в подвальное помещение, приямок, зону длительного хранения; — запрещается хранить в бродильном отделении горючие материалы (картон, коробки, этикетки, плёнку) сверх сменной потребности; — при бое бутылок — осколки собираются в специальные контейнеры (негорючие), пролив продукта удаляется, помещение проветривается с контролем CO₂.

4.4. Отделение резервуарной шампанизации (акратофоры): — акратофоры (резервуары под давлением) устанавливаются на фундаменты (опоры) из негорючих материалов, заземляются, с проходами для обслуживания не менее ______ м; — оборудуются: манометром (класс точности не ниже 2,5), предохранительным клапаном (мембранным или пружинным), указателем уровня, термометром, запорной арматурой, дыхательной/сбросной арматурой, манометром с трёхходовым краном для продувки, заземлением, маркировкой (инвентарный номер, рабочее давление, дата освидетельствования); — запрещается эксплуатация акратофора при: истечении срока технического освидетельствования; неисправности манометра или предохранительного клапана; неисправности заземления; течи; превышении рабочего давления; неисправности арматуры; — запрещается перекрывать (устанавливать заглушки) на линии сброса/дыхательной арматуре заполненного акратофора; — запрещается подтягивание соединений, ремонт арматуры на сосуде под давлением; — запрещается превышать рабочее давление (не более ______ МПа) и уровень заполнения (не более ______ % объёма); — предохранительные клапаны проверяются (настройка, срабатывание) — не реже 1 раза в 6 месяцев; манометры поверяются не реже 1 раза в 12 месяцев (с клеймом); — техническое освидетельствование (внутренний осмотр, гидроиспытание) — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте сосуда; — площадки, лестницы, ограждения обслуживания акратофоров содержатся в исправном состоянии.

4.5. Отделение дегоржажа: — работы выполняются за защитными экранами (сетками, поликарбонатными щитами) оборудования или с применением СИЗ: защитные очки (или защитный щиток/маска), фартук, перчатки (защита от порезов), обувь с защитой; — запрещается нахождение лиц без СИЗ в зоне дегоржажа; — запрещается работа при неисправном оборудовании (защитный экран, блокировки, фиксаторы бутылок); — запрещается применение неисправной (надколотой, с дефектами) бутылки; — при замерзании содержимого (ледяная пробка) — контроль температуры хладоносителя; запрещается применение открытого огня для размораживания; — при применении жидкого азота (при наличии): работа только в СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь), запрещается герметичное перекрытие сосудов с жидким азотом (взрыв при испарении), запрещается работа в закрытых помещениях без контроля O₂ (азот вытесняет кислород); ёмкости с жидким азотом хранятся вне производственных помещений (на открытой площадке, в специальном помещении с вентиляцией из нижней зоны).

4.6. Кладовая экспедиционного ликёра (ЛВЖ): — выделяется в отдельное помещение (отсек) с противопожарными перегородками и дверьми, с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией (удаление из нижней зоны), с негорючим полом и поддонами для сбора пролива; — хранение — в плотно закрытой таре (металлические или сертифицированные полимерные ёмкости, бутыли в обрешётке), в количестве не более ______ л (сменной/суточной потребности); — электрооборудование и освещение — во взрывозащищённом исполнении, выключатели — вне помещения; — запрещается хранение совместно с окислителями, горючими материалами (картон, этикетки), моющими средствами; — знаки: «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Огнеопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»; — запрещается курение, применение открытого огня, электронагревательных приборов.

4.7. Подвальные помещения, приямки, колодцы (зоны возможного скопления CO₂): — оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с удалением из нижней зоны; — вход — только после контроля воздушной среды газоанализатором (O₂ — не менее 20 % об.; CO₂ — не более ПДК 9 000 мг/м³) и не менее чем двумя работниками (один — наблюдающий вне помещения); — на дверях вывешиваются знаки: «Вход запрещён», «Опасно. Возможно скопление газа», «Работать только с СИЗОД»; — запрещается вход без газоанализатора и без СИЗОД при отсутствии вентиляции; — приямки закрываются решётками.

4.8. Запрещается: — загромождать проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам «Стоп», ИПР, средствам связи; — складировать готовую продукцию, паллеты, коробки, тару в проходах, у эвакуационных выходов, на путях подъезда пожарной техники; — использовать подвалы, техподполья, чердаки, вентиляционные камеры для хранения горючих материалов и тары; — снимать, заклинивать двери эвакуационных выходов, снимать доводчики; — закрывать планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности.

4.9. Защита от статического электричества: акратофоры, ёмкости, трубопроводы, насосы, линии розлива, металлические конструкции, заземляющие устройства для слива-налива заземлены; заземление проверяется: — внешний осмотр — не реже 1 раза в смену; — измерение сопротивления — не реже 1 раза в год (протокол), а также после ремонта и перестановки оборудования.

4.10. Молниезащита проверяется не реже 1 раза в год (перед грозовым сезоном) с составлением акта.

4.11. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды очищаются от горючих отложений не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР).

### 5. Мероприятия при эксплуатации оборудования и при проведении пожароопасных работ

5.1. Эксплуатация технологического оборудования (линии розлива, дегоржажа, дозирования ликёра, этикетирования, упаковки, насосы, компрессоры, холодильные машины, конвейеры): — оборудование эксплуатируется в исправном состоянии, с исправными ограждениями, защитными экранами, блокировками, заземлением, смазкой подшипников; — запрещается эксплуатация с неисправными подшипниками (перегрев), с проскальзыванием и трением ремней и лент, с утечками масла и продукта, с отключёнными блокировками и защитами (тепловые реле, УЗО, реле давления, аварийные термоограничители, концевые выключатели); — запрещается снимать кожухи, ограждения, защитные экраны, эксплуатировать оборудование со снятыми панелями шкафов управления; — подшипниковые узлы контролируются на нагрев — не реже 1 раза в смену; — пуск оборудования после ремонта — только после проверки механиком и электромонтёром.

5.2. Термоусадочный тоннель (термотоннель): — эксплуатируется с исправными ТЭНами, терморегуляторами и независимыми (аварийными) термоограничителями; — запрещается превышать температурный режим (не выше ______ °C); — запрещается эксплуатация при заклинивании плёнки, при отключённой вытяжной вентиляции, при накоплении обрезков плёнки внутри камеры; — очистка от остатков плёнки и пыли — не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю; — запрещается применять термотоннель для усадки плёнки на бутылках с нарушенной герметичностью и для нагрева бутылок под давлением без согласования с изготовителем оборудования (нагрев → рост давления → разрыв).

5.3. Электрооборудование: — применяется электрооборудование, соответствующее классу взрывоопасной зоны (по ПУЭ гл. 7.3) и категории помещения; — шкафы управления, пульты, распределительные щиты содержатся закрытыми на замок (ключи у дежурного электромонтёра), с надписями о напряжении, без хранения горючих материалов; — запрещается применение открытых светильников, ламп без защитных колпаков, временной электропроводки (кроме временной — по наряду-допуску); — светильники и электрооборудование очищаются от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску); — запрещается эксплуатировать электрооборудование с повреждённой изоляцией, с искрением, с нагревом контактов, с самодельными удлинителями и «скрутками».

5.4. Эксплуатация акратофоров и сосудов под давлением: — эксплуатация — в соответствии с паспортом изготовителя и ФНиП в области промышленной безопасности; — запрещается превышать рабочее давление и уровень заполнения; — запрещается эксплуатация с неисправными манометром, предохранительным клапаном, заземлением, арматурой; — запрещается устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; регулировать клапаны «на ходу»; — запрещается ремонт и подтягивание соединений на сосуде под давлением; — перед каждым пуском (циклом) проверяется: исправность манометра (стрелка на нуле, наличие клейма поверки), исправность предохранительного клапана, положение запорной арматуры, заземление; — контроль давления и температуры в процессе — не реже 1 раза в час (запись в Журнале); при автоматическом контроле — с регистрацией показаний; — при превышении рабочего давления более чем на ______ % — остановка процесса, стравливание давления в соответствии с инструкцией, вызов механика; — запрещается нагрев акратофора (сосуда) выше ______ °C (по паспорту и технологии); запрещается обогрев сосуда открытым огнём или нештатными нагревателями; — техническое освидетельствование — в сроки, установленные паспортом и ФНиП, с записью в паспорте сосуда; — запрещается эксплуатация сосудов, не прошедших освидетельствование, и сосудов с истёкшим сроком службы.

5.5. Обращение с бутылками под давлением: — запрещается нагрев бутылок выше ______ °C (рекомендуется: хранение и транспортировка при 5–25 °C; не допускается хранение при t выше 25 °C и замораживание); — запрещается ударять бутылки друг о друга, бросать, перекатывать, применять их в качестве подставок/инструмента; — запрещается вскрывать бутылки нештатным способом (ударом, нагревом, с применением инструмента, не предусмотренного технологией); — перемещение бутылок — в кассетах, коробках, на паллетах, с обрешёткой/плёнкой; запрещается перенос бутылок за горлышко «в связках» более ______ шт.; — запрещается транспортировка бутылок с продуктом в открытом кузове под прямыми солнечными лучами; — при бое бутылок — СИЗ (перчатки, очки, обувь), сбор осколков в негорючий контейнер, уборка пролива, проветривание с контролем CO₂; — запрещается хранение готовой продукции с давлением выше паспортного (брак) в помещении (удаляется на специально отведённую площадку для controlled сброса).

5.6. Перекачка виноматериалов и ликёра (ЛВЖ): — перед началом проверяется: заземление, исправность насоса и арматуры, отсутствие утечек, наличие свободного объёма в приёмной ёмкости; — скорость перекачки — по технологии; запрещается перекачка свободно падающей струёй; — запрещается оставлять перекачку без наблюдения; — запрещается перекачка при неисправном заземлении; — по окончании — закрыть арматуру, снять шланги, удалить проливы.

5.7. Огневые работы (электросварка, газовая резка, пайка, работы с открытым огнём и нагревательными инструментами): — выполняются только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, оформленному ответственным за ПБ цеха, с указанием места, времени, исполнителей, ответственного руководителя и мероприятий по обеспечению безопасности; — после целевого противопожарного инструктажа исполнителей; — при ремонте акратофоров, резервуаров, трубопроводов и ёмкостей из-под вина/ликёра — только после: освобождения от продукта, сброса давления, промывки (мойки), дегазации, отсоединения от действующих коммуникаций (установка заглушек), анализа воздушной среды (горючие пары — не более 20 % НКПР; O₂ — не менее 20 % об.; CO₂ — не более ПДК); акт (заключение) о готовности — с записью в наряде-допуске; — после очистки места работ от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, защиты горючих конструкций негорючими экранами, закрытия сливных трапов и приямков; — при наличии не менее 2 огнетушителей (порошковых ОП-5(з) и выше) и ёмкости с водой на месте работ; — с обязательным контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания; запись в Журнале учёта огневых работ; — запрещается проведение огневых работ: на сосудах и коммуникациях под давлением; на сосудах с продуктом; без заглушек и анализа воздушной среды; в бродильном отделении при наличии бутылок под давлением (без их удаления/экранирования); в кладовой экспедиционного ликёра; в подвальных помещениях без контроля CO₂.

5.8. Работы внутри акратофоров, резервуаров, ёмкостей: относятся к работам повышенной опасности, выполняются по наряду-допуску с обязательным: — освобождением, сбросом давления, мойкой, дегазацией, вентиляцией (проветривание не менее ______ минут); — анализом воздушной среды перед входом и периодически в процессе (O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК); — оформлением наряда-допуска с указанием ответственного руководителя, исполнителей, наблюдающего (дублёра); — применением СИЗОД (шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2 или автономный дыхательный аппарат) при невозможности обеспечения нормальной воздушной среды; — применением светильников во взрывозащищённом исполнении напряжением не более 12 В (в металлических ёмкостях); — применением инструмента, не дающего искрение; обуви без металлических гвоздей и подков; — запрещением курения, применения открытого огня, нахождения ЛВЖ внутри и у ёмкости; — запрещением работы в одиночку.

5.9. CIP-мойка (мойка бутылок, акратофоров, трубопроводов): — приготовление растворов (NaOH, кислоты) — с СИЗ (перчатки, очки, фартук, респиратор), при работающей вентиляции; запрещается добавление воды в кислоту (только кислоту в воду); — запрещается смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными; — контроль температуры (не более ______ °C) и давления (не более ______ МПа) в системе мойки; — по окончании — промывка, нейтрализация, удаление проливов.

5.10. Эксплуатация погрузчиков — зарядка только в зарядной станции; запрещается заправка и ремонт техники с ДВС в помещении цеха.

### 6. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ

6.1. Вино, тиражная смесь, виноматериалы (ЛВЖ): — хранятся в исправных ёмкостях (акратофоры, резервуары, бутылки, кеги) с исправной арматурой и маркировкой; — запрещается хранение в открытой таре, в таре с неисправной арматурой, без маркировки; — запрещается совместное хранение с окислителями (пероксид водорода, хлорная известь, азотная кислота, перманганат калия), с моющими и дезинфицирующими средствами; — запрещается хранение виноматериалов в подвалах, техподпольях, чердаках, вентиляционных камерах, на путях эвакуации, у электрощитов (кроме технологических ёмкостей, установленных по проекту); — заполнение ёмкостей — не более ______ % объёма; — транспортировка — в закрытой таре, на тележках/погрузчиках; запрещается перекатывание, бросание, переливание через открытые воронки при работающем оборудовании и курении; — при проливе более ______ л — немедленная уборка, проветривание, доложить сменному мастеру.

6.2. Экспедиционный ликёр (ЛВЖ с повышенным содержанием этанола): — хранится только в кладовой экспедиционного ликёра (п. 4.6) — в плотно закрытой таре, в количестве не более ______ л (сменной/суточной потребности); — запрещается хранение в производственных помещениях сверх сменной потребности, а также в таре без маркировки; — транспортируется в закрытой таре, в специальной тележке; — при розливе (дозировании) — при работающей вентиляции, без источников ignition; — запрещается применение открытого огня и курения в радиусе ______ м от места работы с ликёром.

6.3. Диоксид углерода (CO₂): — баллоны с CO₂ хранятся только вне здания (навес, шкаф) или в специально отведённом помещении с вентиляцией из нижней зоны: вертикально, в гнёздах/клетях, с колпаками, при температуре не выше 45–50 °C, отдельно от горючих материалов; — запрещается хранение баллонов в производственных помещениях цеха, на путях эвакуации, в подвалах и приямках; — при утечке CO₂ — эвакуация персонала, проветривание (особенно нижней зоны), вход только в СИЗОД; — контроль CO₂ газоанализатором: не реже 1 раза в смену в бродильном отделении, подвалах, приямках, а также перед входом в ёмкость; — при сбросе CO₂ из акратофора — сброс производится в соответствии с инструкцией, с контролем отсутствия людей в зоне выброса.

6.4. Моющие и дезинфицирующие средства — хранятся в специально выделенном помещении с вентиляцией, негорючим полом, поддонами, в плотно закрытой таре, раздельно по группам совместимости (щёлочи — отдельно; кислоты — отдельно; хлорсодержащие — отдельно от кислот и аммиака; окислители — отдельно от органических веществ); в объёме не более ______ кг/л (сменной потребности).

6.5. Картон, коробки, этикетки, фольга, мюзле, пробки, полимерная упаковка — хранятся в объёме не более ______ кг (сменной/суточной потребности), в выгороженном отсеке или кладовой, отдельно от ЛВЖ, моющих средств и источников тепла, с соблюдением противопожарных разрывов (раздел 10).

6.6. Горючие газы в баллонах (пропан, ацетилен, кислород) — хранение вне здания, вертикально, в клетях, раздельно (горючие — отдельно от окислителей, не менее 5 м); транспортировка — на тележках с креплением, с колпаками; запрещается кантование, бросание, проверка утечки открытым огнём.

6.7. Жидкий азот (при наличии) — сосуды (сосуды Дьюара, цистерны) хранятся вне производственных помещений (на открытой площадке или в специальном помещении с вентиляцией из нижней зоны и контролем O₂); запрещается герметичное перекрытие сосудов; эксплуатация — с СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь); запрещается допуск к работе лиц, не обученных правилам работы с криогенными продуктами.

### 7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

7.1. По окончании смены (работы цеха) сменный мастер (аппаратчик) совместно с ответственным по участку обязан: 1) остановить технологическое оборудование (линии, насосы, компрессоры — кроме работающих круглосуточно по технологии, перечень ______; бродильное отделение и акратофоры с продуктом — под контролем); 2) закрыть запорную арматуру на подаче продукта, тиражной смеси, ликёра, CO₂, хладоносителя, моющих растворов; 3) проверить давление в акратофорах (по манометрам), уровень заполнения, исправность предохранительных клапанов и арматуры — с записью показаний в Журнале; 4) проверить температурный режим в бродильном отделении (хранения бутылок) — не выше ______ °C; работу вентиляции (при брожении и хранении — не отключать); 5) провести газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, подвалы, приямки) — с записью в Журнале; 6) удалить проливы (продукт, ликёр, масло, моющие растворы); 7) собрать и удалить горючие отходы, бой стекла, картон, плёнку, ветошь — в установленные контейнеры; 8) отключить электрооборудование рабочих мест, местное освещение (кроме аварийного и дежурного), электроинструмент; 9) проверить отсутствие тлеющих материалов, непотушенных источников огня, нагретых поверхностей; 10) проверить исправность и доступность первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, ИПР, средств связи, СИЗОД, газоанализаторов; 11) проверить закрытие окон, дверей, ворот, люков, приямков, кладовой ликёра (на замок); 12) сделать запись в Журнале осмотра и закрытия помещений (форма — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md).

7.2. При непрерывной (круглосуточной) работе цеха осмотр и приёмка-сдача смены производится каждой сменой с записью в Журнале приёма-сдачи смен и в Журнале осмотра.

7.3. При выявлении нарушений, которые не могут быть устранены немедленно (в т. ч. превышение давления в акратофоре, повышение CO₂ выше ПДК, нагрев бутылок), — доложить начальнику цеха и ответственному за ПБ с записью в Журнале; при признаках пожара — действовать по разделу 3.

7.4. При проведении огневых работ — дополнительный контроль после окончания (п. 5.7) с записью в Журнале учёта огневых работ.

### 8. Места курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых работ

| Наименование | Место | Условия |
| --- | --- | --- |
| Курение | Специально оборудованное место на улице: ______________________ | Знак «Место для курения», урна/ёмкость с водой, не ближе 10 м от здания, кладовой ликёра, площадки баллонов, мест хранения картона. Курение в цехе, в бродильном отделении, в подвалах, у акратофоров, в кладовой ликёра — запрещено |
| Применение открытого огня | Не допускается | Только по наряду-допуску на огневые работы |
| Проезд транспорта (погрузчики, автотранспорт) | По утверждённой схеме; скорость в помещении — не более 5 км/ч | Запрещается проезд по путям эвакуации, стоянка у пожарных кранов и выходов, стоянка на путях подъезда пожарной техники; погрузчики — во взрывозащищённом исполнении (при классе зоны В-Iа) |
| Огневые работы | Место производства ремонтных работ | Только по наряду-допуску; при ремонте акратофоров и ёмкостей — только после сброса давления, дегазации и анализа воздушной среды |
| Работы внутри акратофоров, резервуаров | — | Только по наряду-допуску с анализом воздушной среды, СИЗОД, наблюдающим |
| Работа с жидким азотом (при наличии) | Место дегоржажа / специальная площадка | СИЗ (криогенные перчатки, щиток, обувь); контроль O₂; без герметичного перекрытия сосудов |

### 9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие отходы (картон, бумага, обрезки фольги и плёнки, пластиковые лотки и мюзле, отработанные фильтр-материалы, деревянные паллеты, ветошь, бой стекла): — собираются раздельно (картон/бумага; полимеры/фольга; дерево; стекло; промасленная ветошь) в контейнеры из негорючих материалов с плотно закрывающейся крышкой; — промасленная ветошь и пропитанный продуктом материал — в металлические ящики с крышкой (возможно самовозгорание); — стеклобой — в отдельный негорючий контейнер (без смешивания с горючими отходами); — контейнеры устанавливаются вне здания (на расстоянии не менее 5 м) или в выгороженном помещении с противопожарными перегородками; — вывозятся (утилизируются) не реже 1 раза в сутки (пропитанный продуктом материал — не реже 1 раза в смену); — запрещается накапливать отходы в объёме более ______ м³; — запрещается сжигать отходы на территории; — бой бутылок с продуктом (брак): собирается в негорючий контейнер с крышкой (остатки продукта — горючая жидкость); удаляется из помещения не реже 1 раза в смену.

9.2. Запрещается: — сливать вино, ликёр, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации/разрешения; — складировать отходы, тару, коробки, паллеты в проходах, на путях эвакуации, у электрощитов, пожарных кранов, в вентиляционных камерах, подвалах, на чердаке; — хранить отходы и промасленную ветошь в производственных помещениях сверх норм.

9.3. Спецодежда: — хранится в индивидуальных металлических шкафах в гардеробной — отдельно от верхней одежды и личных вещей; — запрещается хранение спецодежды в производственных помещениях, шкафах управления, электрощитовых, на оборудовании, у акратофоров; — промасленная и пропитанная продуктом спецодежда и ветошь собираются отдельно в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой и удаляются не реже 1 раза в смену; свыше 1 кг — вне помещения (п. 393(з) ППР); — запрещается сушить спецодежду, обувь, ветошь на отопительных приборах, электрооборудовании, двигателях, в электрощитовых и вентиляционных камерах; — стирка спецодежды — в прачечной (или по договору) не реже 1 раза в ______.

### 10. Допустимое количество единовременно находящихся в цехе сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

| Наименование | Допустимое количество | Место хранения | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Виноматериалы (купаж) в технологических ёмкостях | Не более ______ дал (по проекту/паспортам) | Резервуары цеха | Заполнение — не более ______ %; дыхательная арматура исправна; заземление |
| Тиражная смесь в бутылках (брожение) | Не более ______ бутылок / ______ паллет (по проекту) | Бродильное отделение (штабели, контейнеры) | t = 10–15 °C (не выше ______ °C); вентиляция постоянно; контроль CO₂; устойчивая укладка |
| Вино в акратофорах (резервуарная шампанизация) | Не более ______ дал (по паспортам сосудов) | Отделение акратофоров | Рабочее давление — не более ______ МПа; заполнение — не более ______ %; контроль манометров — не реже 1 раза в час |
| Экспедиционный ликёр (ЛВЖ) | Не более ______ л (сменная/суточная потребность) | Кладовая экспедиционного ликёра | Плотно закрытая тара; вентиляция; взрывозащищённое оборудование; t не выше ______ °C |
| Готовая продукция (бутылки под давлением) в цехе | Не более ______ бутылок / ______ паллет | Склад суточного запаса (выгороженный отсек) | t хранения — не выше 25 °C; без нагрева и солнечных лучей; вывоз на склад не реже 1 раза в смену |
| Бутылка стеклянная (пустая, до розлива) | Не более ______ паллет | Участок хранения тары | В групповой упаковке/на паллетах |
| Картон, коробки, гофротара | Не более ______ кг / ______ паллет | Кладовая упаковочных материалов (выгороженный отсек) | Разрыв между штабелями — не менее 0,2 м; до отопительных приборов — не менее 1 м; высота штабеля — не более ______ м |
| Этикетки, кольеретки, фольга, мюзле, пробки | Не более ______ кг (сменная/суточная потребность) | Шкаф / кладовая | В закрытых шкафах или коробках |
| Стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, пластиковые лотки | Не более ______ рулонов / ______ кг | Кладовая | Отдельно от картона |
| Моющие и дезинфицирующие средства | Не более ______ кг/л (сменная потребность) | Кладовая моющих средств | Раздельно по группам совместимости; поддоны; вентиляция |
| CO₂ в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении цеха — 0) | Площадка/шкаф вне здания | Вертикально, в клетях, с колпаками |
| Жидкий азот (при наличии) | Не более ______ л | Площадка вне здания / специальное помещение с вентиляцией из нижней зоны | Без герметичного перекрытия; контроль O₂; СИЗ |
| Горючие газы (пропан, ацетилен), кислород в баллонах | Не более ______ баллонов (в помещении — 0) | Площадка вне здания | Раздельно; расстояние не менее 5 м |
| Гидравлическое и смазочное масло | Не более ______ л | Маслосклад или металлический шкаф | В плотно закрытой таре, на поддоне |
| Бой бутылок с продуктом (брак) | Не более ______ контейнеров; удаление не реже 1 раза в смену | Металлический контейнер с крышкой вне здания | Остатки продукта — горючая жидкость |

### 11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды и ветоши

| Мероприятие | Периодичность | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка проливов (продукт, ликёр, масло, растворы) | Немедленно, по факту | Аппаратчик, оператор |  |
| Уборка производственных помещений (влажная) | Ежесменно, по окончании смены | Уборщица / оператор |  |
| Сбор и удаление боя стекла, картонных и полимерных отходов | Не реже 1 раза в смену (бой стекла — немедленно) | Оператор, уборщица |  |
| Очистка термоусадочного тоннеля от остатков плёнки | Не реже 1 раза в смену; полный осмотр — 1 раз в неделю | Оператор линии |  |
| Очистка оборудования, конвейеров, приводов от пыли и остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор |  |
| Мойка и дезинфекция акратофоров, ёмкостей, трубопроводов | По графику (не реже ______) | Аппаратчик |  |
| Очистка вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов | Не реже 1 раза в год с актом (п. 43 ППР) | Главный механик / подрядчик (лицензия МЧС) |  |
| Очистка электрооборудования, шкафов управления, светильников от пыли | Не реже 1 раза в 6 месяцев (с отключением, по наряду-допуску) | Электромонтёр |  |
| Очистка сливных трапов, приямков, лотков от остатков продукта | Не реже 1 раза в смену | Оператор, уборщица |  |
| Газоанализаторный контроль CO₂ (бродильное отделение, подвалы, приямки) | Не реже 1 раза в смену; перед входом в подвал, приямок, ёмкость — обязательно | Аппаратчик / лицо, допущенное к газоопасным работам |  |
| Контроль давления в акратофорах (по манометрам) | Не реже 1 раза в час — в процессе; перед пуском и по окончании цикла — обязательно | Аппаратчик |  |
| Контроль температуры в бродильном отделении/хранении | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Проверка заземления (внешний осмотр) | Не реже 1 раза в смену | Аппаратчик |  |
| Очистка территории от мусора, сухой травы | Не реже 1 раза в неделю; в пожароопасный период — еженедельно | Рабочий по территории |  |
| Удаление промасленной/пропитанной ветоши | Не реже 1 раза в смену | Работник, выполнявший работы |  |

### 12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| Прибор / параметр | Рабочее значение | Предельно допустимое | При отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр на акратофоре (давление CO₂) | ______ МПа | Не более ______ МПа (рабочее давление по паспорту; ориентировочно 0,6–0,7 МПа) | Прекратить подачу, стравить давление по инструкции, вызвать механика; при угрозе разрыва — эвакуация людей |
| Предохранительный клапан акратофора | Настройка на ______ МПа | Срабатывание при ______ МПа | При срабатывании — остановить процесс, выяснить причину, проверить |
| Манометр на линии подачи CO₂ | ______ МПа | Не более ______ МПа | Закрыть вентиль, проверить редуктор |
| Термометр (контроль температуры брожения/выдержки) | 10–15 °C | Не более ______ °C (не допускать нагрева бутылок выше 25 °C) | Включить охлаждение, убрать от источников тепла, доложить |
| Термометр акратофора (температура содержимого) | ______ °C | Не более ______ °C (по технологии) | Включить охлаждение, доложить |
| Уровень заполнения акратофора (указатель уровня) | Не более ______ % | Не более ______ % (по паспорту) | Прекратить подачу; при переполнении — остановить, удалить пролив |
| Терморегулятор термоусадочного тоннеля | ______ °C | Не более ______ °C | Остановить тоннель, отключить нагрев, вызвать электрика |
| Аварийный термоограничитель тоннеля | ______ °C | Срабатывание при ______ °C | При срабатывании — не включать до выяснения причины |
| Манометр на трубопроводах перекачки | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить насос, проверить арматуру |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме линии | ______ МПа | Не более ______ МПа | Отключить компрессор, проверить редуктор |
| Температура подшипников электродвигателей, насосов, редукторов | ______ °C | Не более ______ °C (перегрев выше 80–90 °C) | Остановить, вызвать механика |
| Токовая нагрузка электродвигателей | ______ А | Не более ______ А (по тепловому реле) | Снизить нагрузку, остановить |
| Давление в системе хладагента | ______ МПа | Не более ______ МПа | Остановить компрессор, вызвать механика |
| Содержание CO₂ в воздухе рабочей зоны (газоанализатор) | До 9 000 мг/м³ | Не более 9 000 мг/м³; при O₂ ниже 19 % об. — немедленная эвакуация | Проветрить, включить аварийную вентиляцию, эвакуировать персонал, доложить |
| Содержание O₂ (газоанализатор) | 20,9 % об. | Не менее 20 % об. (для работ в ёмкости — не менее 20 %) | Эвакуация, проветривание, вход только в СИЗОД |
| Содержание паров этанола перед огневыми работами / входом в ёмкость | — | Не более 20 % НКПР (НКПР этанола 3,6 % об.) | Прекратить работы, проветрить, повторный анализ |
| Содержание аммиака (при аммиачной установке) | До ПДК | Не более ПДК | Эвакуация, аварийная вентиляция, вызов газоспасателей |
| Давление во внутреннем противопожарном водопроводе | ______ МПа | Не менее ______ МПа | Доложить главному энергетику |
| Сопротивление заземляющего устройства | ______ Ом | Не более 10 Ом (защитное) / 100 Ом (молниезащита) | Прекратить перекачку ЛВЖ, вызвать электрика |

### 13. Первичные средства пожаротушения и системы пожарной автоматики

| Средство | Тип / марка | Количество | Место размещения | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП(AR)- со спиртостойким зарядом (для ЛВЖ) | класс A, B | ______ шт. | Отделение розлива, дегоржажа, кладовая ликёра, бродильное отделение | Осмотр — 1 раз в квартал; ТО и перезарядка — по паспорту |
| Огнетушитель порошковый ОП-5(з), ОП-9(з) | класс A, B, C, E | ______ шт. | У входов, у отделения акратофоров, кладовой ликёра, электрощитовой, вдоль проходов | То же |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5, ОУ-8 | класс B, E | ______ шт. | Электрощитовая, шкафы управления, холодильная станция | То же |
| Передвижной огнетушитель ОП-50 / ОВП-100 | класс A, B | ______ шт. | У отделения акратофоров, в центральном проходе | То же |
| Пожарный кран (ПК) внутреннего противопожарного водопровода | Ø 65 мм, ствол, рукав 20 м | ______ шт. | Шкафы ПК по цеху | Проверка — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год |
| Пожарный щит ЩП (багор, лом, топор, лопата, ведро, покрывало) | комплект | ______ | У входа в цех, у бродильного отделения | Осмотр — 1 раз в квартал |
| Ящик с песком 0,5 м³ + совковая лопата (для проливов ЛВЖ) | — | ______ | Кладовая ликёра, отделение розлива | Осмотр — 1 раз в квартал |
| АУПС (автоматическая пожарная сигнализация) | Адресная; взрывозащищённые извещатели по классу зоны | 1 комплект | По проекту | ТО — по договору с лицензированной организацией, не реже 1 раза в квартал; проверка — 1 раз в месяц |
| СОУЭ | Тип ______ | 1 комплект | По проекту | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Противодымная и аварийная вентиляция (удаление CO₂ из нижней зоны) | — | — | По проекту (бродильное отделение, подвалы) | Проверка — не реже 1 раза в квартал |
| АУПТ (при наличии) | — | — | По проекту | ТО — по договору; проверка — не реже 1 раза в квартал |
| Стационарные газоанализаторы CO₂ (с сигнализацией) | — | ______ | Бродильное отделение, подвалы, приямки | Поверка/калибровка — по паспорту (не реже 1 раза в 6 мес.) |
| Переносные газоанализаторы (CO₂, O₂, пары этанола) | — | ______ | Пост мастера, посты | Поверка/калибровка — по паспорту |
| СИЗОД (шланговые противогазы ПШ-1/ПШ-2, автономные дыхательные аппараты, самоспасатели) | По числу работающих + резерв | ______ | Пост, помещение мастера, у подвалов | Проверка — не реже 1 раза в квартал; проверка АДА — по регламенту |
| Аварийное освещение, указатели «Выход» | — | — | Пути эвакуации | Проверка — не реже 1 раза в месяц |
| Аптечка, средства для промывания глаз (при работе с кислотами/щелочами) | — | ______ | Пост, моечная | Проверка — 1 раз в квартал |

Расчёт: количество и тип огнетушителей — по приложениям № 1 и № 2 к ПП РФ № 1479 (для помещений категории Б, классов пожара A, B, E). Для тушения вина и экспедиционного ликёра (водорастворимых ЛВЖ) применяются пенные огнетушители со спиртостойким зарядом (AR) и порошковые; компактные струи воды не применять.

### 14. Противопожарный инструктаж и обучение

14.1. Все работники цеха проходят: — вводный инструктаж при приёме на работу; — первичный на рабочем месте — с практическим показом: применение огнетушителя (в т. ч. для ЛВЖ), пользование пожарным краном, вызов пожарной охраны, эвакуация по маршруту, пользование газоанализатором и СИЗОД, правила работы с бутылками и сосудами под давлением; — повторный — не реже 1 раза в 6 месяцев (объект с ЛВЖ — взрывопожароопасное производство); — внеплановый — при изменении технологии, оборудования, сырья, НПА, после пожара/аварии (в т. ч. после боя бутылок с травмами, после утечки CO₂), по предписанию ГПН; — целевой — перед выполнением огневых работ по наряду-допуску, а также перед газоопасными работами (вход в акратофор, подвал).

14.2. Руководители, специалисты и работники взрывопожароопасного производства проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности в соответствии с категориями лиц, установленными приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

14.3. Работники, обслуживающие сосуды под давлением (акратофоры), проходят обучение и аттестацию по промышленной безопасности (ФНиП в области промышленной безопасности; ФЗ № 116-ФЗ) с записью в Журнале; персонал, выполняющий газоопасные работы, — обучение по правилам безопасного производства газоопасных работ.

14.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; дополнительно — тренировка по действиям при аварийном выделении CO₂ (с отработкой применения СИЗОД и эвакуации из подвальных помещений).

14.5. Допуск к самостоятельной работе — только после обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний.

### 15. Запрещается (дополнительно к разделу 7 файла 00-obshchie-polozheniya.md)

- Курить в цехе, в бродильном отделении, в подвалах, у акратофоров, в кладовой экспедиционного ликёра, в помещении хранения бутылок.

- Применять открытый огонь, электронагревательные приборы вне установленных мест.

- Производить огневые работы без наряда-допуска, без сброса давления, без дегазации ёмкостей и без анализа воздушной среды.

- Нагревать бутылки с продуктом (под давлением) выше ______ °C, подвергать их ударам, бросать, перекатывать, вскрывать нештатным способом.

- Эксплуатировать акратофоры (сосуды под давлением): с неисправными манометром, предохранительным клапаном, заземлением, арматурой; с истёкшим сроком освидетельствования; при превышении рабочего давления или уровня заполнения; устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов; перекрывать линии сброса; ремонтировать и подтягивать соединения на сосуде под давлением.

- Входить в подвальные помещения, приямки, акратофоры без газоанализатора, без СИЗОД (при необходимости), без наблюдающего и в одиночку.

- Входить в зону с видимым «туманом» CO₂ (признак высокой концентрации) без СИЗОД.

- Отключать вентиляцию в бродильном отделении, подвалах, в помещении хранения бутылок при брожении и хранении.

- Хранить экспедиционный ликёр, растворители, моющие средства сверх установленных норм, в открытой и немаркированной таре, совместно с несовместимыми веществами, в производственных помещениях.

- Хранить баллоны с газами (CO₂, пропан, кислород) в помещении цеха, на путях эвакуации, у источников тепла, без колпаков и крепления; проверять утечку газа открытым огнём.

- Смешивать хлорсодержащие препараты с кислотными и аммиачными средствами; добавлять воду в кислоту.

- Сливать вино, ликёр, моющие растворы, масла в канализацию без нейтрализации.

- Хранить промасленную и пропитанную продуктом ветошь и спецодежду в помещениях цеха (кроме металлических ящиков с крышкой), сушить их на оборудовании и приборах отопления.

- Накоплять бой бутылок с продуктом, горючие отходы и картон без удаления; сжигать отходы на территории.

- Загромождать проходы, проезды, подступы к акратофорам, пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, кнопкам аварийной остановки, ИПР.

- Применять для тушения ЛВЖ компактные струи воды.

- Эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями, кожухами и защитными экранами (дегоржаж), с отключёнными блокировками, с неисправными подшипниками, с утечками масла и продукта.

- Применять жидкий азот без СИЗ, с герметичным перекрытием сосудов, без контроля O₂ в помещении.

- Оставлять без присмотра работающее оборудование (кроме работающего в автоматическом режиме с контролем приборами).

### 16. Ответственность

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут дисциплинарную, административную (ст. 20.4 КоАП РФ) и уголовную (ст. 168, 219 УК РФ) ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Работники, виновные в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под избыточным давлением (акратофоры, резервуары), несут ответственность в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ПРИКАЗ

## об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности

### для объектов защиты винодельческого предприятия

г. __________ «» _______ 2026 г. № ______

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», —

ПРИКАЗЫВАЮ:

### 1. Утвердить и ввести в действие

1.1. Общие положения, паспорт объектов защиты, нормативную базу, перечень ответственных лиц (приложение 1 к настоящему приказу) — файл 00-obshchie-polozheniya.md.

1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты:

| № инструкции | Наименование объекта защиты | Ответственный за пожарную безопасность объекта | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Административное здание (3 этажа) | <Ф. И. О., должность> | 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md |
| № 2 | Цех розлива вина | <Ф. И. О., должность> | 02-instruktsiya-2-ceh-rozliva-vina.md |
| № 3 | Склад готовой продукции (картон, этикетки, коробки) | <Ф. И. О., должность> | 03-instruktsiya-3-sklad-gotovoy-produktsii.md |
| № 4 | Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | <Ф. И. О., должность> | 04-instruktsiya-4-ceh-vinomaterialov-i-vina.md |
| № 5 | Центральный материальный склад | <Ф. И. О., должность> | 05-instruktsiya-5-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md |
| № 6 | Цех игристых вин | <Ф. И. О., должность> | 06-instruktsiya-6-ceh-igristyh-vin.md |

1.3. Инструкцию о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и по эвакуации людей для всех объектов защиты (приложение 2) — файл 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md.

1.4. Формы журналов и документов по пожарной безопасности (приложение 3) — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md.

### 2. Назначить ответственных

2.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации — <Ф. И. О., должность>.

2.2. Ответственными за пожарную безопасность по объектам защиты — согласно таблице п. 1.2 настоящего приказа.

2.3. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479):

| Обязанность при пожаре | Ответственное лицо |
| --- | --- |
| Сообщение о пожаре в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта | <Ф. И. О.> |
| Организация спасения людей имеющимися силами и средствами | <Ф. И. О.> |
| Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты) | <Ф. И. О.> |
| Отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов и аппаратов с температурой выше 90 °C | <Ф. И. О.> |
| Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции | <Ф. И. О.> |
| Прекращение всех работ в здании (сооружении), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | <Ф. И. О.> |
| Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны | <Ф. И. О.> |
| Обеспечение соблюдения требований безопасности участниками тушения пожара | <Ф. И. О.> |
| Одновременно с тушением пожара проведение эвакуации и защиты материальных ценностей | <Ф. И. О.> |
| Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара | <Ф. И. О.> |
| Сообщение подразделениям пожарной охраны необходимых сведений об опасных (взрывоопасных), взрывчатых веществах, хранящихся и применяемых на объекте защиты | <Ф. И. О.> |
| Информирование руководителя тушения пожара об особенностях объекта защиты | <Ф. И. О.> |
| Привлечение к осуществлению мероприятий по предотвращению возникновения пожара сил и средств объекта защиты | <Ф. И. О.> |

2.4. Утвердить перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (п. 393(м) ПП РФ № 1479): <перечень должностей: сторож, охранник, дежурный электрик, дежурный слесарь, сменный мастер, диспетчер>.

### 3. Установить порядок обучения и инструктажей

3.1. Всем работникам проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в порядке и сроки, установленные приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120, и требованиями ПП РФ № 1479 (п. 3).

3.2. Утвердить периодичность повторных противопожарных инструктажей: — для работников объектов № 2 (цех розлива вина), № 4 (цех виноматериалов и вина), № 6 (цех игристых вин), а также кладовых ЛВЖ/ЛКМ объекта № 5 — не реже 1 раза в 6 месяцев (взрывопожароопасные производства); — для работников объектов № 1 (административное здание), № 3 (склад готовой продукции), № 5 (центральный материальный склад) — не реже 1 раза в год.

3.3. Утвердить, что обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности проходят лица, отнесённые к категориям, установленным приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств — объекты № 2, 4, 6 и кладовые ЛВЖ объекта № 5). Понятие «пожарно-технический минимум» (ПТМ) из регулирования исключено.

3.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ (п. 3 ППР № 1479).

3.5. Ответственным за пожарную безопасность по объектам обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, с записью в Журнале и составлением акта (протокола) по итогам тренировки.

### 4. Утвердить перечень и периодичность работ по содержанию объектов

4.1. Ответственному за пожарную безопасность организации обеспечить: — проверку работоспособности систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода) — в сроки, установленные проектной документацией и НД, но не реже: АУПС/СОУЭ — 1 раз в квартал, внутренний ПВ — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; — очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отложений — не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР № 1479); — проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих декоративно-отделочных материалов — не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 13 ППР № 1479); — испытание наружных пожарных лестниц, ограждений на кровле — не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола (п. 17 ППР); — измерение сопротивления изоляции электроустановок и заземляющих устройств, проверку молниезащиты — в сроки, установленные ПУЭ и ПТЭЭП; — поверку средств измерений (манометров, газоанализаторов, термометров) — в сроки, установленные паспортами и графиком поверки; — перекатку пожарных рукавов — не реже 1 раза в год; — техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей — в соответствии с паспортами и НД, с записью в Журнале учёта огневых работ не реже 1 раза в год (осмотр — 1 раз в квартал).

4.2. Запретить проведение огневых работ на всех объектах защиты без оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ и проведения целевого противопожарного инструктажа.

4.3. Утвердить перечень мест курения (п. 14 ППР): 1) ______________________ (объект № 1 — административное здание); 2) ______________________ (объект № 2 — цех розлива вина); 3) ______________________ (объект № 3 — склад готовой продукции); 4) ______________________ (объект № 4 — цех виноматериалов и вина); 5) ______________________ (объект № 5 — центральный материальный склад); 6) ______________________ (объект № 6 — цех игристых вин). Курение вне установленных мест запрещено. Места курения оборудуются знаком «Место для курения», урной (негорючей ёмкостью с водой) и располагаются на расстоянии не менее 10 м от зданий, сооружений и мест хранения горючих материалов.

4.4. Утвердить перечень электрооборудования, остающегося под напряжением в нерабочее время (с обоснованием по технической документации): серверное оборудование, ИБП, системы АУПС/СОУЭ/охраны/связи, холодильное оборудование (по технологии), системы контроля брожения, аварийное и дежурное освещение. Ответственный за ведение перечня — главный энергетик <Ф. И. О.>.

### 5. Ознакомление и контроль

5.1. Ответственным за пожарную безопасность по объектам обеспечить ознакомление работников с инструкциями под подпись в Листах ознакомления (приложение 3) в срок до «» _______ 2026 г.

5.2. Инструкции вывесить (разместить) на объектах защиты на видных местах — на информационных стендах (уголках пожарной безопасности) в помещениях: — объекта № 1 — на 1-м этаже у входа и на каждом этаже; — объектов № 2–6 — у входа в цех/склад на видном месте.

5.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на <Ф. И. О., должность — ответственный за пожарную безопасность>.

5.4. Инструкции подлежат пересмотру не реже 1 раза в 5 лет, а также при изменении технологии, оборудования, сырья, нормативных правовых актов, после пожара или аварии, по предписанию органов государственного пожарного надзора.

Руководитель организации ______________ / <Ф. И. О.> / «» _______ 2026 г. М. П.

С приказом ознакомлены:

| Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

## о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания)

### и порядке эвакуации людей для всех объектов защиты

Объекты защиты: административное здание (3 этажа); цех розлива вина; склад готовой продукции; цех виноматериалов и вина; центральный материальный склад; цех игристых вин.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., ответственный за ПБ> |
| Дата введения | __________ 2026 г. |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок действий работников при обнаружении пожара (загорания), а также обязанности должностных лиц при пожаре — в соответствии с п. 393(к) и п. 394 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).

1.2. Инструкция обязательна для всех работников организации, а также для лиц, временно находящихся на объектах защиты (подрядчики, посетители, командированные).

1.3. Каждый работник при обнаружении пожара обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (п. 393(к) ПП РФ № 1479).

1.4. Телефоны вызова: — Пожарная охрана (с мобильного и городского): 101; — Единая служба спасения: 112; — Диспетчер предприятия: __________; — Пост охраны: __________; — Начальник цеха / заведующий складом: __________; — Ответственный за пожарную безопасность: __________; — Главный энергетик (отключение электроэнергии): __________; — Скорая медицинская помощь: 103; — Газоспасательная служба (при утечке аммиака/CO₂): __________.

## 2. Действия работника при обнаружении пожара (ОБЯЗАННОСТИ — п. 393(к) ПП РФ № 1479)

### 2.1. Порядок действий (алгоритм)

| № | Действие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав: адрес объекта, точное место пожара (здание, этаж, цех, участок, номер агрегата/стеллажа), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества находятся в зоне горения (вино/ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аккумуляторы, аэрозоли), свои Ф. И. О. и телефон | Не вешать трубку до подтверждения приёма сообщения |
| 2 | Сообщить о пожаре руководителю подразделения, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру (дежурному), в службу охраны | По внутренним телефонам |
| 3 | Оповестить людей — нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР), привести в действие СОУЭ, громко кричать «Пожар!», предупредить работающих рядом | Оповещение — приоритет перед тушением |
| 4 | Открыть (разблокировать) турникеты, вращающиеся двери, двери эвакуационных выходов; убедиться, что путь эвакуации свободен | П. 393(к) ПП РФ № 1479 |
| 5 | Аварийно остановить технологическое оборудование (нажать кнопки «Стоп», остановить конвейеры, насосы, линии розлива/дегоржажа/упаковки, термотоннели) | Кроме оборудования, остановка которого недопустима по технологии (перечень утверждается главным технологом) |
| 6 | Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной), отключить электрооборудование (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) | По указанию ответственного — п. 394 ПП РФ |
| 7 | Перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, газа, пара, воды, моющих растворов | По указанию ответственного |
| 8 | Приступить к тушению первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, покрывало, песок) — только если это не угрожает жизни | См. раздел 4 — способы тушения по видам материалов |
| 9 | Эвакуировать горючие вещества и материальные ценности из опасной зоны: в первую очередь — ЛВЖ (вино, ликёр, растворители), баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, окислители, картон и упаковку | П. 393(к) ПП РФ |
| 10 | Осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (если это не усилит горение) | П. 393(к) ПП РФ |
| 11 | При угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами | См. раздел 3 |
| 12 | Выйти на место сбора и доложиться руководителю эвакуации для переклички | Место сбора — раздел 6 |
| 13 | По прибытии пожарной охраны сообщить представителю подразделения: что и где горит, есть ли люди, сведения об опасных (взрывоопасных) веществах, об особенностях объекта, о принятых мерах | П. 394 ПП РФ |

### 2.2. Запрещается при пожаре

- Прятаться в помещениях, шкафах, подвалах, за оборудованием — при пожаре (особенно на объектах с горючими материалами) основная опасность — токсичные продукты горения (CO, HCl, синильная кислота) и недостаток кислорода.

- Пользоваться лифтами (при отключении электроэнергии — блокировка кабины; шахта — дымовая труба).

- Применять воду для тушения: — электроустановок под напряжением; — ЛВЖ (вино, ликёр, растворители) компактной струёй — растекание горящей жидкости; — карбида кальция, щелочных металлов (выделение ацетилена/водорода — взрыв).

- Открывать окна и двери в горящем помещении (приток воздуха усиливает горение) — двери в горящее помещение закрывать при выходе.

- Тушить одежду на человеке без накидывания плотной ткани (одеяла, пальто, брезента) — запрещается сбивать пламя руками без средств защиты, запрещается применять огнетушитель (кроме углекислотного с осторожностью — обморожение) непосредственно на человека.

- Входить в задымлённое помещение без средств защиты органов дыхания, без страховки, в одиночку.

- Входить в подвалы, приямки, ёмкости, зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД.

- Приближаться к сосудам и бутылкам под давлением (акратофоры, баллоны, бутылки с игристым вином) при признаках их нагрева/повреждения.

## 3. Порядок эвакуации

### 3.1. Общие правила

- Эвакуация начинается немедленно после получения сигнала оповещения — независимо от того, обнаружен ли очаг горения лично работником.

- Двигаться по указанным маршрутам (планам эвакуации), не пользуясь лифтами, без паники, не создавая давки.

- При задымлении — двигаться пригнувшись или ползком (дым поднимается вверх; у пола — ниже концентрация токсичных продуктов и выше содержание кислорода), прикрывая органы дыхания влажной тканью.

- При невозможности покинуть помещение — выйти на балкон, лоджию, в крайнем случае — в помещение с окном, закрыть дверь, заткнуть щели влажной тканью, подавать сигналы (голос, фонарь, яркая ткань), звонить в пожарную охрану (101/112), сообщив своё местонахождение.

- Помочь эвакуироваться лицам, нуждающимся в помощи (пострадавшим, лицам с ограниченными возможностями передвижения, посетителям).

- По выходе из здания — немедленно отойти на безопасное расстояние (не менее 50 м — при угрозе взрыва баллонов/резервуаров), не занимать пути подъезда пожарной техники, прибыть на место сбора.

- Доложиться руководителю эвакуации (ответственному по объекту) для переклички; запрещается самовольно покидать место сбора.

### 3.2. Обязанности руководителя эвакуации (ответственного по объекту)

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Получить информацию о пожаре и оценить обстановку |
| 2 | Организовать оповещение людей (СОУЭ, голосом, обходом помещений) |
| 3 | Организовать эвакуацию по маршрутам плана эвакуации; назначить ответственных по этажам/участкам (при необходимости) |
| 4 | Организовать проверку помещений на предмет отсутствия людей (обход, перекличка) |
| 5 | Организовать спасение людей, не способных эвакуироваться самостоятельно |
| 6 | Провести перекличку на месте сбора по списочному составу |
| 7 | Доложить руководителю тушения пожара (до его прибытия — диспетчеру/руководителю организации) о результатах эвакуации: «все эвакуированы» или «отсутствуют: Ф. И. О., последнее место нахождения» |
| 8 | Обеспечить встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь, сообщить сведения об опасных веществах и об особенностях объекта |
| 9 | Организовать оцепление зоны пожара, недопущение посторонних |

### 3.3. Места сбора (указываются для каждого объекта)

| Объект защиты | Место сбора | Расстояние | Ответственный за перекличку |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание (3 этажа) | ______________________ | не менее 15 м от здания | <Ф. И. О.> |
| Цех розлива вина | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Склад готовой продукции | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Цех виноматериалов и вина | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Центральный материальный склад | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Цех игристых вин | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |

## 4. Способы и средства тушения по видам горящих материалов

| Горящий материал / оборудование | Класс пожара | Средства тушения | Запрещается |
| --- | --- | --- | --- |
| Картон, коробки, бумага, этикетки, дерево, паллеты, текстиль | A | Вода (ОВЭ-6/9, пожарный кран — распылённой струёй), пенные огнетушители, порошковые; обязательна проливка штабеля на всю глубину и растаскивание тлеющего материала баграми | Ограничиваться поверхностным тушением (тление внутри штабеля → повторное возгорание) |
| Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр (водорастворимые ЛВЖ) | B | Спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители (ОП-5 и выше), распылённая вода (осторожно), песок, покрывало — на малых проливах | Компактные струи воды (растекание горящей жидкости); обычная (не спиртостойкая) пена разрушается на полярных жидкостях |
| Масла, ГСМ, гидравлические жидкости | B | Порошковые, пенные (в т. ч. спиртостойкие) огнетушители, песок, покрывало; распылённая вода | Компактные струи воды |
| Растворители, ЛКМ, клеи (ЛВЖ) | B | Порошковые, углекислотные, спиртостойкие пенные огнетушители, песок, покрывало | Вода (компактная струя) |
| Электроустановки под напряжением (до 1000 В) | E | Порошковые (ОП-5 и выше) и углекислотные (ОУ-5 и выше) огнетушители — с безопасного расстояния (для ОУ — не менее 1 м) | Вода, пенные огнетушители — до снятия напряжения |
| Горючие газы (пропан, ацетилен, водород) | C | Порошковые огнетушители; прекратить подачу газа (перекрыть вентиль/арматуру); охлаждение оборудования водой | Тушить пламя до прекращения подачи газа (образование взрывоопасной смеси) |
| Аэрозольные упаковки | A, B, C | Порошковые огнетушители; обильное охлаждение соседних баллонов водой; не приближаться к горящему баллону | Приближаться к горящему баллону без укрытия |
| Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы | A, B, E | Обильное охлаждение водой (большой объём), порошковые огнетушители; после ликвидации пламени — продолжить охлаждение (риск повторного возгорания); вынести на открытую площадку (при возможности) | Вдыхать дым (токсичен — HF, CO); применять компактную струю (разброс) |
| Резинотехнические изделия (РТИ), пластмассы | A | Вода (распылённая), пенные, порошковые огнетушители; обильное орошение (обильное дымовыделение) | Вдыхать продукты горения (токсичны: CO, HCl, сероводород) |
| Одежда на человеке | A | Накрыть плотной тканью (одеяло, пальто, брезент), прижать, погасить пламя, перекатывая; при возможности — погрузить горящий участок в воду | Сбивать пламя руками; применять порошковый огнетушитель на кожу; бежать (усиливает горение) |

Важно: для тушения вина и виноматериалов (водорастворимых полярных жидкостей) обычная воздушно-механическая пена разрушается; применяется спиртостойкая пена (AR).

## 5. Обязанности должностных лиц при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479)

| № | Обязанность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта защиты | <Ф. И. О.> |
| 2 | Организация спасения людей имеющимися в организации силами и средствами | <Ф. И. О.> |
| 3 | Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей при пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) | <Ф. И. О.> |
| 4 | При необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка работы транспортёров, конвейеров, агрегатов, аппаратов, теплогенерирующих установок с автоматическим запуском резервного топлива и насосов-дозаторов, температура поверхности которых выше 90 °C | <Ф. И. О.> |
| 5 | Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания | <Ф. И. О.> |
| 6 | Прекращение всех работ в здании (сооружении), если это допустимо по технологическому процессу производства, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | <Ф. И. О.> |
| 7 | Удаление за пределы опасной зоны всех работников организации, не участвующих в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| 8 | Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны | <Ф. И. О.> |
| 9 | Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| 10 | Одновременно с тушением пожара организация эвакуации и защиты материальных ценностей | <Ф. И. О.> |
| 11 | Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара | <Ф. И. О.> |
| 12 | Сообщение подразделениям пожарной охраны необходимых сведений об опасных (взрывоопасных), взрывчатых веществах, хранящихся и применяемых на объекте защиты | <Ф. И. О.> |
| 13 | При прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организуется привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития | <Ф. И. О.> |

## 6. Сведения об опасных (взрывоопасных) веществах для сообщения пожарной охране

| Объект защиты | Опасные вещества, хранящиеся и применяемые (сообщить РТП) |
| --- | --- |
| Цех розлива вина | Вино (ЛВЖ, t всп ≈ 40–60 °C) — ______ дал; картон, коробки, этикетки — ______ кг; полимерная плёнка — ______ кг; баллоны с CO₂ — ______ шт. (площадка ______); растворители — ______ л (кладовая ______); моющие средства — ______ л |
| Склад готовой продукции | Картон, коробки, гофротара, этикетки — ______ т; полиэтиленовая/ПВХ плёнка — ______ кг; деревянные паллеты — ______ шт.; готовая продукция в картонной упаковке — ______ паллет; аккумуляторы погрузчиков (зарядная станция — ______) |
| Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Виноматериалы и вино (ЛВЖ) — ______ дал; CO₂ (брожение, баллоны — ______ шт.); SO₂ (баллоны — ______ шт., помещение ______); хладагент (аммиак/фреон — ______ кг); дубовые бочки — ______ шт.; моющие средства (NaOH, кислоты) — ______ л |
| Центральный материальный склад | ЛКМ, эмали, лаки — ______ л; растворители (уайт-спирит, ацетон, ксилол) — ______ л; масла и ГСМ — ______ л; аэрозоли — ______ шт.; баллоны: пропан — ______ шт., кислород — ______ шт., CO₂ — ______ шт. (площадка ______); аккумуляторы (свинцово-кислотные — ______ шт., Li-ion — ______ шт.); окислители (перекись водорода, перманганат калия) — ______ кг; картон, РТИ, полимеры — ______ т |
| Цех игристых вин | Бутылки с игристым вином под давлением (до ______ МПа) — ______ бутылок; резервуары-акратофоры под давлением — ______ шт. (рабочее давление ______ МПа); экспедиционный ликёр (ЛВЖ) — ______ л (кладовая ______); CO₂ — баллоны ______ шт., сброс из акратофоров; жидкий азот (при наличии) — ______ л; картон, коробки — ______ кг |
| Административное здание | Моющие и чистящие средства — ______ л; бумага, картон — ______ кг; оргтехника, серверное оборудование (ИБП) |

## 7. Первая помощь пострадавшим при пожаре

| Состояние | Действия |
| --- | --- |
| Отравление продуктами горения (CO, дым) | Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух; расстегнуть одежду; уложить с приподнятыми ногами; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание «рот в рот» (через влажную ткань); вызвать скорую (103); при возможности — ингаляция кислорода |
| Ожоги | Прекратить воздействие (погасить одежду); не вскрывать пузыри, не отрывать прилипшую одежду, не смазывать маслом и мазями; наложить стерильную повязку (сухую, чистую ткань); охладить место ожога водой (не ледяной) на 10–15 минут при термическом ожоге I–II степени; обезболить; вызвать скорую |
| Обморожение (жидкий азот, CO₂ — при расширении) | Перенести в тёплое помещение; снять промёрзшую одежду; согреть (тёплая вода 30–40 °C, теплоизолирующая повязка); запрещается растирать снегом; дать тёплое питьё; вызвать скорую |
| Удушье (недостаток кислорода, CO₂) | Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух (спасатель — только в СИЗОД, со страховкой, не менее 2 человек!); освободить дыхательные пути; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание; ингаляция кислорода; вызвать скорую (103) |
| Ранение стеклом (бой бутылок), порезы | Остановить кровотечение (давящая повязка, при сильном — жгут с указанием времени наложения не более 1 часа); обработать рану, наложить стерильную повязку; вызвать скорую; удаление осколков из раны запрещено |
| Попадание кислоты/щёлочи на кожу или в глаза | Обильно промыть проточной водой не менее 15–20 минут (глаза — промыть, при попадании щёлочи — обязательно промыть и обратиться к врачу); при попадании кислоты на кожу — промыть водой, затем 2 % раствором питьевой соды; при попадании щёлочи — промыть водой, затем слабым раствором уксусной/лимонной кислоты; вызвать скорую |
| Электротравма | Освободить пострадавшего от действия тока (отключить электроустановку, отбросить провод сухой деревянной палкой — не касаться пострадавшего голыми руками!); при отсутствии дыхания и пульса — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; вызвать скорую (103) |

Аптечки первой помощи — размещены: ______________________ (пост охраны, помещение мастера, цеха, склад). Ответственный за комплектование и пополнение — <Ф. И. О.>.

## 8. После ликвидации пожара

- Сообщить руководителю организации и ответственному за пожарную безопасность о ликвидации пожара и последствиях.

- Обеспечить сохранность обстановки на месте пожара до прибытия представителей пожарной охраны и комиссии (кроме случаев, когда это угрожает жизни и здоровью или нарушает работу организации).

- Проверить состояние систем противопожарной защиты; привести их в работоспособное состояние; заменить использованные огнетушители (перезарядка в течение ______ суток с даты применения).

- Организовать расследование (приказ по организации, комиссия не менее 3 человек) с составлением акта; при наличии пострадавших — расследование в порядке, установленном ТК РФ (ст. 227–231), с уведомлением соответствующих органов.

- Провести внеплановый противопожарный инструктаж со всеми работниками объекта.

- Пересмотреть инструкции по пожарной безопасности (при необходимости) — в течение 30 дней.

- Сообщить в страховую компанию (при наличии страхования имущества) и (при необходимости) в надзорные органы.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |

# ЖУРНАЛЫ, ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ

## по пожарной безопасности объектов защиты

К комплекту инструкций о мерах пожарной безопасности для административного здания (3 этажа), цеха розлива вина, склада готовой продукции, цеха виноматериалов и вина, центрального материального склада, цеха игристых вин.

## СОДЕРЖАНИЕ

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа

- Журнал учёта обучения по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности

- Журнал учёта огнетушителей

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

- Журнал учёта выдачи нарядов-допусков на выполнение огневых работ

- Журнал учёта выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы

- Журнал осмотра (приёмки-сдачи) помещений по окончании работы

- Журнал учёта проверок систем вентиляции, огнезащитной обработки, пожарных лестниц

- Журнал практических тренировок по эвакуации

- Лист ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности

- Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ

- Форма наряда-допуска на газоопасные работы

- Форма акта проверки систем противопожарной защиты

- Чек-лист проверки объекта защиты (ежемесячный)

- Схема оповещения и связи при пожаре

- Памятка работнику (вывешивается на объекте)

## 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Объект защиты: ______________________ Начат: «» _ 2026 г.

| № п/п | Дата | Ф. И. О. инструктируемого | Должность (профессия) | Подразделение (объект) | Вид инструктажа (вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой) | Причина внепланового (целевого) инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись инструктирующего | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность повторных инструктажей: объекты № 2, 4, 6 и кладовые ЛВЖ объекта № 5 — 1 раз в 6 месяцев; объекты № 1, 3, 5 — 1 раз в год. Допуск к работе без прохождения инструктажа запрещён (п. 3 ППР № 1479).

## 2. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДПП) В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| № п/п | Ф. И. О. | Должность (профессия) | Подразделение | Дата обучения | Наименование программы ДПП | Номер и дата протокола проверки знаний | Оценка | Категория лица по приложению № 4 к приказу МЧС № 1120 | Дата следующего обучения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДПП: обучение проходят категории лиц, установленные приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. ответственные за ПБ, лица, проводящие инструктажи, работники взрывопожароопасных производств). Понятие ПТМ исключено.

## 3. ЖУРНАЛ УЧЁТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

| № п/п | Инвентарный номер | Тип и марка огнетушителя | Заводской номер | Дата изготовления (зарядки) | Дата последней перезарядки (гидроиспытания) | Срок следующей перезарядки (гидроиспытания) | Масса заряда (факт/норма) | Место установки (объект, помещение) | Дата и результат квартального осмотра (Ф. И. О., подпись) | Отметка о списании/замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Осмотр (визуальный) — не реже 1 раза в квартал; техническое обслуживание, перезарядка, гидроиспытание — по паспорту и НД (водные и пенные — перезарядка 1 раз в год, гидроиспытание 1 раз в 5 лет; порошковые — перезарядка 1 раз в 5 лет, гидроиспытание 1 раз в 5 лет; углекислотные — перезарядка (взвешивание) 1 раз в год, гидроиспытание 1 раз в 5 лет). Использованный огнетушитель — перезарядка в течение ______ суток.

## 4. ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

| Дата | Наименование системы (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний ПВ, наружный ПВ, аварийная вентиляция, газоанализаторы) | Вид работ (проверка работоспособности, ТО, ремонт, испытание) | Результат (исправна / неисправна, выявленные недостатки) | Выполненные мероприятия | Срок устранения недостатков | Ф. И. О., должность, подпись исполнителя | Подпись ответственного за ПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Периодичность: АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита — ТО по договору с лицензированной организацией (не реже 1 раза в квартал), проверка работоспособности — 1 раз в месяц; внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) — проверка 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; перекатка рукавов — 1 раз в год; аварийное освещение и указатели «Выход» — 1 раз в месяц; наружные пожарные гидранты — проверка 2 раза в год.

## 5. ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

| № п/п | Дата и время выдачи | Номер наряда-допуска | Место проведения работ (объект, помещение) | Характер работ (сварка, резка, пайка и др.) | Ф. И. О., должность ответственного руководителя работ | Ф. И. О., должность исполнителя (исполнителей) | Отметка о проведении целевого инструктажа | Мероприятия по обеспечению безопасности (кратко) | Срок действия (дата, время начала и окончания) | Отметка об окончании работ и контроле места (Ф. И. О., подпись, время контроля через 4 часа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Огневые работы — только по наряду-допуску, после целевого инструктажа, с удалением горючих материалов в радиусе не менее 5 м, при наличии не менее 2 огнетушителей, с контролем места работ в течение не менее 4 часов после окончания. При ремонте ёмкостей из-под ЛВЖ — только после дегазации и анализа воздушной среды (не более 20 % НКПР).

## 6. ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ ### (работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, танков, бутов; работы в подвалах, приямках, колодцах)

| № п/п | Дата и время выдачи | Номер наряда-допуска | Место работ (ёмкость № ___, подвал, приямок) | Характер работ | Ф. И. О. ответственного руководителя | Ф. И. О. исполнителей (не менее 2) | Ф. И. О. наблюдающего (дублёра) | Результаты анализа воздушной среды: O₂ — __ % об.; горючие газы — __ % НКПР; CO₂ — ___ мг/м³; SO₂ — ___ мг/м³; NH₃ — ___ мг/м³ | Применённые СИЗОД | Дата, время начала и окончания работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования: O₂ — не менее 20 % об.; горючие газы — не более 20 % НКПР; CO₂ — не более ПДК (9 000 мг/м³); анализ — перед входом и периодически в процессе работ; светильники — не более 12 В (в металлических ёмкостях); инструмент — не дающий искрения; запрещается работа в одиночку и без наблюдающего.

## 7. ЖУРНАЛ ОСМОТРА (ПРИЁМКИ-СДАЧИ) ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Объект защиты: ______________________ Месяц: __________ 2026 г.

| Дата, время | Смена | Ф. И. О., должность лица, производившего осмотр | Оборудование и электроприборы отключены | Вентиляция отключена (кроме аварийной/противодымной) | Запорная арматура закрыта | Горючие отходы удалены | Проливы устранены | Помещения не имеют тлеющих материалов | Первичные средства пожаротушения доступны и исправны | Окна, двери, ворота, люки закрыты | Замеры CO₂ (объекты № 4, 6) — ___ мг/м³ | Давление в акратофорах (объект № 6) — ___ МПа | Замечания / принятые меры | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Осмотр проводится по окончании каждой смены (рабочего дня). При круглосуточной работе — при приёмке-сдаче смены. Запись обязательна (п. 393(г) ППР № 1479).

## 8. ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОВЕРОК ВЕНТИЛЯЦИИ, ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МОЛНИЕЗАЩИТЫ, КИП

| Дата | Наименование проверки (работы) | Объект защиты | Периодичность по НД | Результат | Номер акта / протокола | Выявленные нарушения | Срок устранения | Отметка об устранении | Ф. И. О., должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов |  | 1 раз в год (п. 43 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка огнезащитной обработки конструкций |  | 1 раз в год (п. 13 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли |  | 1 раз в 5 лет (п. 17 ППР) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка (осмотр) наружных пожарных лестниц |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка молниезащиты |  | 1 раз в год (перед грозовым сезоном) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электроустановок |  | По ПУЭ/ПТЭЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка предохранительных клапанов (настройка, срабатывание) | Объекты № 4, 6 (ёмкости, акратофоры) | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование сосудов под давлением | Объект № 6 (акратофоры) | По паспорту и ФНиП |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка (калибровка) газоанализаторов CO₂/O₂ | Объекты № 4, 6 | По паспорту (не реже 1 раза в 6 мес.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов | Все объекты | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |

## 9. ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО ЭВАКУАЦИИ

| № п/п | Дата и время проведения | Объект защиты | Тема / сценарий тренировки | Руководитель тренировки | Количество участников | Время эвакуации (факт/норматив) | Выявленные недостатки | Мероприятия по устранению, сроки | Номер и дата акта (протокола) | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | «Пожар на участке ______, эвакуация персонала» |  |  | ___ мин / ___ мин |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность — не реже 1 раза в полугодие. По итогам составляется акт (протокол) с оценкой времени эвакуации, выявленными недостатками и мероприятиями.

## 10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция № ______ — «______________________» (объект защиты)

| № п/п | Ф. И. О. | Должность (профессия) | Табельный номер | Дата ознакомления | Подпись | Отметка о прохождении первичного инструктажа на рабочем месте (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

## 11. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НАРЯД-ДОПУСК № ______
             на выполнение огневых работ на временных местах

Организация: ______________________________________________
Объект защиты: ____________________________________________
Подразделение: ____________________________________________

1. Ответственный руководитель работ: ______________________
   (Ф. И. О., должность, квалификационное удостоверение № ___)
2. Исполнители: ____________________________________________
   (Ф. И. О., профессия, разряд, удостоверение № ___, дата)
   ________________________________________________________
3. Характер и содержание работ: ___________________________
   ________________________________________________________
4. Место проведения работ: ________________________________
5. Дата и время начала работ: «___» ____ 2026 г. ___:___
   Дата и время окончания работ: «___» ____ 2026 г. ___:___

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТА РАБОТ
   (выполнено — отметить «да», Ф. И. О. ответственного, подпись)

  6.1. Место работ очищено от горючих материалов
       в радиусе не менее 5 м                                  [ ]
  6.2. Горючие конструкции защищены негорючими экранами         [ ]
  6.3. Сливные трапы, лотки, приямки закрыты
       негорючими материалами                                   [ ]
  6.4. Ёмкости (при ремонте) освобождены от продукта,
       промыты, продегазированы, отсоединены заглушками          [ ]
  6.5. Проведён анализ воздушной среды:
       горючие пары — ______ % НКПР (не более 20 %);
       O₂ — ______ % об. (не менее 20 %);
       CO₂ — ______ мг/м³ (не более ПДК)                         [ ]
       (протокол/заключение от «___» ____ 2026 г. № ___)
  6.6. Место работ обеспечено первичными средствами
       пожаротушения: огнетушители ОП-5(з) — 2 шт.,
       ёмкость с водой — 1 шт.                                  [ ]
  6.7. Оборудование, находящееся под напряжением,
       обесточено (при необходимости)                           [ ]
  6.8. Определены и доведены до исполнителей
       границы опасной зоны                                     [ ]
  6.9. Назначен наблюдающий (пост с огнетушителем):
       ______________________                                    [ ]

7. МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ
  7.1. Проведён целевой противопожарный инструктаж
       (подписи: инструктирующего и инструктируемых)             [ ]
  7.2. Применение СИЗ: ______________________________________
  7.3. Непрерывный контроль за состоянием воздушной среды
       (при проведении работ в ёмкостях, подвалах)               [ ]
  7.4. По окончании работ — контроль места работ
       в течение не менее 4 часов (при наличии тлеющих
       материалов — до полного прекращения тления)               [ ]

8. МЕСТО РАБОТ ПРОВЕРЕНО, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНЫ.
   РАБОТЫ РАЗРЕШАЮ:
   Ответственный за пожарную безопасность объекта:
   ______________ / ______________________ / «___» ____ 2026 г.
   (подпись)       (расшифровка)

9. НАРЯД-ДОПУСК ПРОДЛЁН: до «___» ____ 2026 г. ___:___
   ______________ / ______________________ /
10. РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, МЕСТО РАБОТ ПРИВЕДЕНО
    В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ, ОТСУТСТВУЕТ ТЛЕНИЕ.
    Контроль места работ осуществлён: «___» ____ 2026 г. в ___:___
    Ответственный руководитель работ: ______________ /__________/
    Исполнители: ______________ /__________/  ______________/____/

## 12. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ ### (работы внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, танков; в подвалах, приямках, колодцах)

НАРЯД-ДОПУСК № ______
                  на проведение газоопасных работ

Организация: ______________________________________________
Объект защиты: ____________________________________________
Место проведения: _________________________________________
Характер работ: ___________________________________________

1. Ответственный руководитель работ: ______________________
2. Ответственный за подготовку: ___________________________
3. Исполнители (не менее 2 человек):
   1) ______________________  2) ______________________
   3) ______________________
4. Наблюдающий (дублёр, находится вне ёмкости/помещения):
   ________________________________________________________
5. Дата и время: начало «___» ____ 2026 г. ___:___
                 окончание «___» ____ 2026 г. ___:___

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ (отметить «да»)
  6.1. Ёмкость освобождена от продукта, сброшено давление      [ ]
  6.2. Ёмкость промыта, продегазирована, проветрена
       (не менее ______ минут)                                  [ ]
  6.3. Ёмкость отсоединена от коммуникаций (заглушки)           [ ]
  6.4. Анализ воздушной среды перед началом работ:
       O₂ — ______ % об. (норма: не менее 20 %);
       горючие газы — ______ % НКПР (норма: не более 10–20 %);
       CO₂ — ______ мг/м³ (норма: не более 9 000);
       SO₂ — ______ мг/м³; NH₃ — ______ мг/м³                   [ ]
       Дата и время анализа: __________  Ф. И. О.: ____________
  6.5. Наличие и исправность СИЗОД:
       □ шланговый противогаз ПШ-1/ПШ-2  □ автономный ДА
       □ фильтрующий противогаз марки ___  □ самоспасатель       [ ]
  6.6. Спасательный канат (шнур) с карабином, пояс
       предохранительный                                          [ ]
  6.7. Светильники во взрывозащищённом исполнении
       напряжением не более 12 В                                 [ ]
  6.8. Инструмент, не дающий искрение; обувь без гвоздей        [ ]
  6.9. Аварийная вентиляция включена / обеспечено
       естественное проветривание                                [ ]
  6.10. Средства связи с наблюдающим                             [ ]
  6.11. Аптечка, средства для промывания глаз — на месте         [ ]

7. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
   Ответственный за ПБ / ответственное лицо:
   ______________ / ______________________ / «___» ____ 2026 г.

8. ПОВТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ
   (не реже 1 раза в 30 минут — при непрерывной работе)

  | Время | O₂, % об. | Горючие, % НКПР | CO₂, мг/м³ | Ф. И. О., подпись |
  |---|---|---|---|---|
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |

9. РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ. ЁМКОСТЬ ОСМОТРЕНА, ИНСТРУМЕНТ УДАЛЁН,
   ЛЮК ЗАКРЫТ. Контроль: ______________ /__________/
   Ответственный руководитель: ______________ /__________/
   Исполнители: ______________ /__________/

## 13. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ № ______
          проверки работоспособности систем противопожарной
          защиты и (или) внутреннего противопожарного водопровода

Объект защиты: ____________________________________________
Дата проверки: «___» __________ 2026 г.
Состав комиссии: __________________________________________
___________________________________________________________
Основание: график проверок, договор № ___ от __________

ПРОВЕРЕНО:

| № | Наименование системы / элемента | Проверяемый параметр | Результат (соответствует / не соответствует) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АУПС (пожарная сигнализация) | Срабатывание извещателей, приём сигнала на ПКП, выдача сигнала на СОУЭ | | |
| 2 | СОУЭ (оповещение) | Включение оповещателей, разборчивость речевого сообщения, время срабатывания | | |
| 3 | Противодымная защита | Запуск вентиляторов, срабатывание клапанов, перепад давления | | |
| 4 | АУПТ (при наличии) | Давление в системе, состояние узла управления, срабатывание | | |
| 5 | Внутренний противопожарный водопровод | Давление на вводе, давление у диктующего ПК, расход, комплектность ПК (рукав, ствол, ключ), целостность шкафа | | |
| 6 | Наружные пожарные гидранты | Состояние, доступность, наличие указателя, наличие воды | | |
| 7 | Аварийное (эвакуационное) освещение, указатели «Выход» | Включение при отключении основного освещения, время работы | | |
| 8 | Аварийная вентиляция (объекты № 4, 6) | Запуск, кратность воздухообмена | | |
| 9 | Газоанализаторы CO₂/O₂ (объекты № 4, 6) | Работоспособность, срок поверки, срабатывание сигнализации | | |
| 10 | Огнетушители | Наличие, комплектность, давление (масса), срок перезарядки, пломбы | | |
| 11 | Пожарные щиты, инвентарь, ящики с песком | Комплектность, состояние | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________
___________________________________________________________

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, СРОКИ УСТРАНЕНИЯ:

| № | Нарушение | Срок устранения | Ответственный |
|---|---|---|---|
| | | | |

Подписи:
______________ /______________________/
______________ /______________________/
______________ /______________________/

## 14. ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

Объект защиты: ______________________ Дата проверки: __________ Проверяющий: ______________________ Подпись: __________

| № | Вопрос | Да | Нет | Н/А | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуационные пути, выходы, проходы, проезды свободны? |  |  |  |  |
| 2 | Двери эвакуационных выходов исправны, открываются по направлению выхода (при необходимости), доводчики на месте? |  |  |  |  |
| 3 | Турникеты и вращающиеся двери (при наличии) разблокируются при пожаре? |  |  |  |  |
| 4 | Планы эвакуации, указатели «Выход», знаки пожарной безопасности на месте, не закрыты, читаемы? |  |  |  |  |
| 5 | Огнетушители на месте, доступны, исправны, сроки не истекли, пломбы целы? |  |  |  |  |
| 6 | Пожарные краны укомплектованы (рукав, ствол, ключ), шкафы открываются, пломбы целы? |  |  |  |  |
| 7 | Пожарные извещатели, ИПР не закрыты, не закрашены, доступны? |  |  |  |  |
| 8 | АУПС, СОУЭ в рабочем состоянии (по показаниям ПКП)? |  |  |  |  |
| 9 | Аварийное освещение и указатели «Выход» исправны? |  |  |  |  |
| 10 | Электрощиты закрыты, подход свободен, светильники с защитными колпаками? |  |  |  |  |
| 11 | Отсутствуют самодельные удлинители, «скрутки», повреждённая изоляция, лампы без колпаков? |  |  |  |  |
| 12 | Переносные электронагревательные приборы применяются только в установленных местах? |  |  |  |  |
| 13 | Горючие отходы удаляются, контейнеры не переполнены, находятся вне здания (на расстоянии не менее 5 м)? |  |  |  |  |
| 14 | Промасленная ветошь хранится в металлических ящиках с крышкой? |  |  |  |  |
| 15 | Спецодежда хранится в металлических шкафах гардеробной? |  |  |  |  |
| 16 | Нормы единовременного хранения (сырьё, материалы, готовая продукция) соблюдены? |  |  |  |  |
| 17 | Противопожарные разрывы, высота штабелей, загрузка стеллажей соблюдены? |  |  |  |  |
| 18 | Материалы не хранятся на чердаке, в подвале, в вентиляционных камерах, под лестницами, в тамбурах? |  |  |  |  |
| 19 | Заземление оборудования, ёмкостей, стеллажей исправно (визуально)? |  |  |  |  |
| 20 | Объекты с ЛВЖ (№ 2, 4, 6): кладовые ЛВЖ/ликёра закрыты, вентиляция работает, тара закрыта, проливов нет? |  |  |  |  |
| 21 | Объекты с ЛВЖ: заземление при перекачке, отсутствие открытых воронок? |  |  |  |  |
| 22 | Объект № 5: ЛКМ, растворители, аэрозоли, аккумуляторы хранятся в выделенных кладовых, раздельно по совместимости, сверх норм — нет? |  |  |  |  |
| 23 | Объект № 5: баллоны с газами хранятся вне здания, вертикально, в клетях, с колпаками, раздельно (горючие/окислители)? |  |  |  |  |
| 24 | Объекты № 4, 6: содержание CO₂ в норме (по газоанализатору), вентиляция работает, приямки закрыты решётками? |  |  |  |  |
| 25 | Объект № 6: давление в акратофорах в норме, манометры поверены, предохранительные клапаны исправны, срок освидетельствования не истёк? |  |  |  |  |
| 26 | Объект № 6: бутылки под давлением хранятся при t не выше ______ °C, без доступа солнечных лучей и источников тепла? |  |  |  |  |
| 27 | Объекты № 2, 6: термоусадочный тоннель чист, термоограничитель исправен? |  |  |  |  |
| 28 | Огневые работы (при проведении) — по наряду-допуску, с инструктажом и средствами тушения? |  |  |  |  |
| 29 | СИЗОД (противогазы, самоспасатели) на месте, сроки годности не истекли? |  |  |  |  |
| 30 | Аптечки укомплектованы, сроки годности не истекли? |  |  |  |  |
| 31 | Место для курения оборудовано знаком и урной, курение вне его отсутствует? |  |  |  |  |
| 32 | Пути подъезда пожарной техники, гидранты, разворотные площадки свободны? |  |  |  |  |
| 33 | Инструкции о мерах пожарной безопасности вывешены на объекте, доступны? |  |  |  |  |
| 34 | Журналы (инструктажей, осмотра помещений, учёта огнетушителей, огневых работ) ведутся? |  |  |  |  |

Выявленные нарушения и сроки устранения:

| № | Нарушение (пункт чек-листа) | Мероприятие | Срок | Ответственный | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 15. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ ПОЖАРЕ

ОБНАРУЖИВШИЙ ПОЖАР
          │
          ├──(1)► 101 / 112 — ПОЖАРНАЯ ОХРАНА (адрес, место, что горит, люди, опасные вещества)
          │
          ├──(2)► ДИСПЕТЧЕР (тел. __________) ──┐
          │                                      │
          ├──(3)► ПОСТ ОХРАНЫ (тел. ________)   │
          │                                      │
          ├──(4)► ИПР (кнопка) → СОУЭ → ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
          │                                      │
          └──(5)► НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ │
                                                 ▼
                                    РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (тел. __________)
                                                 │
        ┌────────────────┬───────────────┬───────┴────────┬────────────────┐
        ▼                ▼               ▼                ▼                ▼
  ОТВЕТСТВЕННЫЙ    ГЛАВНЫЙ        ГЛАВНЫЙ          ГЛАВНЫЙ          СЛУЖБА ОХРАНЫ
  ЗА ПОЖАРНУЮ      ЭНЕРГЕТИК      ТЕХНОЛОГ        МЕХАНИК          (встреча ПЧ)
  БЕЗОПАСНОСТЬ     (отключение    (остановка      (перекрытие      (тел. _______)
  (тел. _______)   эл-энергии)    процесса)       коммуникаций)
                   (тел. ____)    (тел. ____)     (тел. ____)

        ┌───────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
        ▼                                                              ▼
  СКОРАЯ ПОМОЩЬ 103                              ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА (при утечке
  (при пострадавших)                             аммиака/CO₂) — тел. __________

| Абонент | Телефон |
| --- | --- |
| Пожарная охрана | 101 / 112 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Единая служба спасения | 112 |
| Диспетчер предприятия | __________ |
| Пост охраны | __________ |
| Руководитель организации | __________ |
| Ответственный за пожарную безопасность | __________ |
| Главный энергетик | __________ |
| Главный технолог | __________ |
| Главный механик | __________ |
| Начальник цеха розлива вина | __________ |
| Заведующий складом готовой продукции | __________ |
| Начальник цеха виноматериалов и вина | __________ |
| Заведующий центральным материальным складом | __________ |
| Начальник цеха игристых вин | __________ |
| Газоспасательная служба | __________ |
| Аварийная служба водоканала | __________ |

## 16. ПАМЯТКА РАБОТНИКУ (вывешивается на объекте)

### ⚠ ПОМНИ! ПРИ ПОЖАРЕ:

1. СООБЩИ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ:  101  или  112
      — адрес;  — место пожара;  — что горит;
      — есть ли люди;  — свои Ф. И. О. и телефон

   2. СООБЩИ РУКОВОДИТЕЛЮ, ДИСПЕТЧЕРУ, В ОХРАНУ

   3. ВКЛЮЧИ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ (кнопка ИПР)
      И ОПОВЕСТИ ЛЮДЕЙ ГОЛОСОМ: «ПОЖАР!»

   4. ОТКРОЙ (РАЗБЛОКИРУЙ) ТУРНИКЕТЫ И ДВЕРИ
      ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

   5. ОСТАНОВИ ОБОРУДОВАНИЕ, ОТКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ
      И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (кроме систем ПЗ)

   6. ПЕРЕКРОЙ КОММУНИКАЦИИ (продукт, CO₂, газ)

   7. ТУШИ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
      ЕСЛИ ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ:
      — картон, дерево        → ВОДА (ОВЭ, ПК)
      — вино, ликёр (ЛВЖ)     → ПЕНА AR / ПОРОШОК
      — растворители, масла   → ПОРОШОК / ПЕНА
      — электроприборы        → ПОРОШОК / CO₂

   8. ЭВАКУИРУЙСЯ ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ —
      ПО МАРШРУТУ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ,
      НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЛИФТОМ!

   9. ДОЛОЖИСЬ НА МЕСТЕ СБОРА ДЛЯ ПЕРЕКЛИЧКИ

  10. ВСТРЕТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, СООБЩИ
      СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

### 🚭 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; — применять открытый огонь без наряда-допуска; — загромождать пути эвакуации, проходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам; — хранить ЛВЖ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами вне установленных мест и сверх норм; — применять самодельные электронагревательные приборы, удлинители; — эксплуатировать оборудование со снятыми ограждениями и с неисправными блокировками; — оставлять проливы, горючие отходы и промасленную ветошь; — [объекты № 4, 6] входить в подвалы, приямки, ёмкости без газоанализатора, СИЗОД и наблюдающего — ОПАСНО: CO₂!

### 📞 ТЕЛЕФОНЫ:

Пожарная охрана — 101 / 112 | Диспетчер — __________ Пост охраны — __________ | Ответственный за ПБ — __________

Разработал: <Ф. И. О., ответственный за пожарную безопасность> Дата: «» _______ 2026 г.

# ПРОГРАММА

## вводного противопожарного инструктажа

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА» (далее — ООО «ВК САТЕРА», Общество) Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина; цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад; вспомогательные здания и сооружения Структурные подразделения: 14 (административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС, цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склад готовой продукции, центральный материальный склад, отдел главного энергетика, отдел главного механика, хозяйственная служба) Численность: 90 человек (по представленному списку)

УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ВК САТЕРА» _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г. М. П.

СОГЛАСОВАНО Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

РАЗРАБОТАЛ _________________ /______________________/ (лицо, отвечающее требованиям п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа вводного противопожарного инструктажа (далее — Программа) разработана в соответствии с:

| Документ | Статус |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Действует |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 27 — пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты; ст. 8 — классы пожаров; п. 15 ст. 2 — обучение мерам ПБ) | Действует |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее — ППР № 1479), раздел XVIII (п. 392–394), раздел XIX | Действует до 31.12.2026 включительно |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц… по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | Вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031; зарегистрирован Минюстом России 19.02.2025 № 81324 |
| — приложение № 1 — Порядок, виды, сроки обучения |  |
| — приложение № 2, п. 1 — Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа | Основа настоящей Программы |
| — приложение № 3 — Порядок утверждения и согласования программ | Согласование с органами ГПН не требуется |
| — приложение № 4 — Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) |  |
| Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 | Утратил силу с 01.09.2025 |
| Трудовой кодекс РФ (ст. 212, 214, 225 — обязанности работодателя по обучению, инструктажам) | Действует |
| Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н (порядок разработки инструкций в т. ч. по пожарной безопасности) | Действует до 01.09.2032 (уточнить) |
| СП 12.13130 (категорирование помещений); ПУЭ гл. 7.3 (классы зон); ГОСТ 12.1.044-89 (ЛВЖ/ГЖ); ГОСТ 12.1.004-91 | Действуют |
| КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 | Ответственность |

1.2. Содержание Программы полностью охватывает все 8 пунктов требований, установленных п. 1 приложения № 2 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (карта соответствия — раздел 5 настоящей Программы).

1.3. Программа утверждается руководителем организации. Согласования с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120). Внутреннее согласование определяется руководителем Общества (п. 2 приложения № 3) — в ООО «ВК САТЕРА» программа согласовывается со специалистом по охране труда и ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Программа пересматривается: — при вступлении в силу изменений в законодательство о пожарной безопасности (в т. ч. при принятии новой редакции ППР после 31.12.2026); — при пожаре, аварии, предписании органа ГПН; — при изменении технологии, состава объектов защиты, вводе новых производств; — не реже 1 раза в 5 лет.

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: формирование у работника знаний, умений и практических навыков, необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности и безопасных действий при пожаре на объектах защиты ООО «ВК САТЕРА», до начала осуществления им трудовой деятельности.

Задачи: 1. Дать представление о законодательстве РФ о пожарной безопасности и требованиях ППР № 1479. 2. Дать общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов Общества (вино и виноматериалы — ЛВЖ; картон, упаковка, этикетки; CO₂; сосуды под давлением). 3. Ознакомить с эвакуационными и аварийными путями и выходами, планами эвакуации, местами сбора. 4. Показать статистику, типичные причины и последствия пожаров на аналогичных объектах. 5. Разъяснить права, обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности. 6. Дать представление о системе обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и мерах по предотвращению и тушению пожаров. 7. Отработать порядок действий при обнаружении пожара: вызов пожарной охраны, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, применение первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, эвакуация людей и материальных ценностей. 8. Дать общие сведения о требованиях пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (применяются при командировках, проживании в гостиницах, общежитиях, вахтовых помещениях).

## 3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности (п. 9 приложения № 1 к приказу № 1120):

| № | Категория лиц | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все лица, вновь принимаемые на работу (службу), в том числе на временную работу | До подписания трудового договора или до фактического допуска к работе (в день оформления приёма) |
| 2 | Лица, командированные в Общество | В первый день прибытия |
| 3 | Лица, прикомандированные на работу (службу) | До начала работы |
| 4 | Лица, проходящие обучение в форме практической подготовки или стажировки (студенты, учащиеся, практиканты) | До начала практики/стажировки |
| 5 | Иные лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты Общества | Работники подрядных организаций, лица по гражданско-правовым договорам, персонал охраны (при наличии), волонтёры |

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, не допускается (п. 1 приложения № 1 к приказу № 1120, п. 3 ППР № 1479).

Вводный инструктаж не освобождает от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, повторных, внеплановых и целевых инструктажей.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

### 4.1. Кто проводит

Вводный противопожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом директора, отвечающие одному из требований п. 6 приложения № 1 к приказу № 1120:

- прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (в т. ч. по гражданско-правовому договору); либо

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»).

В ООО «ВК САТЕРА» проведение вводного инструктажа возложено на:

| Должность | Ф. И. О. | Основание (реквизиты документа об образовании / ДПП) |
| --- | --- | --- |
| Специалист по охране труда | ______________ | диплом / удостоверение о повышении квалификации № ______ от __________ |
| Ответственный за обеспечение пожарной безопасности | ______________ | ______________ |

### 4.2. Форма и место проведения

- Форма: устный инструктаж (лекция, беседа) с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном и (или) электронном носителе, подготовленных на основании НПА и нормативных документов по пожарной безопасности (п. 7 приложения № 1).

- Теоретическая часть допускается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — только если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к нему (п. 4 приложения № 1). В ООО «ВК САТЕРА» вводный инструктаж проводится очно; дистанционный формат применяется только для дистанционных работников (ст. 312.1 ТК РФ) и надомников (ст. 310 ТК РФ) при наличии условия в трудовом договоре.

- Практическая часть — очно, на объекте защиты, с практическим показом (п. 3 приложения № 1: обучение содержит теоретическую и практическую части).

- Место: учебный класс (кабинет охраны труда / помещение __________); практическая часть — на территории и в помещениях объекта, по маршруту эвакуации.

- Продолжительность: 2 академических часа (теория — 1,5 ч; практическая часть — 0,5 ч). Допускается проведение единовременно и непрерывно либо поэтапно (дискретно) — п. 3 приложения № 1.

### 4.3. Документирование результатов

| Документ | Требование |
| --- | --- |
| Журнал учёта противопожарных инструктажей | Запись о проведении вводного инструктажа с указанием даты, Ф. И. О. и должности инструктируемого, подразделения, вида инструктажа, Ф. И. О. и должности инструктирующего; подписи инструктирующего и инструктируемого (рекомендуемый образец — приложение к приказу № 1120). Форма — приложение Б к настоящей Программе. Хранение — не менее 5 лет (по Номенклатуре дел Общества). |
| Личная карточка / лист ознакомления | Применяется по решению Общества (приложение В) |
| Протокол проверки знаний | При проведении контроля знаний (письменного тестирования) — приложение Г |
| Отметка в листе ознакомления с инструкцией о мерах ПБ | После первичного инструктажа на рабочем месте |

### 4.4. Ответственность за организацию

| Функция | Ответственный |
| --- | --- |
| Организация проведения, ведение журнала, хранение материалов | Специалист по охране труда |
| Контроль своевременности прохождения (сверка с приказами о приёме на работу, договорами ГПХ, командировочными удостоверениями) | Начальник отдела кадров |
| Обеспечение материально-технической базы (огнетушители для тренировки, плакаты, макеты, аптечка) | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе |
| Общий контроль | Директор ООО «ВК САТЕРА» |

## 5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАРТА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЧС № 1120

| № темы | Наименование темы | Пункт приложения № 2 к приказу № 1120 | Вид занятия | Часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа | п. 1.1) | Лекция | 0,2 |
| 2 | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» | п. 1.2) | Лекция с демонстрацией | 0,25 |
| 3 | Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов | п. 1.3) | Лекция, разбор плана эвакуации | 0,15 |
| 4 | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты | п. 1.4) | Лекция | 0,1 |
| 5 | Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | п. 1.5) | Лекция | 0,15 |
| 6 | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий | п. 1.6) | Лекция | 0,25 |
| 7 | Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения: вызов пожарной охраны, аварийная остановка технологического оборудования, отключение вентиляции, электроустановок и электрооборудования, пользование первичными средствами пожаротушения и системами пожарной автоматики, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей | п. 1.7) | Лекция + разбор алгоритма | 0,3 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | п. 1.8) | Лекция | 0,1 |
| 9 | Практическая часть: отработка действий при возникновении пожара, применение огнетушителей и пожарного крана, проход по маршруту эвакуации, пользование средствами связи и СИЗ | п. 3 приложения № 1 (теоретическая и практическая части) | Практическое занятие | 0,5 |
| 10 | Контроль знаний (устный опрос / тестирование по билетам) | — | Проверка знаний | в объёме темы 9 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,0 |

## 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ

### Тема 1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности (0,2 ч)

1.1. Система нормативного регулирования в области пожарной безопасности: ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ (Технический регламент), ППР № 1479 (действуют до 31.12.2026), своды правил (СП), национальные стандарты, правила противопожарного режима, инструкции о мерах пожарной безопасности. 1.2. Ключевые требования ППР № 1479, обязательные для каждого работника: — обязанность пройти обучение мерам ПБ до допуска к работе (п. 3); — правила курения и применения открытого огня (п. 14) — на объектах защиты места для курения определены приказом; — содержание путей эвакуации, запрет их загромождения, эксплуатации электрооборудования, хранения горючих материалов в неустановленных местах; — порядок проведения огневых работ — только по наряду-допуску; — требования к содержанию территории, зданий и помещений, к первичным средствам пожаротушения (раздел XIX и приложения № 1, 2). 1.3. Порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности (приложение № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120, действует с 01.09.2025 по 01.09.2031):

| Вид инструктажа | С кем проводится | Сроки / основания |
| --- | --- | --- |
| Вводный | Все вновь принимаемые (в т. ч. временно), командированные, прикомандированные, практиканты, работники подрядных организаций | До начала трудовой (служебной) деятельности |
| Первичный на рабочем месте | Все работники перед допуском к самостоятельной работе, в т. ч. переведённые, совместители | До начала самостоятельной работы |
| Повторный | Все работники | Не реже 1 раза в год; на объектах с пожароопасным производством (цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склады) — не реже 1 раза в 6 месяцев [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу № 1120] |
| Внеплановый | Все работники (или отдельные категории) | При изменении НПА, технологии, оборудования; при пожаре/аварии; по предписанию ГПН; при перерывах в работе |
| Целевой | Исполнители разовых пожароопасных и огневых работ | Перед выполнением работ по наряду-допуску |

1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) — обязательно для категорий лиц, установленных приложением № 4 к приказу № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств — уточнить по приложению № 4). 1.5. Исключение пожарно-технического минимума (ПТМ): понятие «пожарно-технический минимум» из регулирования исключено. Обучение мерам ПБ осуществляется по программам противопожарных инструктажей и (или) по дополнительным профессиональным программам. 1.6. Внутренние документы Общества: инструкции о мерах пожарной безопасности по объектам защиты (инструкции № 1–6), инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара, приказы об утверждении инструкций, о назначении ответственных, о местах курения.

### Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» (0,25 ч)

2.1. Перечень объектов защиты и их пожарная характеристика:

| Объект защиты | Класс функциональной пожарной опасности | Категория помещений (предварительно, уточнить расчётом по СП 12.13130) | Основная пожарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | Ф4.3 | В4 / Д | Бумага, мебель, оргтехника |
| Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Ф5.1 | Б | Виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, древесина бочек |
| Цех розлива | Ф5.1 | Б | Вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная упаковка, паллеты |
| Цех игристых вин | Ф5.1 | Б | Вино (ЛВЖ), экспедиционный ликёр, CO₂ под давлением, бутылки под давлением |
| Склад готовой продукции | Ф5.2 | В | Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка |
| Центральный материальный склад | Ф5.2 | В (кладовые ЛВЖ/ЛКМ — А/Б) | Упаковка, РТИ, полимеры, ЛКМ, аэрозоли, баллоны с газами |

2.2. Пожароопасные свойства веществ и материалов: — Вино и виноматериалы — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C (подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности); пары этанола образуют взрывоопасные смеси (КПР 3,6–17,7 % об.); температура самовоспламенения ≈ 360–400 °C. Оборот этилового спирта на предприятии отсутствует. — Картон, коробки, этикетки, бумага — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, горят быстро, склонны к тлению (скрытые очаги внутри штабеля). — Полимерные материалы (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, ПЭТ-тара) — при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl — для ПВХ). — Деревянные паллеты, бочки — горючие материалы. — Диоксид углерода (CO₂) — негорюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, ёмкостях, вытесняет кислород — основная причина асфиксии на предприятиях игристых вин; ПДК — 9 000 мг/м³. — Сосуды и бутылки под давлением (акратофоры, резервуары, бутылки с игристым вином до 0,5–0,7 МПа) — при нагреве выше 25 °C, ударе, дефекте стекла происходит разрыв с выбросом жидкости и CO₂. — Моющие и дезинфицирующие средства — часть горюча; при смешивании хлорсодержащих с кислотами/аммиаком выделяется хлор. — Горючие газы в баллонах (при наличии), Li-ion и свинцовые аккумуляторы (водород при зарядке), масла и ГСМ.

2.3. Классы пожаров (ст. 8 ФЗ № 123-ФЗ) и средства тушения: — A — твёрдые горючие материалы (картон, дерево, текстиль) → вода, пена, порошок; — B — горючие жидкости (вино, ликёр, масла, растворители) → спиртостойкая пена (AR), порошок; компактной струёй воды — запрещается; — C — горючие газы → порошок; прекратить подачу газа; — D — металлы (на объектах, как правило, отсутствуют); — E — электроустановки под напряжением → порошок, CO₂; вода и пена — только после снятия напряжения.

2.4. Категории помещений и классы зон указываются на дверях производственных и складских помещений (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

### Тема 3. Эвакуационные и аварийные пути и выходы (0,15 ч)

3.1. Понятия: эвакуационный выход, эвакуационный путь, аварийный выход, зона безопасности, план эвакуации, СОУЭ. 3.2. Для каждого объекта защиты Общества: количество и расположение эвакуационных выходов (не менее двух рассредоточенных), лестничные клетки, коридоры, тамбуры, наружные пожарные лестницы, выходы на кровлю. 3.3. Места размещения планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, указателей «Выход», аварийного освещения. 3.4. Места сбора по объектам защиты и порядок переклички. 3.5. Требования, обязательные для работника: — не загромождать пути эвакуации, проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, ИПР; — не снимать и не заклинивать двери эвакуационных выходов, не снимать доводчики; — не закрывать планы эвакуации, указатели, знаки; — при пожаре не пользоваться лифтами; — при задымлении — двигаться пригнувшись или ползком, закрывая органы дыхания влажной тканью. 3.6. Турникеты и вращающиеся двери (при наличии) при пожаре разблокируются; ответственные — по приказу.

### Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты (0,1 ч)

4.1. Типичные причины пожаров на предприятиях пищевой (винодельческой) промышленности: — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (перегрузка, КЗ, самодельные удлинители, перегрев подшипников); — курение в неустановленных местах (тление картона → пламенное горение через 1–3 часа); — проведение огневых работ без наряда-допуска и без дегазации ёмкостей из-под ЛВЖ; — перегрев термоусадочного тоннеля, накопление обрезков плёнки; — проливы ЛВЖ, масла; несоблюдение заземления при перекачке; — нарушение температурного режима хранения бутылок под давлением; — самовозгорание промасленной ветоши и отработанного фильтр-материала; — отключение вентиляции в помещениях с выделением CO₂. 4.2. Последствия: травмы и гибель людей (основная причина гибели — токсичные продукты горения: CO, HCl, синильная кислота; недостаток кислорода), уничтожение имущества, приостановление деятельности, административная и уголовная ответственность, репутационные и финансовые потери. 4.3. Внутренняя статистика Общества: пожары и загорания за последние 3 года — __________ (заполнить; при отсутствии — «не зарегистрированы»).

### Тема 5. Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность (0,15 ч)

5.1. Обязанности работника (ст. 214 ТК РФ, ст. 34 ФЗ № 69-ФЗ, п. 393 ППР № 1479): — соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания и требования должностных лиц; — проходить обучение мерам ПБ, инструктажи и проверку знаний; — знать и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности своего объекта защиты; — знать места расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, путей эвакуации, план эвакуации; — знать порядок действий при пожаре, способы вызова пожарной охраны; — не допускать действий, приводящих к пожару, задымлению и травмированию людей; — курить только в установленных местах; — по окончании работы — осмотреть рабочее место, отключить электрооборудование (кроме предусмотренного перечнем), убрать горючие отходы и материалы; — немедленно сообщать руководителю о выявленных нарушениях, неисправностях оборудования, систем ПЗ; — при обнаружении пожара (признаков горения) немедленно сообщить в пожарную охрану (п. 393(к) ППР № 1479). 5.2. Права работника (ст. 219 ТК РФ, ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ): — на рабочее место, соответствующее требованиям пожарной безопасности; — на получение достоверной информации об условиях и охране труда, о пожарной опасности на рабочем месте, о мерах защиты; — на обучение мерам ПБ за счёт работодателя; — на использование СИЗ, выдаваемых работодателем; — на отказ от выполнения работ при возникновении опасности пожара, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; — на обращение в органы власти и к работодателю по вопросам пожарной безопасности. 5.3. Ответственность:

| Нарушение | Ответственность |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности | ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или штраф — на граждан 5 000–15 000 ₽; на должностных лиц 20 000–30 000 ₽; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, 20 000–30 000 ₽ / 40 000–60 000 ₽; на юридических лиц 150 000–200 000 ₽ / 300 000–400 000 ₽ |
| То же в условиях особого противопожарного режима; повторное нарушение | ч. 2–4 ст. 20.4 КоАП РФ — повышенные штрафы либо приостановление деятельности до 90 суток |
| Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (в т. ч. при пожаре) | ст. 168 УК РФ |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть человека | ст. 219 УК РФ |

[ПРОВЕРИТЬ размеры санкций в действующей редакции]

5.4. Дисциплинарная ответственность: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192, 193, 81 ТК РФ) — за непрохождение инструктажа, курение в неустановленном месте, загромождение путей эвакуации и др.

### Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (0,25 ч)

6.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ) включает: — систему предотвращения пожара (исключение условий образования горючей среды и источников зажигания, молниезащита, заземление, взрывозащита электрооборудования, соблюдение противопожарных разрывов и норм хранения, огнезащита конструкций, применение негорючих материалов); — систему противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний и наружный противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути, огнестойкость конструкций); — комплекс организационно-технических мероприятий (приказы, инструкции, категорирование, обучение, инструктажи, тренировки, осмотры, техническое обслуживание систем, контроль).

6.2. Противопожарный режим в Обществе (обязателен для всех работников): — курение — только в местах, указанных приказом (на расстоянии не менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов); — открытый огонь, электронагревательные приборы — только в установленных местах и порядке; — огневые работы (сварка, резка, пайка) — только по наряду-допуску, с удалением горючих материалов в радиусе не менее 5 м, наличием не менее 2 огнетушителей и контролем места работ не менее 4 часов после окончания; — запрет загромождения путей эвакуации, подступов к средствам пожаротушения; — запрет хранения ЛВЖ, ГЖ, ГГ, аэрозолей, баллонов, аккумуляторов вне установленных мест и сверх норм; — запрет эксплуатации неисправного оборудования, самодельных удлинителей, светильников со снятыми колпаками; — запрет сжигания отходов и тары на территории; — сбор промасленной ветоши — только в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой, удаление не реже 1 раза в смену; — осмотр и закрытие помещений по окончании работы (отключение электрооборудования, закрытие арматуры, удаление отходов, запись в журнале).

6.3. Первичные средства пожаротушения и пожарная автоматика (ознакомление): — огнетушители: водные (ОВЭ) — класс A; порошковые (ОП) — A, B, C, E; углекислотные (ОУ) — B, E; пенные со спиртостойким зарядом (AR) — A, B, в т. ч. вино; — пожарные краны (внутренний противопожарный водопровод): шкаф ПК, рукав, ствол, вентиль — работа парой (один раскатывает рукав, другой открывает вентиль); — пожарный щит ЩП, ящик с песком, кошма (покрывало), багры, лопаты; — АУПС (пожарная сигнализация) — извещатели, ручные пожарные извещатели (ИПР); СОУЭ — оповещение; противодымная защита; АУПТ (при наличии); — практический показ: места размещения на объекте, внешний вид, маркировка, проверка пломбы и манометра (для закачных).

6.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; участие обязательно.

### Тема 7. Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения (0,3 ч)

7.1. Алгоритм работника (обязателен к исполнению):

| № | Действие | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вызвать пожарную охрану | По телефону 101 или 112. Сообщить: адрес, объект защиты, точное место (цех, участок, склад, кабинет), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества в зоне горения (вино/ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аккумуляторы, CO₂), свои Ф. И. О. и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма |
| 2 | Сообщить руководителю, диспетчеру, в охрану | По внутренним телефонам (привести номера) |
| 3 | Оповестить людей | Нажать кнопку ИПР, привести в действие СОУЭ, громко оповестить голосом |
| 4 | Обеспечить эвакуацию | Открыть (разблокировать) турникеты и двери эвакуационных выходов; помочь нуждающимся; не пользоваться лифтами |
| 5 | Аварийная остановка технологического оборудования | Нажать кнопки «Стоп» линии розлива, дегоржажа, упаковки, конвейеров, термотоннелей |
| 6 | Отключить вентиляцию | Кроме противодымной и аварийной (для удаления CO₂) |
| 7 | Отключить электроустановки и электрооборудование | Кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи — по указанию ответственного |
| 8 | Перекрыть коммуникации | Запорная арматура на подаче продукта, CO₂, газа, пара, воды, моющих растворов |
| 9 | Приступить к тушению первичными средствами | Только если это не угрожает жизни. Учёт класса пожара: картон/дерево — вода, пена, порошок; вино/ликёр/масла/растворители — порошок, спиртостойкая пена, песок, покрывало (компактной струёй воды — нельзя); электроустановки — порошок, CO₂ |
| 10 | Эвакуировать имущество и материальные ценности | В первую очередь — ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, документацию |
| 11 | Осмотреть и привести помещения в пожаробезопасное состояние | Удалить проливы, закрыть ёмкости, проветрить (если это не усилит горение) |
| 12 | При угрозе жизни — немедленно эвакуироваться | По маршруту плана эвакуации; прибыть на место сбора; доложиться для переклички |
| 13 | Встретить пожарную охрану | Сообщить РТП сведения об опасных веществах, об особенностях объекта, о наличии людей, о принятых мерах |

7.2. Запрещается при пожаре: прятаться в помещениях, шкафах, подвалах; пользоваться лифтами; применять воду для тушения электроустановок под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без СИЗОД; входить в подвалы, приямки, ёмкости, зоны скопления CO₂ без газоанализатора и СИЗОД; приближаться к нагретым сосудам и бутылкам под давлением.

7.3. Особенности для цехов с CO₂ и сосудами под давлением: при массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение; спасение пострадавшего — только в СИЗОД, со страховкой, силами не менее двух подготовленных работников.

7.4. Первая помощь пострадавшим: вынести на свежий воздух; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание; ожоги — охлаждение водой 10–15 мин, сухая стерильная повязка, не вскрывать пузыри, не смазывать маслами; ранения стеклом — давящая повязка; попадание кислоты/щёлочи — обильное промывание водой не менее 15–20 мин. Вызов скорой помощи — 103.

### Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (0,1 ч)

8.1. На объектах защиты ООО «ВК САТЕРА» здания для проживания людей (общежития, гостиницы, вахтовые посёлки) отсутствуют. Тема изучается в объёме требований раздела IV ППР № 1479, поскольку работники могут находиться в таких зданиях при командировках, проживании в гостиницах, общежитиях, вахтовых помещениях. 8.2. Кратко: знать план эвакуации своего этажа, расположение эвакуационных выходов и лестниц; не пользоваться лифтами при пожаре; не курить в постели и в не установленных местах; не применять электронагревательные приборы и открытый огонь; не загромождать коридоры и выходы; не пользоваться неисправными электроприборами; при срабатывании сигнализации немедленно покинуть здание.

### Тема 9. Практическая часть (0,5 ч)

| № | Упражнение | Отрабатываемое умение | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проход по маршруту эвакуации от рабочего места до места сбора (по плану эвакуации) | Знание путей эвакуации, выходов, места сбора | Объект защиты |
| 2 | Приведение в действие ручного пожарного извещателя (ИПР) на макете/стенде | Умение активировать систему оповещения | Учебный класс / у ИПР |
| 3 | Вызов пожарной охраны (ролевая отработка доклада диспетчеру) | Умение передать адрес, место, характер, опасные вещества | Учебный класс |
| 4 | Применение порошкового огнетушителя (ОП-5): срыв пломбы, выдёргивание чеки, наведение насадки (сопла), нажатие рычага, тушение с безопасного расстояния 2–3 м, подходы с наветренной стороны | Умение применить огнетушитель | Площадка (тренажёр/учебный очаг) |
| 5 | Применение углекислотного огнетушителя (ОУ-5): запрет держаться за раструб голыми руками (обморожение), расстояние не менее 1 м | Умение применить ОУ на электроустановках | Площадка |
| 6 | Работа с пожарным краном: открытие шкафа, раскатка рукава, присоединение ствола, открытие вентиля (работа парой) | Умение работать с ПК | У шкафа ПК |
| 7 | Применение покрывала (кошмы) и песка на малом проливе ЛВЖ | Умение локализовать малый очаг | Площадка / цех |
| 8 | Надевание СИЗОД (фильтрующий противогаз, самоспасатель — при наличии); показ газоанализатора (для работников цехов с CO₂) | Умение пользоваться СИЗ | Учебный класс |
| 9 | Отработка эвакуации при задымлении (движение пригнувшись, защита органов дыхания влажной тканью) | Навык безопасного движения в дыму | Учебный класс |

Примечание: объём и содержание практической части определяются руководителем организации (п. 3 приложения № 2 к приказу № 1120 — для программ первичного инструктажа; применительно к вводному инструктажу — п. 3 приложения № 1: обучение содержит теоретическую и практическую части).

### Тема 10. Контроль знаний

10.1. Форма контроля: устный опрос по билетам либо письменное тестирование (решение руководителя). Перечень контрольных вопросов — приложение А к настоящей Программе (30 вопросов). 10.2. Критерий: «зачтено» — не менее 25 правильных ответов из 30 (83 %), либо правильные ответы на все вопросы билета, связанные с вызовом пожарной охраны, действиями при пожаре и применением огнетушителя. 10.3. При неудовлетворительном результате инструктаж проводится повторно в срок не более 10 рабочих дней; до повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не допускается. 10.4. Результаты контроля фиксируются в Журнале учёта противопожарных инструктажей (графа «Отметка о проверке знаний») или в отдельном протоколе.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № | Материал / оборудование | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебный класс (помещение на 10–15 мест), стол, стулья, доска/флипчарт | 1 | Теоретическая часть |
| 2 | Проектор, экран либо телевизор; ноутбук | 1 компл. | Демонстрация презентации, видеофильмов |
| 3 | Презентация «Вводный противопожарный инструктаж ООО “ВК САТЕРА”» | 1 | Тема 1–8 |
| 4 | Планы эвакуации объектов защиты (копии в формате А3) | по числу объектов | Тема 3, 9 |
| 5 | Плакаты/стенды: «Действия при пожаре», «Классы пожаров и огнетушители», «Порядок вызова пожарной охраны» | компл. | Уголок пожарной безопасности |
| 6 | Огнетушители учебные (ОП-5, ОУ-5) либо тренажёры огнетушителей | по 1 ед. | Тема 9, упр. 4–5 |
| 7 | Огнетушители боевые (для показа), стенд с образцами | 2–3 шт. | Тема 6 |
| 8 | Шкаф пожарного крана в учебном помещении (или на объекте) | 1 | Тема 9, упр. 6 |
| 9 | Покрывало (кошма), ящик с песком, совок | 1 компл. | Тема 9, упр. 7 |
| 10 | СИЗОД (фильтрующий противогаз, самоспасатель), газоанализатор | по 1–2 шт. | Тема 9, упр. 8 |
| 11 | Аптечка первой помощи | 1 | Тема 7.4 |
| 12 | Раздаточный материал: памятка работнику, бланки тестов, бланк журнала | по числу обучаемых | Все темы |
| 13 | Макеты/образцы: вино (ЛВЖ), картонные коробки, полимерная упаковка, промасленная ветошь (как образцы материалов) | компл. | Тема 2 |
| 14 | Нормативная документация: ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, ППР № 1479, приказ МЧС № 1120, инструкции о мерах ПБ по объектам | по 1 экз. (электронно/на бумаге) | Все темы |
| 15 | Журнал учёта противопожарных инструктажей (прошитый, пронумерованный, скреплённый печатью) | 1 | Документирование |

## 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Журнал учёта противопожарных инструктажей ведётся по рекомендуемому образцу (приложение к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120); форма — приложение Б к настоящей Программе. 8.2. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплён печатью и подписью руководителя организации. 8.3. Срок хранения журнала — не менее 5 лет с даты последней записи (уточнить по Номенклатуре дел Общества; после истечения — передача в архив / уничтожение по акту). 8.4. Ответственный за ведение и хранение — специалист по охране труда (лицо, назначенное приказом). 8.5. Дополнительно применяются: личная карточка прохождения инструктажей (приложение В), протокол проверки знаний (приложение Г), памятка работнику (приложение Д).

## 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

9.1. Программу утверждает руководитель организации (п. 1 приложения № 3 к приказу № 1120) — директор ООО «ВК САТЕРА». 9.2. Согласование с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120). 9.3. Внутреннее согласование (п. 2 приложения № 3) в ООО «ВК САТЕРА»: — специалист по охране труда; — ответственный за обеспечение пожарной безопасности; — начальник юридического отдела (при необходимости); — начальник отдела кадров (в части категорий обучаемых и документирования). 9.4. С программой должны быть ознакомлены под подписью все лица, проводящие противопожарные инструктажи. 9.5. Настоящая Программа вводится в действие приказом директора Общества со дня его издания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Контрольные вопросы для проверки знаний (30 вопросов)

| № | Вопрос | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кто допускается к работе на объекте защиты? | Только лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа |
| 2 | В какой срок проводится вводный противопожарный инструктаж? | До начала осуществления трудовой (служебной) деятельности |
| 3 | С какими категориями лиц проводится вводный инструктаж? | Вновь принимаемые (в т. ч. временно), командированные, прикомандированные, практиканты, работники подрядных организаций |
| 4 | Какой нормативный акт устанавливает порядок, виды и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа? | Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (с 01.09.2025 по 01.09.2031) |
| 5 | Какие виды противопожарных инструктажей установлены? | Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой |
| 6 | Какова периодичность повторного инструктажа на объектах с пожароопасным производством? | Не реже 1 раза в 6 месяцев (на остальных объектах — не реже 1 раза в год) |
| 7 | Требуется ли согласовывать программу инструктажа с органами ГПН? | Нет, не требуется; программу утверждает руководитель организации |
| 8 | Какие требования предъявляются к лицу, проводящему противопожарные инструктажи? | Обучение по ДПП в области ПБ либо СПО/ВО по специальности «Пожарная безопасность» (или «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность») |
| 9 | Телефоны вызова пожарной охраны? | 101, 112 (с мобильного — 101, 112) |
| 10 | Что нужно сообщить при вызове пожарной охраны? | Адрес, объект, точное место, что горит, наличие людей и пострадавших, какие опасные вещества в зоне горения, свои Ф. И. О. и телефон |
| 11 | К какому классу веществ относятся вино и виноматериалы? | К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ); t вспышки ориентировочно 40–60 °C |
| 12 | Какие категории помещений имеются на объектах защиты Общества? | Преимущественно Б (производственные) и В (складские); категория указывается на дверях помещений |
| 13 | К какому классу относится пожар горящего картона, коробок, паллет? | Класс A (твёрдые горючие материалы) |
| 14 | К какому классу относится пожар горящего вина, ликёра, масел? | Класс B (горючие жидкости) |
| 15 | К какому классу относится пожар электроустановки под напряжением? | Класс E |
| 16 | Чем можно тушить горящее вино? | Спиртостойкой пеной (AR), порошковым огнетушителем, песком, покрывалом; компактной струёй воды — нельзя |
| 17 | Чем можно тушить электроустановку под напряжением? | Порошковым или углекислотным огнетушителем |
| 18 | Почему CO₂ опасен для человека? | Негорюч, но тяжелее воздуха в 1,5 раза, скапливается в приямках и подвалах, вытесняет кислород — удушье |
| 19 | Какова ПДК CO₂ в воздухе рабочей зоны? | 9 000 мг/м³ (среднесменная) |
| 20 | Чем опасны бутылки с игристым вином и акратофоры? | Находятся под давлением 0,5–0,7 МПа; при нагреве выше 25 °C, ударе, дефекте — разрыв с выбросом жидкости и CO₂ |
| 21 | Где разрешено курение? | Только в специально отведённых местах, указанных приказом, не ближе 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов |
| 22 | Какой документ необходим для проведения огневых работ? | Наряд-допуск на выполнение огневых работ, после целевого инструктажа |
| 23 | Можно ли пользоваться лифтом при пожаре? | Нет, запрещено |
| 24 | Что делать, если путь эвакуации задымлён? | Двигаться пригнувшись или ползком, закрыв органы дыхания влажной тканью |
| 25 | Как привести в действие углекислотный огнетушитель ОУ-5? | Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг, нажать рычаг; не касаться раструба руками (обморожение); расстояние не менее 1 м |
| 26 | Как работать с пожарным краном? | Открыть шкаф, раскатать рукав в направлении очага, присоединить ствол, открыть вентиль — работать вдвоём |
| 27 | Что запрещается делать с промасленной ветошью? | Хранить в производственных помещениях вне металлических ящиков с плотно закрывающейся крышкой; сушить на отопительных приборах |
| 28 | Какова ответственность за нарушение требований пожарной безопасности? | Дисциплинарная; административная (ст. 20.4 КоАП РФ); уголовная (ст. 168, 219 УК РФ) |
| 29 | Как часто проводятся практические тренировки по эвакуации? | Не реже 1 раза в полугодие |
| 30 | Что обязан сделать работник при обнаружении пожара в первую очередь? | Немедленно сообщить в пожарную охрану (101/112) и оповестить людей |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

(рекомендуемый образец — приложение к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120)

ООО «ВК САТЕРА» Начат: «» _______ 2026 г. Окончен: «» _______ 20___ г.

| № п/п | Дата проведения | Ф. И. О. инструктируемого | Должность (профессия) | Подразделение (объект защиты) | Вид инструктажа (вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой) | Причина проведения внепланового (целевого) инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись инструктирующего | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Вводный | — |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал прошит и пронумерован ______ листов, скреплён печатью. Директор ООО «ВК САТЕРА» ______________ /______________________/

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТЕЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ВВОДНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ИНСТРУКТАЖУ

| № | Подразделение | Должность | Количество | Группа по периодичности повторного инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административный отдел | Директор | 1 | 1 раз в год |
| 2 | Административный отдел | Заместитель директора | 1 | 1 раз в год |
| 3 | Административный отдел | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | 1 раз в год |
| 4 | Административный отдел | Начальник юридического отдела | 1 | 1 раз в год |
| 5 | Административный отдел | Специалист по охране труда | 1 | 1 раз в год |
| 6 | Административный отдел | Специалист по снабжению | 1 | 1 раз в год |
| 7 | Административный отдел | Менеджер | 1 | 1 раз в год |
| 8 | Административный отдел | Офис менеджер | 2 | 1 раз в год |
| 9 | Административный отдел | Менеджер по рекламе | 1 | 1 раз в год |
| 10 | Административный отдел | Специалист отдела контроля качества | 1 | 1 раз в год |
| 11 | Административный отдел | Эколог | 1 | 1 раз в год |
| 12 | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 1 | 1 раз в год |
| 13 | Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 1 раз в год |
| 14 | Бухгалтерия | Старший бухгалтер | 1 | 1 раз в год |
| 15 | Бухгалтерия | Бухгалтер | 4 | 1 раз в год |
| 16 | Отдел кадров | Начальник отдела кадров | 1 | 1 раз в год |
| 17 | Отдел кадров | Инспектор по кадрам | 1 | 1 раз в год |
| 18 | Отдел сбыта | Менеджер по сбыту | 2 | 1 раз в год |
| 19 | Отдел сбыта | Менеджер по продажам | 1 | 1 раз в год |
| 20 | Производственная лаборатория | Заведующий лабораторией | 1 | 1 раз в год |
| 21 | Производственная лаборатория | Микробиолог | 1 | 1 раз в год |
| 22 | Производственная лаборатория | Химик | 2 | 1 раз в год |
| 23 | Отдел ЕГАИС | Начальник поста ЕГАИС | 1 | 1 раз в год |
| 24 | Отдел ЕГАИС | Специалист поста АСИиУ | 1 | 1 раз в год |
| 25 | Цех виноматериалов и вина | Начальник цеха виноматериала и вина | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 26 | Цех виноматериалов и вина | Винодел-технолог | 2 | 1 раз в 6 мес. |
| 27 | Цех виноматериалов и вина | Винодел | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 28 | Цех виноматериалов и вина | Технолог | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 29 | Цех виноматериалов и вина | Мастер цеха — обработчик виноматериалов и вина | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 30 | Цех виноматериалов и вина | Купажист | 7 | 1 раз в 6 мес. |
| 31 | Цех розлива | Начальник цеха розлива | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 32 | Цех розлива | Начальник смены | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 33 | Цех розлива | Старший оператор линии розлива | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 34 | Цех розлива | Оператор линии розлива | 18 | 1 раз в 6 мес. |
| 35 | Цех игристых вин | Начальник цеха игристых вин | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 36 | Цех игристых вин | Аппаратчик производства игристых вин | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 37 | Цех игристых вин | Обработчик виноматериалов и вина | 3 | 1 раз в 6 мес. |
| 38 | Склад готовой продукции | Кладовщик склада готовой продукции | 1 | 1 раз в год |
| 39 | Склад готовой продукции | Помощник кладовщика | 1 | 1 раз в год |
| 40 | Центральный материальный склад | Кладовщик центрального материального склада | 1 | 1 раз в год |
| 41 | Отдел главного энергетика | Главный энергетик | 1 | 1 раз в год |
| 42 | Отдел главного энергетика | Электромонтёр | 2 | 1 раз в год |
| 43 | Отдел главного механика | Главный механик | 1 | 1 раз в год |
| 44 | Отдел главного механика | Механик | 1 | 1 раз в год |
| 45 | Отдел главного механика | Механик по выпуску автотранспорта | 1 | 1 раз в год |
| 46 | Отдел главного механика | Слесарь-ремонтник | 2 | 1 раз в год |
| 47 | Отдел главного механика | Водитель погрузчика | 2 | 1 раз в год |
| 48 | Хозяйственная служба | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 1 раз в год |
| 49 | Хозяйственная служба | Уборщик служебных помещений | 1 | 1 раз в год |
| 50 | Хозяйственная служба | Озеленитель | 1 | 1 раз в год |
| 51 | Хозяйственная служба | Дворник | 1 | 1 раз в год |
| 52 | Хозяйственная служба | Грузчик | 2 | 1 раз в год |
| 53 | Хозяйственная служба | Контролёр | 2 | 1 раз в год |
|  | ИТОГО |  | 90 |  |

Количество работников указано по представленному списку. При изменении штатного расписания таблица актуализируется специалистом по охране труда. Подразделения, отмеченные 1 раз в 6 месяцев, относятся к объектам с пожароопасным производством (наличие ЛВЖ: вина, виноматериалов, экспедиционного ликёра).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «ВК САТЕРА» «» _______ 2026 г.

Комиссия в составе: Председатель: ______________________ (должность, Ф. И. О.) Члены комиссии: ______________________, ______________________

Провела проверку знаний вводного противопожарного инструктажа у следующих работников:

| № | Ф. И. О. | Должность | Подразделение | Форма проверки (устно / тест) | Результат (зачтено / не зачтено) | Подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии: ______________ /______________________/ Члены комиссии: ______________ /______________________/

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## ПАМЯТКА РАБОТНИКУ (выдаётся на руки после вводного инструктажа)

### ⚠ ПРИ ПОЖАРЕ:

1. ВЫЗОВИ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ:   101  или  112
   — адрес;  — объект и место;  — что горит;
   — есть ли люди;  — опасные вещества;  — Ф. И. О. и телефон

2. СООБЩИ РУКОВОДИТЕЛЮ, ДИСПЕТЧЕРУ, В ОХРАНУ

3. ВКЛЮЧИ СИГНАЛИЗАЦИЮ (кнопка ИПР)
   И ОПОВЕСТИ ЛЮДЕЙ: «ПОЖАР!»

4. ОТКРОЙ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

5. ОСТАНОВИ ОБОРУДОВАНИЕ,
   ОТКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

6. ПЕРЕКРОЙ КОММУНИКАЦИИ

7. ТУШИ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
   ЕСЛИ ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ:
   — картон, дерево      → ВОДА, ПЕНА
   — вино, ликёр (ЛВЖ)   → ПОРОШОК, ПЕНА AR
   — растворители, масла → ПОРОШОК, ПЕНА
   — электроприборы      → ПОРОШОК, CO₂

8. ЭВАКУИРУЙСЯ ПО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ,
   НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЛИФТОМ!

9. ДОЛОЖИСЬ НА МЕСТЕ СБОРА

10. ВСТРЕТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

### 🚭 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; — применять открытый огонь и производить огневые работы без наряда-допуска; — загромождать пути эвакуации, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам; — хранить ЛВЖ, растворители, аэрозоли, баллоны, аккумуляторы вне установленных мест и сверх норм; — применять самодельные удлинители и неисправное электрооборудование; — оставлять проливы, горючие отходы и промасленную ветошь; — [цеха виноматериалов, розлива, игристых вин] входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наблюдающего.

### 📞 ТЕЛЕФОНЫ:

Пожарная охрана — 101 / 112 | Скорая помощь — 103 Диспетчер — __________ | Пост охраны — __________ Ответственный за пожарную безопасность — __________

С Программой ознакомлены (лица, проводящие инструктажи):

| № | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |